合水县人民医院燃气锅炉改造项目

环境影响报告表

建设单位：合水县人民医院

环评单位：河南金环环境影响评价有限公司

二〇一七年八月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地址——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 合水县人民医院燃气锅炉改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 合水县人民医院 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘建平 |  | 联 系 人 | 刘建平 |  |  |  |
| 通讯地址 | 甘肃省庆阳市合水县西华北街25号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0934-5521469 | 传 真 | - |  | 邮政编码 | 745400 |  |
| 建设地点 | 甘肃省庆阳市合水县西华北街25号 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改■ |  | 行业类别 及代码 |  | 热力生产和供应业 D4430 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 150 |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保投资（万元） | 9.6 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 9.6% |
| 评价经费 （万元） | - | 投产日期 |  |  | / |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 合水县人民医院冬季采暖原本采用1台2.8MW的燃煤锅炉，年耗煤量约4800t。按照环保部门要求，为防治大气污染，限制中小型燃煤锅炉的使用。合水县人民医院燃煤锅炉已列入合水县供暖工程拆迁改造项目中，拆除后医院冬季无法确保供暖；由于医院供暖时间和供暖温度的特殊性，合水县现有集中供暖无法满足医院正常的供暖需求。为了确保合水县人民医院冬季正常供暖，为患者提供舒适的医疗环境和优质医疗服务，经合水县人民政府常务会议决定拟在合水县人民医院将燃煤锅炉改造为燃气锅炉，解决医院的冬季采暖需求。 2017年6月12日合水县人民政府常务会议研究决定，同意合水县人民医院燃气锅炉的技改项目。为科学客观地评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据《中华人民共和国环境环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）等有关规定，根据建设项目分类管理名录“第92条 热力生产和供应工程”本项目需编制环境影响报告表。合水县人民医院（以下简称“建设单位”）正式委托河南金环环境影响评价有限公司（以下简称“评价单位”）开展“合水县人民医院燃气锅炉改造项目”环境影响评价工作。本次环评只对改造的燃气锅炉房进行评价，不对其他设施进行评价。评价单位自承担了该项目的环境影响评价工作后，随即组织技术力量进行了资料收集和现场踏勘工作，并根据国家及自治区环境保护法律法规、环评技术导则及环境质量现状监测资料，充分考虑项目本身特点，对工程运行期环境影响进行了评价，提出可行的环境保护措施，征求了周边居民、单位对项目建设的意见和建议，最终编制完成《合水县人民医院燃气锅炉改造项目环境影响报告表》，供建设单位上报。 2、编制依据 （1）相关法律、法规 《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1实施）； 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1实施）； 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1实施）； 《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1实施）； 《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27修正）； 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7修正）； 《甘肃省环境保护条例》(2004.6.4.修订)。 （2）相关资源、环境保护政策 《大气污染物防治行动计划》（国发[2013]37号）； 《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》（国家发改委第21号令）； 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1实施）； 《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》（环发[2011]150号）； 《环境保护部关于进一步推进甘肃环境保护工作的意见》（环发[2010]136号）； 《甘肃省水环境功能区划》（甘政函[2013]4号）； 《甘肃省2017年大气污染防治工作方案》； 《庆阳市扬尘污染防治管理办法》； （3）技术导则及相关技术规范 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； 《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）； （4）其他技术资料 《合水县人民医院门诊楼建设项目环境影响评价报告书》； 建设单位提供的其他资料。 3、项目概况 （1）项目基本情况 项目名称：合水县人民医院燃气锅炉改造项目； 建设性质：技改； 建设单位：合水县人民医院； 建设地点：项目位于合水县西华北街25号合水县人民医院院内，项目中心地理坐标为北纬35°49′04.85〞，东经108°00′44.3〞，项目地理位置图见附图1。 （2）地理位置与交通 合水县人民医院燃气锅炉改造项目位于合水县西华北街25号人民医院院内。医院南侧为合水人民医院家属楼，东侧为北头村村民，西侧为员工住宿楼，北侧依次为医院感染科，本项目位于人民医院院内西南角。具体布设位置见附图2。 （3）建设内容 本项目主要利用现有锅炉房1座，拆除原有燃煤锅炉，安装燃气锅炉，并新建地沟210m，采暖管道650m。项目建成后，提供合水县人民医院冬季供暖，供热面积为48600m2。本项目主要建设内容详见表1，项目主要经济技术指标见表2。 表1 项目组成内容表 工程分类; 工程名称; 建设内容及规模. 主体工程; 燃气锅炉; 利用现有锅炉房，拆除原有燃煤锅炉，安装型号为一台WNS02.1-1.0/70-Q燃气热水锅炉和一台WNS001.4-1.0/70-Q燃气热水锅炉. 辅助工程; 采暖管道; 新建采暖管道650m，管道选用无缝钢管，连接方式为焊接. 地沟; 新建地沟200m，室外热力网地沟选用半通行C4型钢筋混凝土地沟，荷载等级IV级. 供气系统; 项目锅炉燃料为天然气，年用量为630000m3，由万世天然气有限公司提供，采用管道输送天然气. 公用工程; 给水系统; 项目供水由合水县市政给水管网直接供给，项目用水主要为锅炉用水和生活用水，年新鲜水用量为3.03 m3/d（454.5m3/a）。. 排水系统; 采用雨污分流制。雨水经医院管网排入市政雨水管网；污水经医院污水处理系统排入市政污水管网最终进入合水县污水处理厂处理。 项目污水主要为锅炉软水制备排水和生活污水，产生量为2.47 m3/d（370.5m3/a）。. 供电系统; 项目用电已与合水县电力供应主干线相接，供电方便，完全能够满足项目基建及运营后的电力需要. 环保工程; 废气; 主要为锅炉烟气，新建高20m烟囱1座. 废水; 锅炉排水为清净下水，由医院污水处理系统处理后经市政管网，进入合水县污水处理厂. 噪声; 基础减震、柔性连接、隔声门窗. 固废; 主要为废离子交换树脂，由厂家定期更换运至有资质单位处置. 表2 本项目主要经济技术指标 序 号; 项 目; 单 位; 数 量. 1; 总投资; 万元; 100. 2; 环保投资; 万元; 9.6. 3; 总占地面积; m2; 150. 4; 总建筑面积; m2; 108.5. 5; 劳动定员; 人; 2. 4、项目主要设备及能源消耗 本项目在设备选型上本着先进性和经济性并重的原则，所需设备全部采用具有国内先进水平的机型和定点生产企业的产品。项目主要设备见表3。 表3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 燃气真空锅炉; WNS2.1-1.0/70-Q，3t/h; 1; 使用. WNS1.4-1.0/70-Q，2t/h; 1; 备用. 2; 采暖循环泵; DFG100-160; 2; 一备一用. 3; 定压补水泵; DFG40-200; 2; 一备一用. 4; 补水箱; 4m3; 1; 钢制水箱. 5; 软水器; 2750F/4; 1; /. 6; 定压膨胀罐; DN590×L1120; 1; /. 项目主要原辅材料消耗见表4，物料理化性质见表5。 表4 项目主要原辅材料消耗表 项目; 序号; 主要物料名称及用量. 产品种类; 用量; 备注. 原料 能源; 1; 天然气; 630000m3/a; 由万世天然气有限公司供给. 2; 水; 454.5m3/a; 合水县自来水公司. 3; 电; 1.2万KWh; 合水县电力公司. 本项目采用1台3t/h的燃气锅炉，备用1台2t/h的燃气锅炉。根据《锅炉房设计规范》（GB50041-2008），锅炉用气量按1t/h用天然气70m3/h计算，锅炉房年运行天数165天（采暖期），日运行时间12小时，则本项目天然气使用量630000m3/a。 表5 物料成分及理化性质表 序号; 组分及物理性能; 数值. 1; 甲烷; 95.9494%. 2; 乙烷; 0.9075%. 3; 丙烷; 0.1367%. 4; 硫化氢; 0.0002%. 5; 二氧化碳; 3.000%. 6; 水; 0.0062%. 7; 密度; 0.7616kg/Nm3. 8; 比重; 0.5890. 9; 高位热值; 30.0051MJ/Nm3（9331.4Kcal/Nm3）. 10; 低位热值; 35.1597MJ/Nm3（8411.4Kcal/Nm3）. 11; 供气压力; 2~2.5kpa. 5、公用工程 （1）供水 本项目位于合水县西华北街25号，由合水县市政给水管网直接供给。项目不再新增工作人员，由医院进行调剂，无需增加生活用水。项目用水主要为锅炉补充用水，总用水量为4.88 m3/d（805.75m3/a）。 根据《锅炉房设计规范》（GB50041-2008），1t/h锅炉的循环水量是24m3/d，锅炉定期排污按照循环水量的2.5%计算，锅炉循环水损耗按0.75%计算，软化水的出水率按80%计算。本项目采用3t/h+2t/h（备用）锅炉，则循环水量为120m3/d，锅炉循环水损耗0.9m3/d。则项目锅炉补水量为4.88m3/d（805.75m3/a）。根据《甘肃省行业用水定额》（修订本）对项目生活用水量进行核算，项目职工生活用水量按50L/d计算，则生活用水量为0.1 m3/d（16.5 m3/a）。 （2）排水 本项目排水采用雨污分流的形式，雨水经管网排入市政雨水管网。 项目工作人员为医院锅炉房原有职工，不再新增，无新增生活污水。项目废水主要为锅炉定期排水及软化制备排水。锅炉定期排污3m3/d，软化水排水率为20%，则软化排水为0.98 m3/d，则项目锅炉排水产生总量为3.98 m3/d（657.25m3/a）。生活污水为用水量的80%，则生活污水产生量为0.08 m3/d（13.2m3/a）。 锅炉排水属于清净下水，由医院污水处理系统处理后经市政污水管网进入合水县污水处理厂处理。 项目水平衡见表6。 表6 项目水平衡一览表 单位：m3/d 项目; 用水量（m3/d）; 用水量（m3/a）; 损失量（m3/d）; 损失量（m3/a）; 废水产生量（m3/d）; 废水产生量（m3/a）; 去向. 锅炉补水; 4.88; 805.75; 0.9; 148.5; 定期排水; 3; 495; 经市政管网排入合水县污水处理厂处理. 软化排水; 0.98; 161.7. 生活用水; 0.1; 16.5; 0.02; 3.3; 0.08; 13.2. 总计; 4.98; 822.25; 0.92; 151.8; 4.06; 669.9; /. 新鲜水 定期排水3 4.88 软化系统 循环水系统 软化水箱 3.9 损耗0.54 软化制备排水0.98 医院污水处理系统 3.36 3.98 生活用水 0.1 0.08 合水县污水处理厂 4.06 图1 项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 本建设项目的用电已与合水县电力供应主干线相接，经厂内配电房输送给各用电单元。 6、工作制度及定员 本项目锅炉房仅在冬季供暖使用，运行天数为供暖期165天，每天运行12小时。 锅炉房运行及维护需要2名工作人员，利用现有锅炉房职工，不再新增员工。 7、产业政策符合性分析 根据《国家经济行业分类》，本项目属于D4430热力生产和供应，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》、《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）、《甘肃省人民政府关于贯彻落实国务院大气污染防治行动计划的实施意见》（甘政发〔2013〕93号）、《甘肃省大气污染防治行动计划实施情况考核办法（试行）》（甘政办发〔2014〕156号）等中关于“加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设”的相关要求，本项目不属于淘汰类和限制类，属于政策鼓励类项目。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、合水人民医院概况 合水县人民医院始建于1950年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的二级甲等综合医院。医院编制床位200张，设普外科、骨科、内科等24个临床医技科室，拥有CT、核磁、CR、DR等先进医疗设备，现有职工140人，年门诊4.8万人次，收治住院病人6200余人次。医院总用地面积18275.00m2，现有建筑面积17235.69m2。现有门诊部、住院部、医技、感染等业务用房，核定床位200张，设有普外、骨科、内科、儿科、妇产科、感染科和急诊科等七大病区；中医、五官、口腔检验放射等24个临床医技功能科室。医院新门诊楼已落成且已通过环保验收，医院计划拆除现住院楼，在此处新建住院楼一座，现已完成选址、立项及环评等手续，预计2018年破土动工。 2、合水人民医院原有燃煤锅炉排污情况 根据《合水县人民医院门诊楼建设项目环境影响评价报告书》显示，医院锅炉房现有一台2.8MW的燃煤热水锅炉。锅炉型DZL2.8-0.7/95/70-AII。锅炉燃煤采用华亭煤，年耗煤量约为4800t。该煤含硫量约为0.50%，灰份约10.15%。锅炉采用水浴除尘器，除尘器效率约为88.5%，烟气经除尘后通过15m钢制烟囱排放。污水排入医院污水处理系统处理后进入市政污水管网。根据《庆阳市扬尘污染防治管理办法》及庆阳市人民政府“关于拆除城区20t以下燃煤锅炉的通知”要求，合水人民医院原有燃煤锅炉属于拆除改造行列，且在改造过程中本着节约、环保原则，原燃煤锅炉房采暖循环泵、定压补水泵、补水箱、软水器及定压膨胀罐等辅助设施继续利旧。合水人民医院原有燃煤锅炉排污情况见表7。 表7 人民医院原有燃煤锅炉排污情况汇总表 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）; 排放浓度 （mg/m3）; 防治措施; 去向. 大气污染物; 颗粒物; 60.91; 53.91; 7.0; 176.17; 15m烟囱排放; /. SO2; 38.4; 33.98; 4.42; 740.46. NOX; 14.11; 12.49; 1.62; 272.07. 水污染物; 锅炉软化水; 2578; 0; 2592; /; 用于水力除渣、脱硫、脱硝系统补水; 医院污水处理系统. 生活污水; 13.2; 0; 13.2; /; /. 固体废物; 锅炉炉渣; 50; 50; 0; /; 封闭存放; 外售. 生活垃圾; 0.08; 0.08; 0; /; 县垃圾填埋场. 噪声; 设备噪声; 噪声级75~95 dB（A），采取基础减振、墙体隔声等措施. |

- 建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 合水县位于庆阳市的最东端，东与陕西省富县相接，西与庆阳市域发展核心—西峰区毗邻，西连庆城县，北靠华池县及陕西省志丹县，东邻陕西省富县，南接宁县。地处东经107°51′~108°42′与北纬35°38′~36°26′之间。县境东西最大距离138km，南北最大距离80km，土地总面积2941.78km2，其中耕地347.53 km2。 本项目位于合水县西华池镇西华北街25号合水县人民医院院内。 2、地形、地貌 合水县位于甘肃东部黄土高原沟壑区内，地形可分为山、川、塬、岭四种类型。东北部为子午岭山地，子午岭由西北向东南斜贯全境，将全县分为西南、东北两部分。东北部为丘陵沟壑区，森林茂密，水草丰盛，为主要林牧区；西南部为高原沟壑区，塬面平坦，坡度多在3度到5度之间，海拔在979m至1387m，塬沟相对高差在150m到250m，沟谷“V”发育，塬区人口稠密，农业发达，是主要的经济区。其中工业集中区位于西华池塬上，地势北高南低，中隆侧伏，塬面狭长，南北26km，东西最宽处约8km，面积92km，海拔1155m至1336m。 本项目位于合水县西华池镇西华北街，项目内工程地质构造属于陕甘宁盆地西侧，鄂尔多斯台地，属于六盘山-贺兰山褶皱构造体系；黄土厚度达125~220m，垂直剖面从新到老依次为全新统粉质壤土，上更新统马兰黄土、中更新统中粉质壤土、下更新统重粉质壤土；项目区抗震设防烈度为Ⅵ度，设计基本地震加速度值为0.05g，分组为第三组。 3、气候特征 合水县最显著的气候是大陆性气候特征，光照充足，日温差大，年降水量相对偏少，东部温良湿润，西部温和干燥，冷暖转换相差半个月，受季风影响，四季气候明显。经合水县气象站多年监测显示，主要气象参数如表8所示： 表8 合水县气象特征统计表 气象要素; 单位; 平均（极值）. 平均气温; ℃; 7.4-9.1. 极端最高气温; ℃; 36.5. 极端最低气温; ℃; -23. 年平均降水量; mm; 557.5. 年平均蒸发量; mm; 1470.1. 年平均日照时数; h; 2446.3. 年平均无霜期; d; 165. 年平均相对湿度; /; 61%. 主导风向; /; 冬季NW；夏季SE. 年平均风速; m/s; 1.8. 最大冻土深度; cm; 91. 4、水文特征 （1）地表水 合水县总属黄河流域，分属泾河、北洛河两大水系，境内主要河流有马莲河、固城河、县川河、葫芦河。 马莲河：合水县境内第一大河流，发源于宁夏回族自治区盐池县麻黄山，于环县甜水堡流入庆阳市，在板桥镇孟家桥流入合水县境内，在何家畔乡铁链川出境流入宁县。合水县境内河长35.7km，流域面积301km2，河道平均坡降1.45%。合水县境内马莲河主要支流有县川河、固城川、太乐沟等。 县川河：马莲河一级支流，发源于子午岭西麓三官桥，经蒿咀铺、老城镇、板桥镇三乡镇，汇于湫沟、北川、瓦岗川诸水于板桥清凉寺汇入马莲河。县川河河长46km，流域面积830.14km2，合水县境内流域面积817.64km2，河道平均比降5.4‰，多年平均流量0.48m3/s，多年平均径流量0.1510亿m3，灌溉系数35.7。 固城河：马莲河一级支流，发源于子午岭午亭子西侧，经固城、吉岘两个乡在吉岘沟门前出境，流入宁县南义乡，于宁县赵家小台汇入马莲河。合水县境内河长63km，流域面积673.28km2，平均比降3.2‰，多年平均流量0.61m3/s，多年平均径流量0.1943亿m3，灌溉系数35.7。 葫芦河：发源于华池县紫坊畔，自东华池镇进入合水县太白镇，在瓦川口出境，于陕西省富县的瓦窑处汇入北洛河。合水县以上流域面积2335.92km2，境内河长28.5km，流域面积1145.72km2，河道平均比降3.5‰，合水县以上流域多年平均流量1.80m3/s，多年平均径流量0.57亿m3，灌溉系数20.1。 本项目不对地表水体直接排水，项目废水进入合水县污水处理厂处理。 （2）地下水 合水县地下水资源十分贫乏，受地貌的影响分布紊乱，按其埋藏条件和含水层性质分为第四系松散层潜水，下白垩碎屑岩风化带潜水及承压水，子午岭天然分水岭，汇流方向基本和地表水一致，岭东向葫芦河汇集，岭西向县川、固城川及马莲河汇集。 本项目所在地位于黄土高原，按埋藏条件和含水层性质，主要有第四系松散层潜水，下白垩系松散层潜水及承压水，分布复杂。 5、植被及生物多样性 中国黄土高原上面积最大、植被最好的水源涵养林子午岭横贯合水县全境，有“天然水库”、“北地江南”之美誉，梅花鹿、狐、黄羊、野猪等140余种野生动物与200多万亩森林依栖相伴，生息繁衍。岭下“陇东小江南”太白镇青山蓝天、碧水流云、鱼肥稻香。全县森林覆盖率56.9%，是“全国绿化模范县”。 6、城市基础设施建设情况 ⑴合水县污水处理厂 合水县城区生活污水处理工程位于县城环城西路西侧，占地25.2亩，概算总投资4649万元，包括污水处理厂、污水管网改造和排水下沟三部分工程。设计近期日处理污水能力6000m3，远期12000m3。排水下沟工程于2008年10月开工建设，2009年9月建成投入使用。污水处理厂采用氧化沟工艺，工程于2011年5月15日开工，主体工程已于2013年建成。2014年初，因进水口、粗格栅等设施高程高于厂外城区生活污水管道，部分污水无法进厂，又新增一座污水提升泵站解决进水问题。5月底污水提升泵站完成投运，污水处理设备开始调试运行、培养活性污泥，6月份在线监控完成安装，开始调试。8月初活性污泥浓度达到2000mg/L，出水COD浓度68mg/L，氨氮23mg/L。9月初实现稳定达标运行，9月18日在线监控系统通过市局验收，9月30日通过环保验收。 ⑵合水县城区生活垃圾处理工程 合水县城区生活垃圾填埋场位于县城北部，距城区2.5公里的五里沟畎冲沟内，占地80.1亩，该工程于2011年4月开工建设，由兰州交通大学勘察设计院设计，甘肃第省二建筑公司实施，规划建设城市生活垃圾填埋场1座，生产生活辅助区1处，单地坑式垃圾收集站2座，配置5吨后装压缩式垃圾转运车2辆，摆臂式垃圾转运车1辆及其配套的机械设备。县城生活垃圾产生量约45吨/天，垃圾填埋场设计日处理能力最大70.4吨,平均62吨。总容积36万立方米,设计使用年限11年，项目估算总投资1017万元。2013已完成并试运行，在试运行期间发生周边山体滑坡，2014年11月底完成维修，12月中旬进行项目验收。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境功能区划 ### 1.1环境空气 根据《关于印发<庆阳地区环境空气质量功能区划分方案>的通知》（庆行署发[1999]20号），方案划分庆阳市除子午岭林区为环境空气功能一类区外，其余均为二类区。本项目位于合水县城，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），判定项目区域属于环境空气功能区二类区，因此执行环境空气质量二级标准。 1.2地表水 项目区域分布的主要河流为马莲河，均属黄河流域泾河水系。根据《甘肃省地表水功能区划》（2012~2030）中内容，项目所在区域为马莲河环县、庆城、合水、宁县开发利用区，其地表水水质目标为IV类，因此执行地表水环境质量IV类标准。 1.3声环境 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），确定项目声环境功能为1类声环境功能区。评价范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准值。 2、环境空气质量 本次大气环境现状评价监测引用《合水县城南区集中供热热源厂烟气治理工程环境现状监测报告》监测结果。监测单位为甘肃馨宝利环境监测有限公司，监测地点为本项目下风向1.65km、1.80km，距离本项目最近距离为1.7km，周围环境类似，且监测至今无重大环境污染事件发生，无新增污染源；监测时间为2016年11月28日至2016年12月4日，检测时间为供暖期，可说明供暖期空气环境质量，符合引用监测数据三年内有效的要求。因此，本项目引用数据合理。监测报告见附件。 2.1监测点位布设 环境空气现状监测点位布设在合水县城南区集中供热热源厂上风向500m及下风向1000m，本项目下风向1.65km、1.80km处。详见表9。 表9 环境空气质量现状监测布点情况一览表 编号; 监测点位; 监测项目. 1#; 项目地下风向1.65km; SO2、NO2、PM10、TSP. 2#; 项目所在地下风向1.7km. 3#; 项目地下风向1.85km. 2.2监测因子及监测频率 表10 监测事件及监测频次 编号; 监测项目; 监测时间及频次. 1; SO2、NO2; 连续监测7天 小时浓度：每天采样4次，采样时间为北京时间02:00、08:00、14：00、20:00，每次采样时间不得少于45min 日均浓度：每天采样1次，每次采样时间不小于20小时. 2; PM10、TSP; 连续监测7天 日均浓度：每天采样1次，每日采样时间不小于20小时. 2.3评价标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2.4监测结果 表11 环境空气SO2现状监测结果 单位：μg/m3 监测点位; 监测时间; 小时浓度; 标准; 日均值; 标准; 超标倍数. 项目地下风向1.65km; 2016.11.28; 7.0L~7.6; 500; 5.6; 150; 0. 2016.11.29; 7.0L~8.2; 500; 6.8; 150; 0. 2016.11.30; 7.0L~7.4; 500; 5.2; 150; 0. 2016.12.1; 7.0L~7.0L; 500; 4.6; 150; 0. 2016.12.2; 7.0L~7.2; 500; 5.8; 150; 0. 2016.12.3; 7.0L~8.0; 500; 6.1; 150; 0. 2016.12.4; 7.0L~7.2; 500; 5.3; 150; 0. 项目所在地下风向1.7km; 2016.11.28; 7.0L~8.6; 500; 6.5; 150; 0. 2016.11.29; 7.0L~8.1; 500; 5.9; 150; 0. 2016.11.30; 7.0L~7.1; 500; 5.4; 150; 0. 2016.12.1; 7.0L~7.8; 500; 5.9; 150; 0. 2016.12.2; 7.0L~7.6; 500; 6.4; 150; 0. 2016.12.3; 7.0L~7.3; 500; 5.4; 150; 0. 2016.12.4; 7.0L~7.5; 500; 5.8; 150; 0. 项目地下风向1.85km; 2016.11.28; 7.0L~8.3; 500; 6.1; 150; 0. 2016.11.29; 7.0L~8.0; 500; 5.4; 150; 0. 2016.11.30; 7.0L~8.2; 500; 6.6; 150; 0. 2016.12.1; 7.0L~8.5; 500; 5.8; 150; 0. 2016.12.2; 7.0L~7.2; 500; 4.0L; 150; 0. 2016.12.3; 7.0L~8.4; 500; 6.6; 150; 0. 2016.12.4; 7.0L~7.0L; 500; 5.1; 150; 0. 表12 环境空气NO2现状监测结果 单位：μg/m3 监测点位; 监测时间; 小时浓度; 标准; 日均值; 标准; 超标倍数. 项目地下风向1.65km; 2016.11.28; 16.5~34.5; 200; 23.8; 80; 0. 2016.11.29; 19.2~40.6; 200; 30.6; 80; 0. 2016.11.30; 18.5~36.8; 200; 22.6; 80; 0. 2016.12.1; 20.3~39.1; 200; 23.7; 80; 0. 2016.12.2; 17.5~33.8; 200; 26.5; 80; 0. 2016.12.3; 20.8~39.5; 200; 25.6; 80; 0. 2016.12.4; 16.8~34.6; 200; 27.8; 80; 0. 项目所在地下风向1.7km; 2016.11.28; 20.8~33.1; 200; 22.6; 80; 0. 2016.11.29; 16.5~33.5; 200; 19.3; 80; 0. 2016.11.30; 20.5~38.7; 200; 26.5; 80; 0. 2016.12.1; 16.7~35.8; 200; 21.2; 80; 0. 2016.12.2; 20.5~39.1; 200; 24.4; 80; 0. 2016.12.3; 16.5~36.5; 200; 20.5; 80; 0. 2016.12.4; 17.7~28.7; 200; 18.6; 80; 0. 项目地下风向1.85km; 2016.11.28; 15.5~33.8; 200; 26.3; 80; 0. 2016.11.29; 20.5~33.6; 200; 22.8; 80; 0. 2016.11.30; 18.8~35.8; 200; 20.5; 80; 0. 2016.12.1; 19.8~33.9; 200; 20.9; 80; 0. 2016.12.2; 16.3~34.1; 200; 19.5; 80; 0. 2016.12.3; 16.2~30.6; 200; 19.6; 80; 0. 2016.12.4; 20.5~36.7; 200; 26.8; 80; 0. 表13 环境空气PM10、TSP现状监测结果 单位：μg/m3 监测点位; 监测时间; PM10; TSP. 日均值; 标准; 超标倍数; 日均值; 标准; 超标倍数. 项目地下风向1.65km; 2016.11.28; 88; 150; 0; 126; 300; 0. 2016.11.29; 96; 150; 0; 158; 300; 0. 2016.11.30; 75; 150; 0; 144; 300; 0. 2016.12.1; 91; 150; 0; 132; 300; 0. 2016.12.2; 82; 150; 0; 121; 300; 0. 2016.12.3; 103; 150; 0; 116; 300; 0. 2016.12.4; 99; 150; 0; 168; 300; 0. 项目所在地下风向1.7km; 2016.11.28; 81; 150; 0; 157; 300; 0. 2016.11.29; 76; 150; 0; 141; 300; 0. 2016.11.30; 102; 150; 0; 171; 300; 0. 2016.12.1; 98; 150; 0; 132; 300; 0. 2016.12.2; 74; 150; 0; 166; 300; 0. 2016.12.3; 89; 150; 0; 144; 300; 0. 2016.12.4; 96; 150; 0; 129; 300; 0. 项目地下风向1.85km; 2016.11.28; 96; 150; 0; 133; 300; 0. 2016.11.29; 84; 150; 0; 158; 300; 0. 2016.11.30; 77; 150; 0; 166; 300; 0. 2016.12.1; 112; 150; 0; 147; 300; 0. 2016.12.2; 105; 150; 0; 152; 300; 0. 2016.12.3; 86; 150; 0; 136; 300; 0. 2016.12.4; 81; 150; 0; 125; 300; 0. 2.5评价方法 本环评环境空气质量现状评价采用单项质量指数法进行评价。其计算公式如下： Ii=CiC0i 式中：Ii——单项质量指数； Ci——某种污染因子不同取样时间的浓度监测值（mg/m3）； C0i——某种污染因子对应的环境空气质量标准（mg/m3）； Ii≥1时为超标，否则为未超标 2.6现状评价 根据表11~13所示监测结果，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准可知，评价区内各监测点SO2、NO2小时浓度值无超标现象，SO2、NO2、PM10、TSP日均浓度均无超标现象，项目区域环境质量良好。 3、地表水环境质量现状 本次地表水环境质量现状评价引用《合水县城南区集中供热热源厂烟气治理工程环境影响报告表》地表水监测数据。监测单位为甘肃馨宝利环境监测有限公司，监测时间为2016年11月29日~12月1日。监测报告见附件6。 3.1监测断面及监测项目 表14 地表水环境现状监测点位及监测项目一览表 河流; 距离本项目方位/距离; 监测项目; 监测频次. 马莲河; 选址上游1500m处; pH、高锰酸盐指数、COD、DO、氨氮、总磷、挥发酚、石油类、SS、BOD5、氟化物、氰化物、六价铬、铅、汞、镉、铜、锌、砷、镍、氯化物、硫化物; 每天采样一次，连续监测3天. 选址下游500m处. 3.2监测结果统计见表15。 表15 地表水环境现状监测结果一览表 单位：mg/L 序号; 项目; 监测结果; 《地表水环境质量标准》IV标准; 超标倍数. 上游1500m; 下游500m. 1; pH（无量纲）; 7.44~7.56; 7.61~7.75; 6~9; /. 2; 高猛酸盐指数; 2.14~2.58; 2.39~2.66; ≤10; /. 3; COD; 11.9~13.8; 12.8~14.4; ≤30; /. 4; DO; 6.59~7.11; 7.58~8.03; ≥3; /. 5; 氨氮; 0.208~0.236; 0.233~0.269; ≤1.5; /. 6; 总磷; 0.031~0.044; 0.041~0.052; ≤0.3; /. 7; 挥发酚; 0.0007~0.0009; 0.0006~0.0008; ≤0.01; /. 8; 石油类; 0.0121~0.0147; 0.0121~0.0145; ≤0.5; /. 9; SS; 15~16; 15~17; /. 10; BOD5; 2.06~2.54; 2.59~3.11; ≤6; /. 11; 氟化物; 0.25~0.41; 0.41~0.55; ≤1.5; /. 12; 氰化物; 0.004L~0.004L; 0.004L~0.004L; ≤0.2; /. 13; 六价铬; 0.009~0.011; 0.013~0.025; ≤0.05; /. 14; 铅; 0.010L~0.010L; 0.010L~0.010L; ≤0.05; /. 15; 汞; 0.00004L~0.0004L; 0.00004L~0.0004L; ≤0.001; /. 16; 镉; 0.001L~0.001L; 0.001L~0.001L; ≤0.005; /. 17; 铜; 0.001L~0.001L; 0.001L~0.001L; ≤1.0; /. 18; 锌; 0.05L~0.05L; 0.05L~0.05L; ≤2.0; /. 19; 砷; 0.0003L~0.0003L; 0.0003L~0.0003L; ≤0.1; /. 20; 镍; 0.01L; 0.01L; ≤0.02. 21; 氯化物; 126.8~139.7; 148.7~166.2; ≤250. 22; 硫化物; 0.005L~0.005L; 0.005L~0.005L; ≤0.5; /. 3.3监测结果分析 由表15所示监测结果，评价区内地表水各监测因子浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）浓度限值要求。 4、声环境质量现状 本次环境噪声现状监测委托甘肃中德检验检测技术有限公司，于2017年8月19日和20日对项目拟建地敏感点处声环境进行现场监测。 4.1监测点布设 本项目评价区内设环境噪声监测点4个，分别为医院住院楼、儿科楼、北头村村民居住楼、医院家属楼。监测点位图见附图4。 4.2监测项目及频率 监测项目：等效连续A声级 监测时间和频率：2017年8月19日～20日，昼、夜间各监测1次。 4.3监测方法 按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定进行。 4.4评价标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 4.5监测结果 声环境质量现状监测结果见表16。 表16 环境噪声监测结果表 单位：dB(A) 检测序号; 测点位置; 检测日期及结果. 检测日期; 检测时段; 监测值/dB(A); 执行标准. 1#; 医院住院楼; 8.19; 昼间第1次; 42.0; 昼间55 dB(A) 夜间45 dB(A). 夜间第1次; 35.2. 8.20; 昼间第1次; 43.1. 夜间第1次; 34.1. 2#; 儿科楼; 8.19; 昼间第1次; 41.1; 昼间55 dB(A) 夜间45 dB(A). 夜间第1次; 34.3. 8.20; 昼间第1次; 40.9. 夜间第1次; 35.0. 3#; 北头村村民居住楼; 8.19; 昼间第1次; 47.0; 昼间55 dB(A) 夜间45 dB(A). 夜间第1次; 37.2. 8.20; 昼间第1次; 44.6. 夜间第1次; 35.0. 4#; 医院家属楼; 8.19; 昼间第1次; 44.8; 昼间55 dB(A) 夜间45 dB(A). 夜间第1次; 36.9. 8.20; 昼间第1次; 44.6. 夜间第1次; 34.3. 由表16所示监测结果，现状噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值，项目所在地声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、项目周边环境概况 本项目位于合水县西华池镇西华北街25号人民医院院内，根据现场调查，医院锅炉房南侧为医院家属区，东侧为医院住宿楼，西侧为北头村村民，北侧依次为医院儿科楼及城建局，东侧为医院职工宿舍及住院楼。 项目外环境关系图见附图3。 2、主要环境保护目标 （1）环境空气环境保护目标 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）环境空气质量功能区分类原则，项目所在地环境空气质量功能为二类区。 （2）地表水环境保护目标 根据《甘肃省人民政府关于甘肃省水功能区划的批复》（甘政函〔2007〕51号），评价范围所在地的地表水为马莲河，属于Ⅳ类水域。 （3）声环境保护目标 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的声环境功能区的分类规定，项目区声环境功能为1类区。 （4）项目周围环境敏感点 根据现场踏勘，项目评价范围内主要环境保护目标具体见表17。 表17 环境保护目标一览表 环境 要素; 保护对象 名称; 方位/距离; 功能及规模; 环境保护级别. 大气环境、声环境; 本医院公寓; E， 3m; 居住，约160人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2014)二级标准《声环境质量标准》 (GB3096-2008)1类标准. 医院家属楼区; S，10m; 居住，约4户,15人. 住院楼（高25m）; NE，120m; 医疗，200人. 儿科楼; N，150m; 医疗， 70人. 城建局; N, 153m; 事业单位，约30人. 北头村队; W，10m; 居住，约130户. 地表水; 马莲河; W，6km; /; 地表水IV类.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准限值见表18。 表18 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值μg/m3; 依据. 二级标准. SO2; 年平均 24小时平均 1小时平均; 60 150 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. NO2; 年平均 24小时平均 1小时平均; 40 80 200. PM10; 年平均 24小时平均; 70 150. 2、水环境：地表水——马莲河水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水域标准，标准限值见表19。 表19 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类标准 单位：mg/L 序号; 项目; Ⅳ类; 序号; 项目; Ⅳ类. 1; pH值（无量纲）; 6～9; 12; 石油类; ≤0.5. 2; 溶解氧; ≥3; 13; SS; /. 3; 高锰酸盐指数; ≤10; 14; 硫化物; ≤0.5. 4; 化学需氧量（COD）; ≤30; 15; 铅; ≤0.05. 5; 生化需氧量（BOD5）; ≤6; 16; 汞; ≤0.001. 6; 氨氮（NH3-N）; ≤1.5; 17; 镉; ≤0.005. 7; 总磷（以P计）; ≤0.3; 18; 铜; ≤1.0. 8; 铬（六价）; ≤0.05; 19; 锌; ≤2.0. 9; 氟化物（以F-计）; ≤1.0; 20; 砷; ≤0.1. 10; 氰化物; ≤0.2; 21; 镍; /. 11; 挥发酚; ≤0.01; 22; 氯化物; /. 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值，,具体标准限值详见表20。 表20 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 单位：dB(A) 时段 声环境功能类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 （1）施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，具体标准限值详见表21。 表21 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）运营期锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准，具体标准限值详见表22。 表22 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉 单位：mg/m3 项目; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 烟气黑度（林格曼黑度，级）. 排放限值; 20; 50; 200; 1. 2、水污染物排放标准 运营期废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级标准要求，主要水污染物排放标准见表23。 表23 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准 单位：mg/L 项目; CODCr; BOD5; SS; 氨氮. GB/T31962-2015 B级标准; 500; 350; 400; 45. 3、噪声排放标准 （1）施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值详见表24。 表24 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. （2）营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声环境标准》（GB12348-2008）1类标准要求，具体标准值见表25。 表25 《工业企业厂界环境噪声环境标准》（GB12348-2008）1类标准 单位：dB(A) 时段 声环境功能类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. |
| 总量控制指标 | 本次环评建议总量控制指标： SO2：1178.73kg/a NO2：1.26 kg /a |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目对环境的影响分为施工期和运营期，施工期对环境的影响主要表现为各种施工活动对环境的影响。运营期对环境的影响主要是废水、废气和噪声对周围环境的影响。 1、施工期 本项目在建设过程中，会产生废气、噪声、废水和固体废物等污染，施工期的施工流程及产污环节如下图所示。 旧锅炉拆除 燃气锅炉安装 工程验收 运行使用 噪声、扬尘、固体废弃物 施工废水、生活垃圾等 管沟开挖 管线安装 图2 施工期工艺流程及产污环节图 施工过程产污环节主要有：①管沟开挖及旧锅炉拆除、清理时产生的扬尘及运输车辆排放的汽车尾气；②管沟开挖、填埋及锅炉拆除、安装过程中产生的噪声；③管沟填埋、锅炉安装过程产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 2、运营期 （1）工艺流程及产污环节图 天然气 调压柜 燃气锅炉 供暖 自来水 软化处理 给水泵 锅炉废气、锅炉排水 软化系统排水 图例 工艺流程 产污环节 图3 运营期工艺流程及产污环节图 （2）工艺流程简述 燃气锅炉主要由锅壳和炉胆两大主体保证其安全经济连续运行，附件由仪表附属设备、自控和保护系统等构成。燃气锅炉是用天然气作燃料。水通过进水口进入锅炉，经过锅炉加热后的符合供热标准的水质通过循环水泵进入室内散热器，通过辐射和对流换热来供暖。流过散热器的水重新回到锅炉里面进行加热，然后重新流入散热器，循环进行。锅炉内水质的温度和室内温度经过温度传感器处理后，把温度信号传送给单片机，通过相应的驱动电路来调节相应管道阀门的大小，进而通过控制水量来控制水温，达到供暖的目的。 进入炉体内的自来水需要进行软化处理，由于：①自来水硬度较高，易形成水垢，导致锅炉受热不均匀，损坏金属。②降低热效率，增加能耗。③清洗水垢需加药剂，增加运行成本。④导致金属腐蚀。⑤易使蒸汽品质恶化。 锅炉供暖主要污染为燃料燃烧烟气、锅炉定期排水及软化系统排水、设备噪声。

主要污染工序： 1、施工期 1.1废气 施工期废气来源于施工过程产生的施工扬尘、汽车尾气。施工期应当注意对周围敏感点的影响，采取必要的措施。 （1）施工期会产生建筑材料（白灰、水泥、砂子、石子、砖等）的现场搬运及堆放粉尘、施工垃圾的清理及堆放粉尘、管沟开挖及填埋产生尘土、运输车辆行驶现场道路粉尘等。这些粉尘随风扩散和飘动形成施工扬尘。 （2）运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、NOx等污染物。 1.2废水 （1）施工废水 施工过程中车辆冲洗等工序会产生少量的以SS为主要污染物的施工废水。项目仅为新旧锅炉的拆除、安装及200m管道和配套地沟，工程量小，用水量很小，因此施工期施工废水排放量较少。 （2）生活污水 生活污水主要来源于施工人员，项目施工期设计为15天，施工人员5人，本项目施工营地不设生活区，生活用水定额取25 L/（d•人），排污系数取0.8，生活污水产生量为0.08 m3/d，施工期生活污水总产生量为1.2m3，主要污染因子为 CODCr、BOD5、 SS和氨氮。 1.3噪声 施工期土石方、结构等阶段施工机械和设备运转会产生噪声，大多为不连续性噪声，产噪设备一般均置于室外，噪声源强在89～110dB(A)之间。 1.4固废 （1）施工垃圾 施工过程中开槽、设备拆除及安装、工程扫尾等工序会产生施工垃圾，按照每平方米建筑面积产生建筑垃圾0.015m3计算，施工阶段产生的建筑垃圾约有1.8m3。拆除的废旧锅炉由厂家回收进行技术改造，二次利用。 （2）土石方情况 项目锅炉房利用现有，土石方主要源于天然气管道的开挖，由设计点位提供数据，项目施工期土石方开挖总量为320m3，回填186.5 m3，剩余133.5 m3。土石方平衡见表26。 表26 土石方平衡一览表 单位：m3 序号; 分项; 土方量（m3）. 1; 挖方量; 320. 2; 填方量; 186.5. 3; 弃方; 133.5. （3）生活垃圾 施工人员日常生活会产生生活垃圾，高峰期施工人员5人，施工人员日常生活中产生的生活垃圾按0.5kg/（d•人）计，施工期间日均产生生活垃圾为2.5kg。 2、营运期 2.1废气 本项目废气主要为锅炉燃烧烟气，燃料为天然气，主要污染物为SO2、NOx。 项目1台3t/h+2 t/h（备用）的燃气锅炉，年运行天数165天（采暖期），日运行时间12小时，年用天然气630000万m3/a，具体用气量估算见表27。 表27 本项目用气量估算表 锅炉; 用气量; 使用时间; 年用气量. 3t/h×1台+2t/h×1台; 210m3/h; 12h/d，165d/a; 63万m3/a. 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，烟气量按136259.17Nm3/万m3天然气计，SO2产生量按0.02S kg/万m3天然气，NOx产生量按18.71kg/万m3天然气。 本项目燃气锅炉污染物排放情况见表28。 表28 燃气锅炉污染物排放情况 序号; 锅炉规格; 数量; 排气量m3/h; 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放量; 排放标准mg/m3. 1; 3t/h+2t/h; 2台; 4335.52; NOx; 1.373; 1178.73kg/a; 200. 2; SO2; 1.468×10-3; 1.26kg/a; 50. 2.2废水 本项目产生的污水为生活污水、软水制备排水和锅炉定期排水，产生总量为4.06m3/d（669.9m3/a），其中，软化废水产生量为0.98 m3/d（161.7m3/a），锅炉排水产生量3m3/d（495m3/a），生活污水产生量为0.08 m3/d（13.2 m3/a）。锅炉补水主要污染物为盐类。 （1）软化水制备排水 软水制备过程中水源为自来水，采用 Na 离子软化法进行给水处理，处理后的水不改变原水的pH值，不会在锅炉或管路中形成结垢（Na 的溶解度比Ca、Mg 高），在离子交换过程中，不仅钙、镁离子会被交换，水中含有的铁、锰、铝等金属离子也可同时被交换去除，软水处理器使用一段时间后离子交换树脂会达到饱和状态，这时就要对其进行再生。使用食盐作为再生剂，再生过程中先用清洗水洗涤离子交换树脂，然后通入质量分数为 10%的食盐水浸泡而使离子交换树脂吸附的钙、镁等离子解析下来，然后随废水排放。 软水制备排水中钙、镁离子含量较高，SS 浓度较高，经市政污水管网排入合水县污水处理厂处理。 （2）锅炉定期排水 锅炉排水的目的是降低锅炉内水浓度；及时排除水渣，防止受热面结垢。锅炉排污应做到既能使锅炉内水达到合格标准，又尽量减少热损失。锅炉排水中SS浓度较高，经市政污水管网排入合水县污水处理厂处理。 （3）生活污水排放 生活污水0.08 m3/d（13.2 m3/a）经医院污水处理系统处理后经市政污水管网排入合水县污水处理厂处理。 2.3噪声 本项目运营期主要产噪设备为鼓风机、引风机、锅炉进水时高压水泵的设备噪声和锅炉烟气排放时产生的噪声，根据类比噪声源强 85～95dB(A)。 锅炉鼓风机和引风机本体噪声及其传动电动机噪声，鼓风机和引风机两者均为离心式风机，包括进气口和出气口辐射的空气动力性噪声；机壳、管壁及电动机轴承等辐射的机械性噪声；基础振动引发的固体声。其中以进、出气口的空气动力性噪声最强，一般比其他部位的噪声高10~20dB(A)。风机噪声的强度随风的转速、静压头和流量的增大而增大，一般锅炉房鼓风机和引风机的噪声为 90~95dB(A)。采用基础减震措施后，降声量可达 25~35dB(A)。 2.4固体废物 本项目锅炉燃料为天然气，项目产生固体废物主要是软化水制备过程中产生的废离子交换树脂。软化设备型号为2750F/4软化器，固定的树脂量为400kg，离子交换树脂更新周期为2年，则项目废离子交换树脂产生量为0.4t/次。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉房 | NOx | 1.373mg/m3， 1178.73kg/a | 1.373mg/m3， 1178.73kg/a |
|  |  | SO2 | 1.468×10-3mg/m3，1.26kg/a | 1.468×10-3mg/m3，1.26kg/a |
| 水 污 染 物 | 锅炉房 | 锅炉定期排水 | 3m3/d（495 m3/a） | 0 |
|  |  | 锅炉软化排水 | 0.98 m3/d（161.7 m3/a） | 0 |
|  |  | 生活污水 | 0.08 m3/d（13.2m3/a） | 0 |
| 固 体 废 物 | 软化器 | 废离子交换树脂 | 0.4t/次 | 0 |
| 噪 声 | 主要为鼓风机、引风机、锅炉进水时高压水泵的设备噪声和锅炉烟气排放时产生的噪声，根据类比噪声源强 85～95dB(A)。经采用减振、隔声等治理措施并经距离衰减后，对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 建设项目对生态环境的影响突出表现在施工期，本项目位于合水县人民医院内，不再新增使用土地，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）扬尘 建设项目施工期主要大气污染因子为施工扬尘，施工扬尘主要来自锅炉拆除、管沟开挖、粉状物料的运输和使用、施工现场内运输车辆的行驶所产生的二次扬尘。扬尘点分散，源高一般在15m以下，属无组织排放。有关资料表明，粉尘的扩散一般在呼吸层进行，特别是输送物料过程中，产生的二次扬尘尤为突出。鉴于施工场地内扬尘点分散，且波动性较大，难以确定排放源强，本次评价利用某典型施工现场及其周边的粉尘监测资料，以说明施工期各类粉尘源对环境的综合作用与影响。 类比某施工现场监测数据，距施工场地不同距离处空气中TSP浓度值见下表29。表29 施工近场大气中TSP浓度变化表 单位：mg/m3 距离（m）; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 标准值. 浓度（mg/m3）; 1.75; 1.30; 0.780; 0.365; 0.345; 0.330; 1.0. 上表的监测结果可看出，施工场界外30m内可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。 同时，对施工现场洒水与否的施工扬尘影响进行了类比监测，具体监测结果对比见下表30。 表30 施工场地扬尘污染状况对比分析表 单位：mg/m3 监测点位置; 场地不洒水; 场地洒水后. 据场地不同距离处TSP的浓度值（mg/m3）; 10m; 1.75; 0.437. 20m; 1.30; 0.350. 30m; 0.78; 0.310. 40m; 0.365; 0.265. 50m; 0.345; 0.250. 100m; 0.330; 0.238. 监测结果表明，施工场地洒水与否所造成的环境影响差异很大，采取洒水措施后，可有效降低扬尘影响。 由表17（环境保护目标一览表）可知，本项目施工场地周围10m内有居民，项目建设期短，随着建设期结束，对附近居民的影响随之消失。 （2）柴油燃烧废气及机动车尾气 项目施工期打桩机、临时发电机等以柴油为燃料的设备所产生的污染物主要为HC、NO2、碳烟等，均为室外无组织排放。从项目施工场地周边情况来看，当地空气稀释能力较强，燃油烟气及机动车尾气排入空气后，在气流稀释扩散作用下，污染物浓度迅速降低，至场界浓度极低，不会对周边敏感点处的空气环境质量造成明显不利的影响。 综上，项目施工期废气经采取以上防治措施后，对所在地空气环境质量和周边敏感点居民的影响能得到有效缓解，对场界外环境影响不大。 2、废水环境影响分析 项目施工期所产生的污水主要有车辆出入冲洗水等施工污水和施工人员所产生的生活污水等。施工污水中主要含有悬浮物，生活污水中主要含有BOD5、CODCr、SS、氨氮等污染物。针对以上污染物特征，施工期间采取以下污水控制措施： ⑴ 施工期间基坑开挖、设备及进出车辆冲洗所产生的泥浆水和雨水中含有浓度很高的悬浮物，如未经处理直接排放，必然会造成周围地区污水漫流。因此施工期间的泥浆水及雨水不得以渗坑、渗井或漫流方式排放，施工方应加强施工管理与控制。 ⑵项目施工期间生活污水产生量为0.08m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5、SS和氨氮等。施工营地不设生活区，施工人员为当地务工人员，在医院食堂或街道饭店就餐，故无施工期施工人员生活污水污染。 经采取上述有效措施后，项目施工期污水对周边环境以及地表水体的影响很小。 3、声环境影响分析 （1）噪声源 建筑施工期的噪声源主要为施工机械和车辆，其特点是间歇或阵发性，并具有流动性、噪声值较高（1m处噪声值78～100dB(A)）的特征。因此在考虑本工程噪声源对环境的影响时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声。 （2）噪声预测模式 采用点声源的声级衰减模式： LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0) 式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)—距声源r0处的A声级，dB(A)； r—预测点距噪声源距离，m； r0—距噪声源的参照距离，m。 （3）预测结果与评价 施工场地噪声预测结果见下表31： 表31 施工噪声值随距离的衰减值 单位：dB(A) 施工机械; 噪声源强; 与噪声源距离. 测点距离（m）; 噪声值; 10m; 50m; 100m; 200m; 300m. 挖掘机; 5; 84; 78; 64; 58; 52; 48. 振荡器; 1; 79; 59; 45; 39; 33; 29. 铲运机; 5; 90; 84; 70; 64; 58; 54. 电锯; 1; 100; 80; 66; 60; 54; 50. 移动式吊车; 5; 96; 90; 76; 70; 64; 60. 轮式装载机; 5; 94; 88; 74; 68; 62; 58. 运输卡车; 1; 78; 58; 44; 38; 32; 28. 由预测结果可知，施工噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011）标准的情况出现在距声源100m范围内。 本项目10m范围内有居民楼，白天施工噪声于10m处不满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011）的标准要求，禁止项目午休及夜间施工，减少对居民及医院员工产生噪声影响。 （4）施工噪声及振动影响缓解措施 为减小项目施工期噪声及振动对周围环境的影响，评价建议施工期采取以下降噪措施： ①在施工前，施工单位必须到环保管理部门办理《建设项目施工环境影响审批表》，严格按环保部门要求施工。 ②从声源上控制。建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，譬如：选液压机械取代燃油机械；同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ③合理安排施工时间和施工进度。合理安排施工时间，禁止在12：00～14：00、22：00～次日6：00期间进行有噪声的施工作业。 ④采用距离防护措施。在不影响施工的情况下将强噪声设备尽量远离敏感点放置，同时对相对固定的机械设备尽量入棚操作或在高噪声设备周围设置掩蔽物。在靠近居民住宅处施工时应禁止使用强振动机械。 ⑤施工车辆出入地点应远离声环境敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。尽量压缩工区机动车数量和行车密度，控制机动车鸣笛。 ⑥建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工人员也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ⑦落实施工期环境监理，专职/兼职环保监理工程师应协助施工单位建立、实施相应的环境保护管理制度和措施等，实现全程施工期环境噪声及振动管理，出现问题及时进行协调解决。 ⑧建设单位与施工单位还应与施工场地周围居民建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，取得大家的理解。若因工艺或特殊需要必须连续施工的，施工单位应在施工前三日内报请环保部门批准，并向施工场地周围的居民发布公告，以征得公众的理解与支持。 采取上述降噪措施后，项目施工期噪声对所在地声环境质量以及敏感点的噪声影响能得到有效减轻。施工结束后，施工噪声影响也随即消除。 4、固体废物 本项目在施工期间的固体废物主要来自土石方过程的弃石弃土、设备拆除安装过程中产生的装修废物，还有基础、结构等过程产生的建筑废料。拟建项目场地平整，施工产生弃方较小，在项目区内达到平衡。 施工单位应将建筑垃圾及时运至合水县建筑垃圾管理部门指定的消纳场所处理，施工人员的生活垃圾依托本医院公用设施处理，对环境影响较小。 综上所述，该项目施工期对环境有一定的影响，其影响大部分是阶段性的，随着工期结束而消失。要求在工程设计中应充分考虑环保措施和资金的投入。在招标中应明确施工方对环境保护的责任和义务。落实水、气、声及固废污染防治措施，将对环境的影响降至最低程度。根据本项目建设内容，结合项目区周围环境状况，总的来说，本项目土建工程量较小，施工周期短，施工活动对周围环境影响较小。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目仅采用估算模式进行预测计算。 锅炉大气污染物排放源是一座高20m烟囱，锅炉燃烧烟气主要污染物为NO2、SO2，本次计算污染源强参数列于表32。 表32 点源参数表 项目; 点源编号; 点源名称; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气流量; 烟气出口温度; 年排放小时数; 排放工况; 评价因子源强. NO2; SO2. 符号; Code; Name; H; D; V; T; Hr; Cond; Q NO2; Q SO2. 单位; -; -; M; M; m3/h; ℃; h; -; kg/a; kg/a. 数据; 1; 烟囱; 20; 0.8; 4335.52; 110; 1980; 正常; 1178.73; 1.26. 本次预测计算结果见表33。 表33 预测结果表 地形; 距离; SO2; NOx. 浓度; 占标率; 浓度; 占标率. 简单地形（东侧医院宿舍）; 3; 0; 0.00; 0; 0.40. 最大简单地形（西侧北头村民房）; 10; 0.0006922; 0.00; 0.6471; 0.32. 简单地形; 100; 2.526E-5; 0.00; 0.02361; 0.01. 简单地形; 131; 2.526E-5; 0.00; 0.02361; 0.01. 简单地形; 200; 1.252E-5; 0.00; 0.01171; 0.01. 简单地形; 300; 7.052E-6; 0.00; 0.006593; 0.00. 简单地形; 400; 4.67E-6; 0.00; 0.004366; 0.00. 简单地形; 500; 3.48E-6; 0.00; 0.003253; 0.00. 简单地形; 600; 2.785E-6; 0.00; 0.002603; 0.00. 简单地形; 700; 2.324E-6; 0.00; 0.002173; 0.00. 简单地形; 800; 1.991E-6; 0.00; 0.001861; 0.00. 简单地形; 900; 1.737E-6; 0.00; 0.001624; 0.00. 简单地形; 1000; 1.536E-6; 0.00; 0.001436; 0.00. 简单地形; 1100; 1.374E-6; 0.00; 0.001284; 0.00. 简单地形; 1200; 1.239E-6; 0.00; 0.001158; 0.00. 简单地形; 1300; 1.126E-6; 0.00; 0.001053; 0.00. 简单地形; 1400; 1.03E-6; 0.00; 0.0009633; 0.00. 简单地形; 1500; 9.481E-7; 0.00; 0.0008864; 0.00. 简单地形; 1600; 8.769E-7; 0.00; 0.0008199; 0.00. 简单地形; 1700; 8.148E-7; 0.00; 0.0007618; 0.00. 简单地形; 1800; 7.602E-7; 0.00; 0.0007107; 0.00. 简单地形; 1900; 7.118E-7; 0.00; 0.0006655; 0.00. 简单地形; 2000; 6.688E-7; 0.00; 0.0006252; 0.00. 简单地形; 2100; 6.302E-7; 0.00; 0.0005892; 0.00. 简单地形; 2200; 5.956E-7; 0.00; 0.0005568; 0.00. 简单地形; 2300; 5.643E-7; 0.00; 0.0005275; 0.00. 简单地形; 2400; 5.359E-7; 0.00; 0.000501; 0.00. 简单地形; 2500; 5.1E-7; 0.00; 0.0004768; 0.00. 经计算，锅炉烟囱NO2最大落地浓度0.0006922mg/m3，最大占标率0.00%，距离锅炉房10m；锅炉烟囱SO2最大落地浓度0.6471mg/m3，最大占标率0.32%。 由上，锅炉烟囱排放污染物最大落地浓度均低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准，最近居住楼处污染物落地浓度均远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，锅炉燃烧烟气对环境空气和环境敏感保护目标影响较小。 2、水环境影响分析 项目用水总量为4.98 m3/d（822.25m3/a），主要为锅炉补充用水4.88m3/d（805.75m3/a）生活用水0.1m3/d（16.5m3/a）。 项目锅炉排水主要有软水制备排水和锅炉定期排水，产生量为3.98m3/d（656.7m3/a），属于清净下水，主要污染物为盐类，生活污水产生量为0.08 m3/d（13.2 m3/a），都由医院污水处理系统处理后经市政管网排入合水县污水处理厂处理。因此，本项目不对地表水体直接排水，对周围环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目运营期主要产噪设备为鼓风机、引风机、锅炉进水时高压水泵的设备噪声和锅炉烟气排放时产生的噪声，根据类比噪声源强 85～95dB(A)，建设项目均选用低噪声设备。 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： （1）预测模型 根据机械设备噪声源强，采用距离衰减模式分析该项目对声环境的影响。本预测采用点声源衰减模式，仅考虑距离衰减值、厂界墙壁、植物屏障等因素，其噪声预测公式为： LA(r)= LA(r0)-20lg（r/r0）-TL 式中：LA(r)——距离声源r处的A声级，dB（A）； LA(r0)——距离声源中心r0处的A声级，dB（A）； r、r0——距声源的距离，m； TL——墙壁隔声量，TL取15dB（A）。 由上式预测单个噪声源在评价点的贡献值，再将不同声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出多个噪声源对该点噪声的贡献值，采用的模式如下： LP=10lg∑100.1Lpi 式中：LP——某点噪声总叠加值，dB（A）； LPi——第i个声源的噪声值，dB（A）； n——声源个数。 （2）预测结果 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），根据噪声预测结果和环境噪声评价标准，进行厂界噪声评价时，以工程噪声贡献值作为评价量；进行敏感目标噪声环境影响评价时，以敏感目标所受的噪声贡献值与背景噪声值叠加后的预测值作为评价量。 吸声垫降噪效率为2~5 dB(A)；基础减震使用的减震器降噪效率为2~3 dB(A)；参考中国玻璃网统计数据，隔声门窗降低效率约为37 dB(A)。主要噪声源强一览表见表34，噪声预测结果见表35。 表34 主要噪声源强一览表 单位：dB(A) 设备名称; 安装位置; 治理前声源值; 防治措施; 排放噪声值. 鼓风机; 设备间; 90~95; 基础减震、隔声门窗、柔性连接、隔声垫、室内放置 连接链接房间放置; 49~54. 引风机; 设备间; 90~95; 基础减震、隔声门窗、柔性连接、隔声垫、室内放置; 49~54. 高压水泵; 设备间; 85~90; 基础减震、隔声门窗、柔性连接、隔声垫、室内放置; 44~49. 采用环评技术网推荐模式对噪声源强进行叠加，叠加结果为57.65 dB(A)。 图4 噪声叠加示意图 表35 噪声监测及现场噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 医院家属楼; 北门村居住楼; 儿科楼; 住院楼. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 监测值; 44.8; 36.9; 47.0; 37.2; 41.1; 34.3; 42.0; 35.2. 贡献值; 36.5; 28.4; 38.5; 36.8; 23.0; 21.9; 24.9; 22.3. 预测值; 45.2; 36.5; 47.0; 37.2; 43.8; 35.1; 42.0; 32.1. 标准值; 55; 45; 55; 45; 55; 45; 55; 45. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表35预测结果可知，该项目投产后，采取基础减震、吸声垫、隔声门窗等措施后，项目主要噪声源对南侧最近医院家属楼楼处贡献值为36.5 dB(A)，叠加背景值后昼间噪声值为36.5 dB(A)，夜间噪声值为28.4 dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。因此，项目建成后，采取措施后噪声对周围环境影响较小。 项目噪声贡献值等值线见附图4。 4、固体废物 项目软化制备产生的废离子交换树脂产生量为0.4t/次，根据《国家危险废物名录》，废离子交换树脂属于危险废物，其危废编码为“HW13 有机树脂类废物 900-015-13”，由厂家定期更换直接运至有资质单位处置，不设置暂存措施。 5、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目涉及的危险物质为天然气，属于易燃性危险物质。但由于本项目天然气由合水县中燃城市燃气发展有限公司通过管道运输进场区，场区内不再设储罐储存，不构成重大危险源。 （1）物料的危险性分析 天然气的危险特性和理化性质详见表36。 表36 天然气的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别; 第2.1项易燃气体; 燃爆危险; 易燃. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物; CO、CO2. 健康危害; 浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中含量达25%~30%时，引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速共济失调，若不及时脱离，可致窒息死亡。. 环境危害; 对环境有危害，特别注意对地表水、土壤、大气饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状; 无色、无臭、无味、无毒性的气体. 熔点（℃）; -182.5; 相对密度（水=1）; 0.42. 闪点（℃）; -188; 相对密度（空气=1）; 0.55. 引燃温度（℃）; 538; 爆炸上限%（V/V）; 15. 沸点（℃）; -161.5; 爆炸下限（V/V）; 5.3. 溶解性; 微溶于水，溶于醇和乙醚. 主要用途; 主要用作燃料，用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性; 稳定; 避免接触的条件; 明火、高热. 禁配物; 强氧化剂、氟、氯; 聚合危害; 不聚合. 分解产物; CO、CO2. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性; 小鼠吸入 42%浓度*60 分钟. 急性中毒; 主要有中枢神经系统和心血管系统的临床表现，轻者头痛、头晕、胸闷、恶心、呕吐、乏力、重者昏迷、咳嗽、胸痛、呼吸急促、呼吸困难、抽搐、心律失常，部分病例出现精神症状。有脑水肿、肺水肿、心肌炎、肺炎等并发症。. 慢性中毒; 主要表现为类神经症，头晕、头痛、失眠、记忆力减退、恶心、乏力、食欲不振等。. 最高容许浓度; 300mg/m3. （2）风险事故类型 天然气危险特性为易燃，如果在设计和安装存在缺陷，设备质量不过关，生产过程中发生误操作或机电设备出故障及外力因素破坏等，就有可能引发风险事故，其主要类型是天然气泄露，并由此进一步引发火灾或爆炸等恶性事故，造成人员伤亡及经济损失。 本项目天然气由庆阳市万世燃气有限公司通过管道运输进入锅炉房，不在场区储存，根据相关统计资料，在正常的设备维护条件下，天然气泄露出现的事故几率较小，为0.3次/年。 （3）风险事故成因分析 预防燃气爆炸应从以下几方面加以注意： 一是点火前的预防。在点火前，要确保燃烧器的各项性能符合标准，做好安全检查工作。 二是在设备运行中的合理操作和监督。这要求操作者有较强的责任心，能及时发现问题并合理解决。 三是锅炉设备的定期维护。锅炉设备老化也是燃气爆炸危险性因素之一，也占事故中的一定比例。 （4）风险防范措施 ①强化安全、消防和环保管理，建立管理机构，制订各项管理制度，加强日常监督检查。 ②天然气管线的设计严格按照《城镇燃气设计规范（GB50028-2006）和《建筑设计防火规范》 （GB50016-2006）中的要求执行。 ③有爆炸危险地点的电气设备需防爆。当天然气输送管道内温度低于16度时，应用热水冲洗以消除静电。 ④定期对燃气管道进行检查，燃气管道需经常维护、保养，减少事故隐患。 ⑤定期对压力表、安全阀等安全附件检测，确保其可靠性。 ⑥各建筑物间的防火间距均按要求设置，保证消防车辆畅通无阻，场区道路设计必须满足环形消防车道设计要求。 ⑦在总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施；按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。 ⑧为了防止偶然火灾事故造成重大人身伤亡和设备损失，设计有完整、高效的消防报警系统，整个系统包括感烟系统、应急疏散系统、室内外消防装置系统、排烟系统和应急照明及疏散指示系统。 ⑨根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。 ⑩为避免或减少发生火灾的可能性；尽量减少火灾造成的损失；为消防扑救创造条件，厂区内生产车间与锅炉房之间须保持符合规范防火间距。 ⑪在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防部门。 ⑫在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。 ⑬安装燃气泄露自动监测并进行人工监测。 ⑭加强管理，预防风险事故的发生，避免给周围环境带来污染。 （5）应急预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产保护环境。事故救援计划主要内容见表37。 表37 应急预案内容一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 主要危险源：锅炉房. 2; 应急组织; 院领导应急指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后管制和疏散. 3; 应急状态分类及事故后评估; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急程序. 4; 应急设施、设备与器材; 防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等. 5; 应急通讯、通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等. 6; 应急环境监测及事故后评估; 由专业人员对环境风险事故进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估。吸取经验教训，防止再次发生事故，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急防护措施、消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；降低危害，相应器材的配备；临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备. 8; 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众的健康; 事故现场：事故处理人员制定现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员的疏散组织计划和紧急救护方案. ９; 应急状态终止及恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复生产措施；临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施. 10; 人员培训与演习; 经济计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训，进行应急处理预演，对员工进行安全卫生教育. 11; 公众教育信息发布; 对医院临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息. 12; 记录和报告; 设应急专门记录，监理档案和报告制度. 13; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料. 建设单位应按照本报告提出的应急预案内容要求，细化编制可操作性好的应急措施及预案，报环保部门批准后在生产中实施，并安排环境风险应急预案及风险污染处置演练，进行应急处置宣传、教育。 6、技改前后污染物排放“三本账” 本项目改扩建前后主要污染物排放情况对比见表38： 表38 项目改扩建前后主要污染物排放情况对比 类别; 名称; 改扩建前总排放量; 改扩建后总排放量; 排放量变化. 大气污染物; 颗粒物; 7.0t/a; 0; -7t/a. SO2; 4.42t/a; 0.00126t/a; -4.4187 t/a. NO2; 1.62t/a; 1.178t/a; -0.442t/a. 水污染物; 总量; 2592m3/a; 669.9 m3/a; -1922.1m3/a. 固体污染物; 炉渣/废离子交换树脂; 炉渣50t/a; 废离子交换树脂0.2t/a; -49.8t/at.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉房 | NOx、SO2 | 高20m烟囱 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准 |
| 水 污 染 物 | 锅炉房 | 盐类 | 由医院污水处理系统处理后经市政管网进入合水县污水处理厂处理 | / |
| 固 体 废 物 | 软化器 | 废离子交换树脂 | 由厂家定期更换运至有资质单位处置 | / |
| 噪 声 | 设备 | 设备噪声 | 隔声、柔性连接、隔声门窗、减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求 |
| 其 他 | 本项目环保投资9.6万元，主要用于隔声降噪、削减震动等方面。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目在人民医院内建设，不再新增用地，对生态环境影响较小。院内原有绿化，可净化空气及降低噪声作用，又可美化环境。 |  |  |  |  |
| 污染防治措施 1、施工期 1.1废气污染防治措施 本项目施工期大气污染因子主要为施工扬尘，为减轻本项目施工扬尘对居民点及当地空气环境质量的影响，达到《庆阳市2017年大气污染防治工作实施方案》围挡、覆盖、冲洗、硬化、密闭、洒水“6个100%”要求，施工单位应采取以下防治措施： ①施工场地采取围挡、围护措施，从而减轻扬尘对环境影响。 ②施工场地定期洒水以减少扬尘量，大风或干燥天气适当增加洒水次数。 ③禁止大风天气进行渣土堆放作业，开挖出的土石方应加强围挡，土石方、渣土堆放采取防尘网遮盖，风速大于3m/s时应停止施工。 ④运输车辆加盖篷布，严禁洒落。 施工期间柴油燃烧废气及机动车尾气在气流稀释扩散作用下，污染物浓度迅速降低，至场界浓度极低，不会对周边敏感点处的空气环境质量造成明显不利的影响。 综上，项目施工期废气经采取以上防治措施后，对所在地空气环境质量和周边敏感点居民的影响能得到有效缓解，对场界外环境影响不大。 1.2废水污染防治措施 施工废水采用临时沉淀池进行处理；施工营地不设生活区，施工人员生活依托附近郊区村镇，生活污水依托附近郊区村镇公用设施解决。经采取上述有效措施后，项目施工期污水对周边环境以及地表水体的影响很小。 1.3噪声污染防治措施 为减小项目施工期噪声及振动对周围环境的影响，评价建议施工期采取以下降噪措施： ⑴在施工前，施工单位必须到环保管理部门办理《建设项目施工环境影响审批表》，严格按环保部门要求施工。 ⑵从声源上控制。建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，譬如：选液压机械取代燃油机械；同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ⑶合理安排施工时间和施工进度，合理安排施工时间，禁止在12：00～14：00、22：00～次日6：00期间进行有噪声的施工作业。 ⑷采用距离防护措施，在不影响施工的情况下将强噪声设备尽量远离敏感点放置，同时对相对固定的机械设备尽量入棚操作或在高噪声设备周围设置掩蔽物。在靠近居民住宅处施工时应禁止使用强振动机械。 ⑸施工车辆出入地点应远离声环境敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。尽量压缩工区机动车数量和行车密度，控制机动车鸣笛。 ⑹建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工人员也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ⑺建设单位与施工单位还应与施工场地周围居民建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，取得大家的理解。若因工艺或特殊需要必须连续施工的，施工单位应在施工前三日内报请环保部门批准，并向施工场地周围的居民发布公告，以征得公众的理解与支持。 采取上述降噪措施后，项目施工期噪声对所在地声环境质量以及敏感点的噪声影响能得到有效减轻。施工结束后，施工噪声影响也随即消除。 1.4固体废物污染防治措施 本项目施工期施工活动主要为锅炉房和配套管道建设，施工挖填方基本能够在项目区内达到平衡，不产生弃方，建筑垃圾及时运至合水县建筑垃圾管理部门指定的消纳场所处理，施工人员的生活垃圾依托医院内部公用设施处理，对环境影响较小。 2.运营期 2.1大气污染防治措施 本项目废气主要是锅炉燃烧烟气，主要污染物及其排放浓度为：SO21178.73 mg/m3、NO2、1.26×10-3 mg/m3，均低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准；经预测，各污染物最大落地浓度亦均低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准，最近居住楼处污染物落地浓度均远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 项目燃料为清洁能源天然气，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”，本项目周围200m范围内最高建筑物8层，共21.6m，锅炉房高5.5m，项目设置高20m烟囱，位于锅炉房东侧，远离住院部、儿科楼，锅炉烟气经烟囱直接排放。 2.2水污染防治措施 项目锅炉排水主要污染物为盐类，属于清净下水。项目生活污水和锅炉排水由医院污水处理系统处理后经市政管网进入合水县污水处理厂处理，对周围环境影响较小。 2.3噪声污染防治措施 项目的噪声主要来源于鼓风机、引风机、锅炉进水时高压水泵等设备噪声，声压级在85～95dB(A)之间，建设单位应针对不同的噪声源采取对应治理措施： （1）运行设备应选用低噪声型号，设备基础设减振垫，设置在封闭设备间内。 （2）风机安装时底部设减振垫，风机、水泵外安装隔音罩。 （3）设备安装弹性吸声垫，目前弹性吸声垫使用十分普遍，能起到一定的降噪效果，降噪效果为2～5dB（A）。 （4）设备安装减震垫，减少机器振动对周围环境的影响。 （5）设备柔性连接，减少噪声源强。 （6）安装隔声门窗，降噪效果约为37 dB（A）。 （7）建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。 采取以上噪声治理措施后，能有效削减噪声源对周围环境的贡献，项目建成后周围噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声环境标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 2.4固体废物污染防治措施 项目产生的固体废物主要是废离子交换树脂，每次更换产生量为0.4t/次，两年更换一次，由厂家整体更换，交由有资质单位处置，不在厂区暂存。危险废物运输和处置全过程环境管理，防止产生二次污染，运输须执行转移联单制度并建立档案管理制度。项目危险废物不对外环境排放，因此，对环境影响很小。 环境管理与环境监测 1、环境管理计划 （1）环境监督管理 合水县环境保护局负责对项目环境保护工作实施管理，确认应执行的环境管理法规和标准，以及对项目进行运行期间的环境监督管理。同时应监督建设单位实施环境管理计划，执行有关环境管理法规、标准，协调各部门之间关系，做好环境保护工作，负责对项目环保设施竣工验收和运行情况进行监督和检查。 （2）环境管理体系 环境管理体系应作为单位管理体系中的一部分，并与之协调统一。项目实施后由人民医院协调实行“一人主管，分工负责；职能部门，各负其责；落实基层，监督考核”为原则，以单位领导为核心，安全环保部为基础的全员责任制的环境管理体系。使环境管理贯穿于单位管理的整个过程，并落实到单位的各个层次，分解到生产的各个环节，把单位管理与环境管理紧密地结合起来，不但要建立完善的单位管理体系和各总规章制度，也要建立完善的环境管理体系和各总规章制度，使单位的环境管理工作真正落到实处。 （3）环境管理机构 项目拟设置独立的安全环保部，全面负责单位的环境保护管理工作，安全环保部下设监测室，承担日常环境监测工作任务。同时，安全环保部内部建立计算机辅助管理系统，使之更好地利用经济、技术、行政和教育手段，对损害环境质量的生产活动加以限制，协调好医院发展与环境保护的关系，使经济效益、社会效益与环境效益相协调统一。 2、环境管理要求 项目不同阶段的环境管理要求见表38。 表38 环境管理要求一览表 阶段; 环境管理工作主要内容. 管理机构职能; 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本项目提出的环境管理要求，对本项目各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。. 项目建设前期; 1、与项目可行性同期，委托评价单位进行项目的环境影响评价工作； 2、积极配合可研及环评单位所需进行现场调研； 3、针对项目的具体情况，依托单位现有的环境管理与监测制度； 4、对职工进行岗位宣传和培训。. 设计阶段; 1、委托设计单位对项目的环保工程进行设计，与主体工程同步进行； 2、协助设计单位弄清楚现阶段的环境问题； 3、对污染物大的设备应该严格按照环保规范布置在厂区主导风向的下风向； 4、在设计中落实环境影响报告表提出的环保对策措施。. 施工阶段; 1、严格执行“三同时”制度； 2、按照环评报告中提出的要求，制定出建设项目施工环保措施实施计划表； 3、认真监督主体工程与环保设施的同步建设；建立环保设施施工进度档案，确保环保工作的正常实施运行； 4、施工噪声与振动要符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》有关规定，不得干扰周围群众的正常生活和工作； 5、制定施工期环境监理制度，监督环保工程的实施情况，施工阶段的环保工程进展情况和环保投资落实情况定期(每季度)向环保主管部门汇报一次。. 生产运营期; 1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常运行； 2、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行污染源监测，对不达标环保设施寻找原因，及时处理； 3 、加强技术培训，组织单位内部之间技术交流，提高业务水平，保持单位内部职工素质稳定； 4、重视群众监督作用，提高单位职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高单位环境管理水平； 5、积极配合环保部门的检查、验收。 6、编制应急预案，并定期进行演练。. 3、运行期环境监测计划 环境监测是应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 ①监测机构 根据不同的监测内容，建设单位自行委托监测单位监测。 ②监测项目 根据《排污企业自行监测技术指南总则》及项目排污特点和实际情况，项目建成投产后，需要健全各项监测制度并保证其实施，监测制度详细内容见表39。 表39 污染源与环境监测计划表 阶段; 项目; 监测要素; 监测地点; 监测项目; 监测频率; 控制指标; 监测机构. 营运期; 污染源监测; 大气; 烟囱采样口; SO2、NO2、TSP; 运行期监测1次; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准; 合水县人民医院委托检测单位. 噪声; 锅炉房南侧、西侧、东侧; Leq(A); 运行期监测1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类. 环境质量监测; 声环境; 南侧居住楼、西侧居住楼、东北侧住院部; Leq(A); 每年监测1次; 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1类标准. 大气环境; 南侧居住楼、西侧居住楼、东北侧住院部; SO2、NO2、TSP; 每年监测1次; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 4、排污口管理 （1）基本原则 ①向环境排放污染物的排污口必须进行规范化管理； ②将总量控制的污染物排污口以及行业特征污染物排放口列为管理的重点； ③排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督和检查； ④如实向环保管理部门申报排污口数量、位置，以及排放主要污染物的种类、数量、浓度与排放去向等方面情况。 （2）技术要求 排污口的位置必须合理确定，应按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监(1996)470号）文件的要求，实行规范化管理。 （3）立标管理 ①污染物排放口应按照国家《环境保护图形标志》的规定，设置由国家环境保护局统一定点制作和监制的环境保护图形标志牌； ②环境保护图形标志牌的设置位置应距污染物排放口或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m； ③污染物排放口可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。 （4）建档管理 ①应使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按照要求填写有关内容； ②严格按照环境管理工作计划，根据排污口管理内容要求，将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，立标情况及设施运行情况记录于档案。 ③验收清单工程建成投产后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的有关规定，及时对本工程进行环境保护验收。 5、环保投资估算及竣工环保验收清单 项目运营过程中的废气、废水、噪声、固体废物经采取相应的防治措施后，对环境的影响较小。项目总投资100万，环保投资9.6万，占总投资的9.6%。该项目主要环保投资见表40，竣工验收见表41。 建设单位在工程投产后正常生产工况下达到设计规模80%以上时，应按照《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》中的相关要求，及时向项目环保主管部门提出环保设施竣工验收申请，进行验收。 （1）验收范围：环评报告表、批复文件和有关设计规定应采取的各项环保治理设施与措施。 （2）验收清单：项目建成后，建设单位应按照《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》，及时向当地环境保护局申请，对项目进行环境保护验收。 表40 项目环境保护投资一览表 类型; 项目; 处理设施名称; 数量; 投资 (万元). 施工期. 废气; 扬尘; 洒水、围挡; /; 2. 噪声; 施工噪声; 禁鸣标志; 若干个; 0.1. 固废; 建筑垃圾; 拉运至指定处理场; /; 1. 运营期. 废气; 锅炉烟气; 20m烟囱; 1座; 1.5. 噪声; 设备噪声; 基础减振、隔声门窗、柔性连接、吸声垫; /; 5. 合计; /; 9.6. 表41 项目竣工环保验收清单表 序号; 项目; 环保设施; 处理 规模; 处理 效率; 数量; 验收标准. 1; 废气治理; 20m烟囱; /; /; 1座; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准. 2; 噪声; 基础减振、隔声门窗、柔性连接、吸声垫; /; /; 1套; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准. |

- 结论建议

1、结论 1.1项目概况 合水县人民医院投资100万元建设合水县人民医院燃气锅炉改造项目，建设项目位于合水县西华池镇西华北街25号合水县人民医院院内，总用地面积150 m2，建筑面积1085m2。总投资100万元，其中环保投资9.6万元。 1.2产业政策符合性结论 根据《国家经济行业分类》，本项目属于D4430热力生产和供应，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》、《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）、《甘肃省人民政府关于贯彻落实国务院大气污染防治行动计划的实施意见》（甘政发〔2013〕93号）、《甘肃省大气污染防治行动计划实施情况考核办法（试行）》（甘政办发〔2014〕156号）等中关于“加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设”的相关要求，本项目不属于淘汰类和限制类，属于政策鼓励类项目。 1.3环境质量现状 （1）环境空气质量现状 由《合水县城南区集中供热热源厂烟气治理工程环境现状监测报告》监测结果可知，SO2、NO2、TSP日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，项目区域环境空气质量良好。 （2）地表水环境质量现状 由监测结果可知，评价区内地表水各监测因子浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）浓度限值要求。 （3）声环境质量现状 由监测结果可知，现状噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值，项目所在地声环境质量较好。 1.4环境保护措施及环境影响分析结论 （1）水环境影响 本项目排水采用雨污分流，雨水经管道进入市政雨水管网。 项目产生的废水主要是锅炉排水，主要污染物为盐类，属于清净下水，经市政管网进入合水县污水处理厂处理，对环境影响较小。 （2）大气环境影响 本项目运营期废气主要是锅炉燃烧烟气，主要污染物为SO2、NO2、烟尘，其排放浓度均低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准，锅炉燃料为清洁天然气，烟气经高20m烟囱排放，对周围环境影响较小。 （3）声环境影响 项目建成运行后产生的噪声主要是引风机、鼓风机等设备噪声，源强为85～95dB(A)，主要产噪设备均位于设备间内，通过采取减振、隔声等措施后，项目于敏感目标处的噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准要求。因此，项目噪声对周围环境的影响较小。 （4）固体废物处置 本项目锅炉燃料为天然气，产生固体废物主要是软水制备过程产生的废离子交换树脂，由厂家定期更换运至有资质单位处置，对环境影响很小。 1.5总结论 综上所述，合水县人民医院投资建设的燃气锅炉改造项目符合国家产业政策、选址合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保设施正常运行，做到污染物达标排放的情况下，本项目从环境保护角度考虑是可行的。 2、要求与建议 （1）必须严格执行“三同时”制度。认真落实污染治理措施与主体工程同步实施，项目建成后应及时进行竣工验收。 （2）设置安全管理机构，配备专职安全管理人员，并明确安全管理机构、安全管理人员的职责，将安全管理落实到每一个班组，每一个人。落实环保岗位责任制，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。加强宣传教育，增强职工的环保意识。 （3）经常性开展安全检查工作、查出问题后及时提出整改措施并及时整改。 （4）加强对天然气管道的日常巡查，并做好日常操作、巡回检查、充罐、检验等记录。 （5）定期组织职工学习应急预案，熟悉在紧急事故情况下的处理和应对措施，定期对事故应急预案进行演习，做到在发生事故时能迅速作出处理措施，确保站区和周边人民生命安全。 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 土地预审意见 附件3 选址意见书 附件4 环保预审意见 附件5 供电证明 附件6 供水证明 附件7 通信证明 附件8 大气环境监测报告 附件9 地表水环境监测报告 附件10 声环境监测报告 附图1 项目地理位置图 附图2 人民医院内本项目布设位置图 附图3 项目外环境关系图 附图4 项目监测布点图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。