项目名称：合水县店子乡中心小学生物质锅炉购置安装项目

建设单位(盖章)：合水县店子乡中心小学

编制日期：二○二○年十二月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.行业类别—按国标填写。

4.总投资—指项目投资总额。

5.主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8.审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 合水县店子乡中心小学生物质锅炉购置安装项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 合水县店子乡中心小学 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 岳瑞祥 |  |  | 联系人 | 白仲海 |  |  |
| 通讯地址 | 合水县店子乡中心小学 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13830427032 |  | 传真 | / | 邮政编码 |  | 745412 |
| 建设地点 | 合水县店子乡中心小学校园内 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建R技改£ |  |  | 行业类别 及代码 | 电力、热力生产和供应业 D4430 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 45 |  |  | 绿化面积（平方米） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 80 | 环保投资(万元) |  | 30 | 环保投资占总投资比例 | 37.5% |  |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 |  |  | 2020年12月 |  |  |
| 项目建设概况 1.1项目背景 2013年以来，全国大面积出现雾霾，为减少雾霾，进一步改善空气环境质量，保障人民群众身体健康，国务院提出了向大气污染宣战的口号。为此，国务院、省委省政府和市委市政府把取缔燃煤锅炉做为一项重点工作任务。 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第三十八条第二款：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石、油气、电或者其他清洁能源。取缔10吨及以下燃煤锅炉。 ## 根据《大气污染防治行动计划》：“全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。” ## 2019年5月，为了进一步推进庆阳市大气污染防治工作，庆阳市大气污染防治工作领导小组印发了《庆阳市打赢蓝天保卫战2019年度行动方案》。《方案》突出大气环境质量改善目标导向和问题导向，深入实施国家和省打赢蓝天保卫战三年行动计划工作部署，确保环境空气质量稳定。具体工作方面，大力推进冬季清洁取暖，重点实施市区、县城、城乡接合部及周边乡镇居民取暖小火炉煤改气、煤改电或生物质成型燃料、生物质燃气、洁净煤替代工程；大力推进城镇生物质成型燃料锅炉民用供暖，为城镇中小区域及中小工业园区集中供热或点对点供热，有效替代散烧煤。 ## 基于此，为响应国家政策，合水县店子乡中心小学拆除原有锅炉房内1台1.05MW燃煤锅炉，安装1.5t/h生物质热水锅炉。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中：“三十一、电力、热力生产和供应业”：“92：热力生产和供应工程”类项目，“其他（电热锅炉除外）”编制环境影响报告表。本项目是将1台1.05MW燃煤锅炉改造成1.5吨生物质热水锅炉。因此，本项目应编写环境影响报告表。 合水县店子乡中心小学于2020年10月委托本公司对本项目进行环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即派出有关技术人员赴现场进行调查和踏勘，进行了资料收集和咨询调研，依据国家有关法规和环境管理部门的有关要求，对项目建设可能涉及的环境问题进行了深入的分析。在此基础上，编制完成了《合水县店子乡中心小学生物质锅炉购置安装项目环境影响报告表》，为项目环境管理提供技术依据。 ## 通过调查，店子乡中心小学原有燃煤锅炉建成时间较早，因历史原因未履行环保手续。考虑到原有锅炉已停止运行并等待拆除，且本项目属于清洁能源替代工程，因此，本次评价对原有锅炉工程概况及主要环境问题进行简单分析。 1.2编制依据 1.2.1 法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）； （3）《建设项目环境保护管理条例》（2017年国务院第682号令）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）； （5）《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年1月1日）； （6）中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日修正）； （8）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日施行； （9）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日实施）； （10）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）； （11）《关于建设项目环境管理问题的若干意见》（国家环保局〔88〕第117号文）； （12）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号文）； （13）《建设项目环境影响评价分类管理名录》； （14）《促进产业结构暂行规定》（国发〔2005〕40号）； （15）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，2020年1月1日起施行； （16）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月）； （17）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号），（2012年7月3号）； （18）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，（国发〔2013〕37号）； （19）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，（国发〔2015〕17号）； （20）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发〔2016〕31号； （21）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号文），2012年8月8号； （22）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）； （23）《甘肃省人民政府关于贯彻落实国务院大气污染防治行动计划的实施意见》（甘政发〔2013〕93号，2013年9月30日）； （24）《庆阳市打赢蓝天保卫战2019年度行动方案》（庆阳市大气污染防治工作领导小组）。 1.2.2相关规划 （1）《甘肃省排污许可证管理办法实施细则（试行）》（甘环发〔2013〕91号）； （2）《甘肃省地表水功能区划（2012-2030）》（甘政函〔2013〕4号）； （3）《甘肃省环境保护条例》（2004年6月4日修正）； （4）《甘肃省人民政府关于环境保护若干问题的决定》，甘政发〔1997〕12号； （5）《甘肃省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，2016年2月； （6）《甘肃省“十三五”环境保护规划》，2016年9月； （7）《甘肃省循环经济总体规划》，国函〔2009〕150号； （8）《甘肃省矿产资源总体规划（2016-2020）》，甘政办发〔2017〕159号； （9）《庆阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，2016年3月； （10）《庆阳市环境保护“十三五”规划》，2016年6月； （11）《庆阳市城市供水饮用水源地保护区划分技术报告》，2010年5月； （12）《“十三五”生态环境保护规划》，国发〔2016〕65号。 1.2.3 技术依据 （1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ/T2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）。 （8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行》（HJ964-2018）； （9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）。 1.2.4 其他相关资料 （1）《合水县店子乡中心小学生物质锅炉购置安装项目环评委托书》（合水县店子乡中心小学，2020年10月）； （3）其他与本项目相关的资料。 1.3相关情况分析判定 1.3.1产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于国家限制类和淘汰类项目，因此项目的建设符合国家产业政策的规定。 因此，本项目符合《产业结构调整指导目录(2019年本)》的要求。 1.3.2项目平面布置及合理性分析 本项目选址位于庆阳市合水县店子乡中心小学校园内原有锅炉房内，不新增占地，不改变原有地貌。项目锅炉房东侧为空地，西侧为操场，北侧为围墙，南侧为教学楼。本项目平面布置满足以下原则： a.在有限占地的情况下，做到功能要求，布置流程合理、安全、顺畅。 b.满足防火、防爆、防震、防噪的要求，有利于环境保护和安全卫生。 c.满足消防、运输及设备检修的要求。 综上，项目平面布置合理、可行，具体见附图1。 1.3.3项目选址合理性分析 本项目选址位于庆阳市合水县店子乡中心小学校园内，不新增占地。不在水源保护区、风景名胜区、自然保护区、生态脆弱区。周围环境关系简单，无重大排污企及工厂，与周边环境具有相容性。 项目位于庆阳市合水县店子乡店子村，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO24、O3平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。根据水质监测结果，该断面化学需氧量超标，超标原因为生活污水排放导致。其余监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）三级标准要求。监测结果表明：东、西、北厂界监测点噪声监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值（昼间低于60dB，夜间低于50dB），南侧符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值（昼间低于55dB，夜间低于45dB）。综上，表明项目所在地大气、地表水、声环量现状良好。 经现场调查，项目锅炉房东侧为空地，西侧为操场，北侧为围墙，南侧为教学楼。项目周围无明显环境制约因素。本项目运营期对周围环境的影响主要为大气污染和噪声污染。本项目运营期锅炉燃烧生物质燃料，经“旋风除尘器+脉冲布袋除尘器”处理后由25m（内径0.5m）高排气筒达标排放。设备采取基础减振和隔声门窗处理后，项目对周边环境敏感点的不利影响可以得到有效控制和缓解，达到有关技术标准要求。 项目原有锅炉房建筑面积为45m2，生物质颗粒采用袋装，进料口产生粉尘细微，将扬尘封闭在锅炉房内，并适时进行洒水降尘。 综上所述：本项目的建设未改变原有项目的用地性质及用地类型，项目基础设施建成后产生的污染物质均能得到妥善处置，并与周边环境具有相容性。 因此，从环保角度分析，项目选址合理可行。 1.3.4“三线一单”符合性分析 （1）环境质量底线 在按照“三同时”制度认真落实工程设计、环评报告提出的改进措施并强化环境管理后，项目产生的污染物为废气及噪声，正常运行时采取措施后均可达标排放。项目实施后不改变区域环境功能。 （2）资源利用上线 项目运营后使用清洁的生物质能源，符合国家推荐使用能源的要求。 （3）生态保护红线 目前项目所在区域未发布生态保护红线，根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（2017年2月7日）和环境保护部印发的《生态红线划定技术指南》（环办生态[2017]48 号，2017年 5 月 27 日），本项目实施区内不涉及“国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区、其他类型禁止开发区的核心保护区域”等需划入生态保护红线的国家级和省级禁止开发区，也不涉及“极小种群物种分布的栖息地、重要湿地（含滨海湿地）、国家级水土流失重点预防区、沙化土地封禁保护区、野生植物集中分布地、自然岸线、雪山冰川、高原冻土等重要生态保护地”等需根据实际情况划入生态保护红线范围的区域。 （4）环境准入负面清单 对照“市场准入负面清单 (2020版)”，本项目不属于禁止准入类项目。 1.3.5评价等级及范围 1.3.5.1环境空气 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2—2018)，大气环境影响评价工作等级划分标准依据项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%来确定。其中Pi定义见下公式： Pi=CiC0i 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用AERSCREEN估算模型分别计算污染物下风向轴线浓度及相应的最大占标率，估算结果见表1-1。 表1-1 项目无组织污染因子最大地面浓度占标率 污染源; 污染物; Cmax(μg/m3); Pi(%); D10%(m). 生物质锅炉燃烧废气; SO2; 2.8229; 0.5646; /. NOx; 4.5802; 1.8321; /. 颗粒物; 0.0423; 0.0047; /. 评价工作等级的判定依据见表1-2。 表1-2 评价工作等级判定依据表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax ≥10%. 二级; 1%＜Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 根据项目污染物排放特征，结合项目所在区域的自然环境、社会概况和初步工程分析结果，根据导则规定，同一项目有多个（两个以上，含两个）污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。具体计算过程见大气环境影响评价章节。本项目环境空气评价等级应为二级。 （2）评价范围 拟建项目所在区域常年主导风向为西北风，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的相关规定，结合场址所在区域地形、地貌和主导风向等，确定本次大气环境影响评价范围：以填埋场为中心，以边长为5km的矩形区域，评价范围约25km2。 1.3.5.2地表水 （1）评价等级 本项目运行期废水无值守人员，无生活污水产生。运营期正常运行时无生产废水产生。无废水外排。 根据《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级。划分依据见表1-3。 表1-3 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; -. 注10：建设项目运营期软水制备废水及锅炉排水由污水收集箱收集后，拉运至合水县城区污水处理厂处置，按三级B评价。. 本工程; 间接排放; 0. 评价等级; 三级B. 由上表可知：根据导则要求，本项目地表水评价等级按三级B评价，对于地表水评价等级低于三级的，主要对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性进行评价。 1.3.5.3地下水 根据《环境影响评价导则-地下水环境》（HJ 610-2016）中的附录A中“U城镇基础设施及房地产”中“142、热力生产和供应工程”中“其他”；本项目为生物质锅炉，属于“报告表IV类项目”。不需要开展地下水评价工作。 1.3.5.4声环境10 （1）评价工作等级 根据该项目的污染特征、环境特征和《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ 2.4-2009）中有关评价工作分级的规定，确定本项目声环境影响评价等级，声环境评价工作等级判定详见表1-4。 表1-4 声环境等级判定分级依据分析表 判别依据; 声环境功能; 项目建设前后噪声级的变化程度; 受噪声影响范围内的人口. 一级评价判定依据; 0类; 增高量>5dB(A); 显著增多. 二级评价标准判据; 1类、2类; 3dB(A)≤增高量≤5dB(A); 增加较多. 三级评价标准判据; 3类、4类; 增高量<3dB(A); 变化不大. 本项目; 2类; <3dB; 变化不大. 评价等级; 根据现场调查，本项目所在区域声环境功能为2类，评价等级定为二级. （2）评价范围 项目200m范围内的敏感点。 1.3.5.5土壤 根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018) 的规定，“根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为I类、II类、II类、IV类，见附录A，其中IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价；自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤环境现状进行调查”。 本次为HJ964-2018 中附录A：“电力热力燃气及水生产及供应业”中的“其他”，土壤环境影响评价项目类别属于IV类。 综上，本项目不开展土壤环境影响评价。 1.3.5.6生态环境 （1）工程占地范围 本项目永久占地45m2，工程占地面积小于2km2。 （2）影响区域生态敏感性 本工程位于合水县店子乡店子村，占地类型为已征用地。区域生态系统为农业生态系统，且影响范围内不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)中规定的特殊生态敏感区和重要生态敏感区，属于HJ19-2011中规定的一般区域。 （3）等级划分标准 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)，生态影响评价工作等级划分依据见表1-5。 表1-5 生态影响评价工作等级划分表 影响区域生态敏感性; 工程占地（水域）范围. 面积≥20km2或 长度≥100km; 面积2km2～20km2或 长度50km～100km; 面积≤2km2或 长度≤50km. 特殊生态敏感区; 一级; 一级; 一级. 重要生态敏感区; 一级; 二级; 三级. 一般区域; 二级; 三级; 三级. 本项目; 本项目属一般区域，工程总占地面积45m2<2km2，生态评价工作等级为三级。. （3）评价范围 根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）及《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ/T349-2007），生态影响评价范围应保证评价区域与周边环境的生态完整性。 因此，本次生态评价确定评价范围为拟项目地200m范围内。 1.3.5.7环境风险 本项目运营期涉及易燃物质的使用、贮运等。因此，本次风险对燃料火灾及锅炉爆炸等引起的事故造成的对大气等的影响及采取的措施进行分析。 1.4原有项目概况 1.4.1原有项目建设内容及规模 项目概况：现有项目位于合水县店子乡中心小学校园内，锅炉房内主要布设有1.05MW燃煤锅炉1台，以及引风机、软水处理器、循环水泵等相应设施。该锅炉房服务范围包括店子乡中心小学教学楼、综合楼以及宿舍楼等，仅局限于店子乡中心小学校内，供热面积为4000m2。 现有项目主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。现有本项目工程概况见表1-6。 - 表1-6 现有项目工程概况一览表 工程组成; 项目; 内容. 主体工程; 燃煤锅炉; 安装一台1.5t/h燃煤锅炉，并配套有脉冲除尘、旋风除尘器. 辅助工程; 燃煤堆场; 建筑面积100m2，为露天堆放. 公用工程; 供电; 依托学校供配电系统. 给水; 依托学校供排水系统. 环保工程; 废水治理措施; 原有软水制备废水及锅炉排水由管网由污水收集箱收集后，拉运至合水县城区污水处理厂处置. 废气治理措施; 原有锅炉废气经引风机引至15m烟囱排放. 噪声治理措施; 原有泵机、风机等均置于室内，并采取基础减振等措施. 固废治理措施; 原有固废主要为灰渣，灰渣收集后外售至周边制砖企业综合利用. 1.4.2原有工程环保制度执行情况 经调查，合水县店子乡中心小学原有燃煤锅炉建成时间较早，因历史原因未履行环保手续。建设单位根据环保部门相关要求，计划在本次改造工程中将原有燃煤锅炉拆除，并采用燃生物质颗粒锅炉进行清洁能源替代。 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）“1、适用范围”：使用生物质成型燃料的锅炉，参照该标准中燃煤锅炉排放控制要求执行，该标准中1.5t/h的锅炉烟囱排放高度至少为25m。拆除现有15m高烟囱。 1.4.3原有工程污染物排放及环境影响分析 （1）废气排放及治理措施 原有工程主要的废气污染物为锅炉燃煤废气及扬尘。 1）锅炉燃煤废气 经现场调查，项目原有1.05MW燃煤锅炉未采取脱硫除尘措施，燃煤废气经引风机引至15m高烟囱排放。根据建设单位提供的数据，该燃煤锅炉耗煤量约为91.875kg/h，年工作时间150d（每天运行按16小时计），年消耗量220.5t。 根据《排污许可证申请与核发技术规范——锅炉（HJ953—2018）》表F.4，燃煤锅炉的废气产排污系数为：烟气产污系数为0.406*Qnet,ar+1.157Nm3/kg-原料（Qnet,ar为收到基低位发热量），颗粒物产污系数1.25Akg/吨-原料（A为含灰量），二氧化硫产污系数16Skg/吨-原料（S为含硫量），氮氧化物排污系数2.94kg/吨-原料。 项目原有燃煤基本采购自榆林煤矿，榆林煤组分含灰量A=6.14、含硫量S=0.79、Qnet,ar=26.39MJ/kg。 经计算，项目原有燃煤锅炉烟气量为1065.29Nm3/h；烟尘排放量为0.69kg/h（1.65t/a），排放浓度为193.18mg/m3；SO2排放量为1.134kg/h（2.722t/a），排放浓度318.49mg/m3；NOX排放量为0.263kg/h（0.633t/a），排放浓度为74.08mg/m3。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉排放控制要求，项目原有锅炉燃煤废气中烟尘及SO2超标，超标率分别为3.29、0.49，因此，评价认为原有燃煤锅炉在其运行期间对外环境造成了一定程度的污染。 2）扬尘 通过调查，项目堆煤场设于锅炉房外侧，为露天形式，在大风天气或原料装卸过程中容易起尘。由于没有遮挡设施，该堆煤场产生的粉尘对周边环境造成了一定影响。 （2）废水排放及治理措施 项目原有工程废水主要包括软水制备废水、锅炉排污水由污水收集箱收集后，拉运至合水县城区污水处理厂处置，对周边水环境的影响较小。 （3）噪声排放及治理措施 经调查，项目锅炉房原有泵机、风机等均置于室内，并采取了基础减振等措施，但由于该锅炉房位于厂界处，且距离周边居民较近，因此，评价认为上述措施虽降低了一部分噪音，但不能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 （4）固废处置 项目原有工程固废主要为锅炉灰渣，属一般固废。经调查，建设单位已将锅炉灰渣外售至周边砖厂，作为制砖材料综合利用。 1.5项目基本情况 1.5.1项目概况 （1）项目名称：合水县店子乡中心小学生物质锅炉购置安装项目； （2）建设单位：合水县店子乡中心小学； （3）项目性质：改建； （4）项目投资：80万元； （5）建设地点：本项目位于店子乡中心小学生原有锅炉房内。项目锅炉房东侧为空地，西侧为操场，北侧为围墙，南侧为教学楼。地理坐标为N：36°15′46.17″；E：107°54′41.93″。项目地理位置图见附图2。 1.5.2项目建设内容及规模 （1）建设内容及服务范围 本次改造工程将保留店子乡中心小学原有锅炉房（45m2），计划拆除锅炉房内原有1.05MW燃煤锅炉及相关设备，并在该锅炉房内安装1.05MW燃生物质热水锅炉一座。 本项目改造完成后服务范围不变，包括店子乡中心小学教学楼、综合楼以及宿舍楼等，仅局限于店子乡中心小学校内，供热面积约4000m2。 - 表1-7 项目工程概况一览表 工程组成; 项目; 内容; 备注. 主体工程; 锅炉房; 建筑面积45m2，砖混结构; 依托原有. 生物质锅炉; 新增1.05MW生物质锅炉1台及其配套设施; 新建. 辅助工程; 生物质燃料 堆场; 锅炉房内设置1处生物质燃料堆场，占地面积为5m2，采取围挡方式贮存，采用袋装生物质颗粒，进料口有轻微粉尘产生，采取洒水降尘措施; 新增. 公用工程; 供电; 依托锅炉房原有供配电系统; 依托原有. 给水; 依托锅炉房原有供水系统; 依托原有. 排水; 依托锅炉房原有排水系统; 依托原有. 环保工程; 废气治理措施; 项目运营期锅炉废气经“旋风除尘器+脉冲布袋除尘器”处理后由25m高排气筒排放；本项目采用袋装生物质颗粒，进料口有轻微粉尘产生，采取洒水降尘措施; 新建. 废水; 项目软水制备废水及锅炉排水由污水收集箱收集后，拉运至合水县城区污水处理厂处置; 依托原有. 噪声治理措施; 项目新增泵机、风机等均置于室内，并采取基础减振、加装隔声罩等措施。锅炉房更换隔声门窗，墙体加装吸声材料; 新建. 固废治理措施; 项目运营期固废主要为灰渣、除尘灰和废弃离子交换树脂，除尘灰及灰渣收集后交周边农户作农肥，锅炉房内建设一般固废堆场（5m2），灰渣、除尘灰采用袋装，地面做硬化防渗处理，四周设置围挡措施；废弃离子交换树脂属于危险废物，由厂家更换带走，不暂存; 新建一般固废堆场一处. （2）项目主要设备 本项目设备材料见下表1-8。 - 表1-8 项目设备材料表 序号; 名称; 规模; 单位; 数量. 1; 1.05MW生物质锅炉; CWNS; 台; 1. 引风机; Y6-41-11（10.5KW）; 台; 1. 循环水泵; SLWR100-160; 台; 1. 料斗; /; 台; 1. 裙边皮带机; /; 台; 1. 机组控制柜; /; 台; 1. 2; 软水器HFS12; 处理流量为：11~12m3/h; 台; 1. 3; 软化水箱 V=20m3; 5000×2000×2000; 台; 1. 4; 旋风除尘器+脉冲布袋除尘器; /; 套; 1. 5; 钢制烟囱; 25m; 根; 1. ①本项目锅炉配套软化水箱，水箱材质采用玻璃钢； ②热源供回水管道和采暖供回水管道均采用无缝钢管； ③供热钢管弯头采用压制弯头，阀门零件与钢管接头处：DN≥40用法兰，DN≤40用丝接； ④管道保温选用橡塑保温，外保护层采用铝皮； ⑤所有保温管道除锈后刷红丹防锈漆，之后再做保温；明装管道刷红丹防锈漆两道。 1.5公用工程 （1）供电 本项目供电依托店子乡中心小学锅炉房现有供配电系统，能够满足项目运营的需要。 ②给水 本项目用水依托店子乡中心小学锅炉房现有供水系统。项目用水主要为软水制备用水。 项目锅炉采用锅外水处理，即对进入锅炉之前的给水预先进行软化、除碱或除盐等处理，使水质达到锅炉要求。根据建设单位提供的锅炉设计资料，项目锅炉循环水量约为25.2m3/h，蒸发损耗量按循环量的3%计算（即0.756m3/h、12.096m3/d）、排污量按蒸发量的5%计（即0.0378m3/h、0.6048m3/d），则该锅炉所需软水量为0.7938m3/h、12.701m3/d（锅炉日运行时长按16h计）。 软水制备水用量：本项目采用离子交换软化工艺，根据经验，其利用率约为75%，则项目软水制备过程中所需的自来水量约为1.0584m3/h（16.9344m3/d）。 ③排水 本项目废水主要包括软水制备废水，锅炉排污水。 根据上述分析计算得，锅炉软水制备废水产生量约为16.9344-12.7008=4.2336m3/d；锅炉排污量约为0.3024m3/d。 本项目软水制备废水及锅炉排水经收集后拉运至污水处理站处置。项目用排水情况见下表、下图。 表1-9 项目用排水一览表 单位：m3/d 用水项目; 用水量; 制备过程损耗量; 蒸发损耗量; 锅炉排污量. 软化水制备; 16.9344（自来水）; 4.2336（制备废水）; 12.096（蒸发损耗）; 0.6048（锅炉排污水）. 图1-1 项目水平衡图 m3/d 1.6项目原辅材料及能源消耗 本项目运营期消耗的原辅材料主要为锅炉变色除垢剂、生物质燃料，主要耗能品种为电力和水，项目原辅材料及能源消耗见表1-10。 - 表1-10 项目原辅材料及能源消耗表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 锅炉变色防垢剂; kg/a; 210; 外购. 2; 生物质燃料; t/a; 441; 外购. 3; 电力; 万kW·h; 1.1; /. 4; 水; m3/a; 2540.16; /. 根据建设单位提供的数据，本项目生物质颗粒组分含量分析见表1-11。 - 表1-11 生物质颗粒含量分析一览表 项目; 分析结果(%); 热值（Kcal/kg）. 全硫分; 灰分; 挥发分; Qnet.ar. 生物质颗粒; 0.037%; 4.24%; 79.22%; 3826. 1.7经济技术指标 主要经济技术指标见表1-12。 - 表1-12 本项目经济技术指标一览表 序号; 项目名称; 数量; 单位. 1; 总用地面积; 45; m2. 2; 锅炉房面积; 45; m2. 3; 生物质燃料堆场面积; 5; m2. 4; 项目总投资; 80; 万元. 5; 全年生产天数; 150; 天. 1.8项目劳动定员及工作制度 本项目运营期不新增劳动定员，依托原有2名锅炉房操作人员，年运行150天。 1.9依托工程 （1）合水县城区污水处理厂 合水县城区污水处理厂位于环城西路西侧。该工程占地25.2亩，由甘发改投资〔2009〕1522号文件批复立项，概算总投资1911.8万元，设计近期日处理能力6000吨，远期12000吨，采用SBR类污水处理工艺，污水处理厂进出水控制浓度见下表： - 表1-13 污水处理厂进出水控制浓度 单位mg/l 分 类; 基本控制项目. CODcr; BOD5; TP; pH; SS. 进水控制浓度; ≤380; ≤200; ≤4.8; 6-9; ≤300. 出水控制浓度; ≤60; /; ≤1; /; ≤20. 污水处理厂于2013年10月底建成投入使用，目前正常运营。 1.10工程投资及实施进度 本项目总投资80万元，均为建设单位自筹。 根据现场踏勘及调查，本项目预计2020年12月开始筹建，计划于2020年12月底完成建设，投入运营。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： ## 本项目位于店子乡中心小学锅炉房内，建设单位将原有燃煤锅炉拆除后，新增安装生物质锅炉1台。现场调查时，原有锅炉处于停业状态，并等待拆除，锅炉房内余留有少量燃煤及炉渣，均由建设单位负责清运处置。除此之外，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 合水县位于庆阳市的最东端，东与陕西省富县相接，西与庆阳市域发展核心—西峰区毗邻。西连庆城县，北靠华池县及陕西省志丹县，东邻陕西省富县，南接宁县。地处东经107°51′~108°42′与北纬35°38′~36°26′之间。县境东西最大距离138km，南北最大距离80km，土地总面积2941.78km2，其中耕地52.13万亩。 合水县东邻庆城县高楼乡，西与庆城县毗连。本项目位于合水县店子乡，紧邻何合拓公路，交通便利。项目中心点地理坐标为N：35°52'6"，E：108°7'52"。本项目外环境关系图见附图3。本项目现状图组见附图4。 2、地形、地貌 合水县位于甘肃东部黄土高原沟壑区内，地形可分为山、川、塬、岭四种类型。东北部为子午岭山地，子午岭由西北向东南斜贯全境，将全县分为西南、东北两部分。东北部为丘陵沟壑区，森林茂密，水草丰盛，为主要林牧区；西南部为高原沟壑区，塬面平坦，坡度多在3度到5度之间，海拔在979m至1387m，塬沟相对高差在150m到250m，沟谷“V”发育，塬区人口稠密，农业发达，是主要的经济区。其中工业集中区位于西华池塬上，地势北高南低，中隆侧伏，塬面狭长，南北26km，东西最宽处约8km，面积92km，海拔1155m至1336m。 3、气象气候条件 合水县最显著的气候是大陆性气候特征，光照充足，日温差大，年降水量相对偏少，东部温良湿润，西部温和干燥，冷暖转换相差半个月，受季风影响，四季气候明显。经合水县气象站多年监测显示，主要气象参数如表2-1所示。 表2-1 合水县气象特征统计表 气象要素; 单位; 平均（极值）. 平均气温; ℃; 7.4-9.1. 极端最高气温; ℃; 36.5. 极端最低气温; ℃; -23. 年平均降水量; mm; 521. 年平均蒸发量; mm; 1470.1. 年平均日照时数; h; 2446.3. 年平均无霜期; d; 165. 年平均相对湿度; /; 61%. 主导风向; /; 冬季NW；夏季SE. 年平均风速; m/s; 1.8. 最大冻土深度; cm; 83. 4、水文及水文地质 （1）地表水 合水县总属黄河流域，分属泾河、北洛河两大水系，境内主要河流有马莲河、固城河、县川河、葫芦河。 马莲河：合水县境内第一大河流，发源于宁夏回族自治区盐池县麻黄山，于环县甜水堡流入庆阳市，在板桥镇孟家桥流入合水县境内，在何家畔乡铁链川出境流入宁县。合水县境内河长35.7km，流域面积301km2，河道平均坡降1.45%。合水县境内马莲河主要支流有县川河、固城川、太乐沟等。 固城河：马莲河一级支流，发源于子午岭午亭子西侧，经固城、吉岘两个乡在吉岘沟门前出境，流入宁县南义乡，于宁县赵家小台汇入马莲河。合水县境内河长63km，流域面积673.28km2，平均比降3.2‰，多年平均流量0.61m3/s，多年平均径流量0.1943亿m3，灌溉系数35.7。 葫芦河：发源于华池县紫坊畔，自东华池镇进入合水县太白镇，在瓦川口出境，于陕西省富县的瓦窑处汇入北洛河。合水县以上流域面积2335.92km2，境内河长28.5km，流域面积1145.72km2，河道平均比降3.5‰，合水县以上流域多年平均流量1.80m3/s，多年平均径流量0.57亿m3，灌溉系数20.1。 县川河：马莲河一级支流，发源于子午岭西麓三官桥，经蒿咀铺、老城镇、板桥镇三乡镇，汇于湫沟、北川、瓦岗川诸水于板桥清凉寺汇入马莲河。县川河河长46km，流域面积830.14km2，合水县境内流域面积817.64km2，河道平均比降5.4‰，多年平均流量0.48m3/s，多年平均径流量0.1510亿m3，灌溉系数35.7。 本项目距离最近的地表水体为固城河，直线距离约6.2km。 （2）地下水 合水县地下水资源十分贫乏，受地貌的影响分布紊乱，按其埋藏条件和含水层性质分为第四系松散层潜水，下白垩碎屑岩风化带潜水及承压水，子午岭天然分水岭，汇流方向基本和地表水一致，岭东向葫芦河汇集，岭西向县川、固城川及马莲河汇集。 本项目所在地位于黄土高原，按埋藏条件和含水层性质，主要有第四系松散层潜水，下白垩系松散层潜水及承压水，分布复杂。 本项目锅炉废水及锅炉软水制备废水经收集后拉运至合水县污水处理厂处置。 因此，本项目废水对地下水影响较小。 - 5、土壤 合水县境内土地均被黄土覆盖，主要土壤为交错分布的黑垆土和黄绵土。其土壤分为7个土类，8个亚类，15个土属，28个土种。土壤养分总状况是氮少、磷缺、钾丰富，有机质贫乏，其黄绵土是主要的成土母质，深厚，疏松、质地细匀，垂直结构发达，透水性强，耕地良好。机械组成中粉沙尘含量在50%以上，含大量的碳酸钙。 ①黑垆土类，分布于西华池、何家畔、肖咀、店子、太白坳等塬面坳心，肥力较高，全县有31.85万亩，其土属分为覆盖黑垆土和黑垆土。 ②黄绵土类，发育于黄土母质之上的幼年土壤，多分布于梁卯沟坡。其土属分为黄绵土、黄墡土，灰绵土及灰墡土，全县有114.81万亩。 ③淤积土类，发育于冲击和洪击母质之上。分布于川道一级阶地、河漫滩及超河漫滩，其土属分布为淤积土、残余草甸土。 ④潮土类，发育于淤积母质之上，受地下高水位影响，经耕种熟化而成，零星分布于固城河川上部。其土种分为盐潮土、黄潮土，地下水位1米-2米，剖面中下部有锈文斑或蓝色潜育层。春秋返潮，地温低，肥力差，部分盐渍严重，不适于禾苗生产，产量均低。 ⑤红土类，零星分布于黄土河谷中、下沟床坡脚。质地粘重，渗透性差，土壤侵蚀强烈，腐殖质层厚1厘米-2厘米，肥力较低。 ⑥灰褐土类，分布于太白、蒿咀铺、太莪、固城次生林区。全县有288.69万亩。 ⑦水稻土类，多分布于葫芦河及苗村河沿岸，固城河川、县北川有零星地块，全县有0.2万亩。 6、动（植）物、矿产资源 （1）植被资源 合水县森林面积广阔，东部子午岭山区系大片天然森林，林木茂密，山翠水清，鸟鸣谷应，百兽依栖。西部农业区人工林场、果园星罗棋布，公路行树成荫如带，农宅村落遍植树木，林荫掩映。2008年，全县共有林地251.45万亩，占总土地面积的57%，其中当年造林3.95万亩，四旁植树49.2万株。林业总产值3580.76万元。县内树种资源丰富，用途广泛。常见树种有14科20属31种。主要栽培树种有14科18属36种。 （2）动物资源 项目区主要饲养动物有牛、驴、马、骡、猪、羊、兔、猫、狗，家禽有鸡、鸭、鹅，其它还有蚕、蜂、鱼等。由于人类活动频繁，也没有大面积森林，项目区野生动物以家室、农田、沟壑为栖息地的啮齿类动物占优势，有小家鼠、黑线姬鼠、黑线仓鼠、大仓鼠、鼹鼠等；以食草、农作物、果树为主的有獾、狍、野兔、蝙蝠等。鸟类主要分布在农田、村落、山坡、沟谷，主要有喜鹊、乌鸦、麻雀、石鸡、戴胜、啄木鸟、燕子、大雁，还有少量老鹰、猫头鹰等，因为农药的使用，鸟类数量已大大减少。截至2012年，合水县境内统计有药材150多种(秦艽、甘草、麻黄、柴胡、远志、杏仁等)，野生动物140余种(梅花鹿、狐、黄羊、野猪等)。 根据实地踏勘，项目地无植被，无珍稀保护动植物。 7、地震 根据GB18306-2001《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）的有关规定，甘肃省庆阳市抗震设防烈度为6度，地震动峰值加速度为0.05g，设计地震分组为第三组。

- 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等 3.1环境功能区划 根据《关于印发<庆阳地区环境空气质量功能区划分方案>的通知》（庆行署发〔1999〕20 号），方案划分庆阳市除子午岭林区为环境空气功能一类区外，其余均为二类区。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095 -2012）中2级标准； 根据《甘肃省地表水功能区划》（2012-2030年）的划分结果，项目所在流域水体为固城河（马莲河支流），属III类水体，地表水质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值要求。本项目所在地地表水流域在甘肃省水系图中的位置见附图5，在甘肃省地表水功能区划中的位置图见附图6。 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准限值要求。 根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)相关规定，项目地声环境功能区为2类功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类及2类标准。 根据《甘肃省生态功能区划》，拟建工程位于黄土高原农业生态区，属13-塬旱作农业强烈水土流失生态功能区。工程在生态功能区划中的位置图见附图7。根据《甘肃省人民政府关于划分水土流失重点防治区的通告》，工程所在地区属于水土流失重点治理区。 3.2空气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域环境空气质量现状的达标判定，应优先采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据，评价范围没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。本次评价引用庆阳市生态环境局2020年11月环境质量月报中数据，数据来源于庆阳市生态环境局。 1）区域达标判断 本项目位于庆阳市合水县店子乡店子村，依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）选择本项目评价范围内庆城县数据进行区域达标判断。判定结果见表 3-1。 表3-1 大气环境质量监测结果表 单位：ug/m3 县名; PM10; PM2.5; SO2; NO2; CO; O3-8h. 合水; 78; 45; 7; 11; 1.1; 118. 标准; 150; 75; 150; 80; 4; 160. 达标情况; 合格. 项目位于庆阳市合水县店子乡店子村，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为7ug/m3、11g/m3、78ug/m3、45ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.1ug/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为118ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 因此，区域环境空气质量达标。 3.3地表水环境质量现状 本次评价中地表水现状引用《中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十二采油厂环境质量监督性监测项目检测报告》中的监测数据。该监测数据为2019年实测所得，项目地表水均不设评价范围，本项目与监测点位所在区域的地形地貌、气候特征、周围环境均相似，具有可类比性，故该监测点的监测数据可以用作本项目环境影响评价。项目与地表水监测断面位置图见附图8。 （1）监测断面 根据本工程拟建地及当地自然条件，监测地表水体为固城河，设地表水监测断面1个，具体断面位置见表3-2。 表3-2 地表水监测断面布置 序号; 监测河流; 监测断面; 与项目相对位置或关系. 1#; 固城河; 固城河宁县入口100m; 西南、21.3km. （2）监测时间及监测频率 2019年7月16日，监测时间为1天，采样3次，按环境现状监测方案要求进行。 （3）监测项目 根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中有关要求，结合工程特征及地表水体中主要污染因子，确定本次评价地表水监测项目为pH、溶解氧、氨氮、六价铬、挥发酚、石油类、硫化物、化学需氧量，共7项。 （4）监测结果 本次地表水断面监测结果列于表3-3。 表3-3 地表水监测结果 单位：mg/L （pH值和菌群除外） 监测项目; 固城河宁县入口100m; 标准; 超标率（%）; 最大超标倍数; 评价指数. 第一次; 第二次; 第三次. pH; 8.11; 8..19; 8.11; 6-9; 0; /; 0.6-0.7. 化学需氧量; 102; 98; 99; ≤20; 100; 4; 5.1. 石油类; 0.04; 0.04; 0.04; ≤0.05; 0; /; /. 挥发酚; 0.0063; 0.0040; 0.0037; ≤0.005; 0; /; /. 氨氮; 0.338; 0.328; 0.338; ≤1.0; 0; /; /. 硫化物; 0.048; 0.052; 0.042; ≤0.2; 0; /; /. 六价铬; 0.026; 0328; 0.338; ≤0.05; 0; /; /. 根据水质监测结果，该断面化学需氧量超标，超标原因为生活污水排放导致。其余监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）三级标准要求。 3.4声环境质量现状 本次环评采用甘肃水木青华检测科技有限公司对本项目所在地声环境质量的现状监测数据。 （1）监测点布设 声环境质量监测布设1个监测点，为临近场站居民点一个监测点。具体点位监测布点图见附图9。 （2）监测频率 监测时段昼间为2020年7月21日至22日，每天昼间、夜间分别监测一次连续等效A声级，连续监测两天，昼间10:00-12:00，夜间为21:00-23:00。 （3）监测方法 按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行。 （4）监测方法与评价 声环境质量监测现状监测结果见表3-4。 表3-4 声环境质量现状监测结果统计一览表 单位：dB(A) 监测结果表明：东、西、北厂界监测点监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值（昼间低于60dB，夜间低于50dB），南侧符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值（昼间低于55dB，夜间低于45dB）。表明项目所在地声环量现状良好。 检测点位; 检测时间; Leq[(dB)A]检测值; 评价 标准; 超标 分贝. 2020.11.12; 2020.11.13. 厂界东外侧1m; 昼间 （06:00-22:00）; 43.1; 42.3; 60; /. 厂界西外侧1m; 42.8; 43.2; 60; /. 厂界南外侧1m; 42.7; 42.4; 55; /. 厂界北外侧1m; 41.9; 42.1; 60; /. 厂界东外侧1m; 夜间 （22:00-次日06:00）; 37.9; 38.2; 50; /. 厂界西外侧1m; 36.7; 37.2; 50; /. 厂界南外侧1m; 37.0; 37.8; 45; /. 厂界北外侧1m; 36.5; 38.2; 50; /. 厂界四侧执行GB 3096-2008《声环境质量标准》1类、2类区标准。.

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目建设所处地理位置和当地的自然环境、社会环境功能以及本区域环境污染特征，其主要环境保护目标为： 1、项目所在区域内环境及敏感点的空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准。 2、项目所在区域内环境及敏感点的声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准（学校内部）、2类区标准（周边居民区）。 3、保护建设项目所在区域内地表水环境质量满足执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准。 表3-5 主要环境敏感点及保护目标一览表 序号; 环境要素; 环境敏感点名称; 坐标（°）; 方位/最近距离; 功能及规模; 环境保护级别. 1; 大气环境; 店子乡居民; 108.125223,35.869262; 北，35m; 居住，1户; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单二级标准. 2; 108.125615,35.869493; 北，50m; 居住，1户. 3; 108.126789,35.869249; 东，10m; 居住，1户. 4; 108.129461,35.869323; 东，300m; 居住，10户. 5; 108.134622,35.870575; 东，800m; 居住，6户. 6; 108.133377,35.868384; 东南，710m; 居住，11户. 7; 108.140136,35.865932; 东南，1400m; 居住，9户. 8; 108.130738,35.862059; 东南，900m; 居住，13户. 9; 108.126119,35.867584; 南，147m; 居住，3户. 10; 108.126124,35.862459; 南，770m; 居住，10户. 11; 108.122991,35.866145; 西南，400m; 居住，16户. 12; 108.122176,35.861224; 西南，1000m; 居住，7户. 13; 108.114559,35.854337; 西南，2000m; 居住，10户. 14; 108.111168,35.859311; 西南，1800m; 居住，15户. 15; 108.124740,35.867988; 西，118m; 办公楼，45人. 16; 108.120846,35.867328; 西，500m; 居住，10户. 17; 108.118389,35.867241; 西，700m; 居住，8户. 18; 108.111962,35.867241; 西北，1100m; 居住，11户. 19; 108.102521,35.867171; 西北，2200m; 居住，11户. 20; 108.098229,35.867867; 西北，2500m; 居住，6户. 21; 教学楼; 108.125851,35.868862; 南，40m; 学校，120人. 22; 宿舍楼; 108.126505,35.868384; 南，10m. 1; 声环境; 店子乡居民点; 108.125223,35.869262; 北，35m; 居住，1户; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类标准. 2; 108.125615,35.869493; 北，50m; 居住，1户. 3; 108.126789,35.869249; 东，10m; 居住，1户. 108.124740,35.867988; 西，118m; 办公楼，45人. 4; 108.126119,35.867584; 南，147m; 居住，3户. 5; 教学楼; 108.125851,35.868862; 南，40m; 学校，120人; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)1类标准. 6; 宿舍楼; 108.126505,35.868384; 南，10m.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境空气质量标准 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 序号; 污染物名称; 浓度限值; 标准来源. 小时值; 24小时平均; 年平均. 1; TSP; /; 300; 200; GB3095-2012中二级标准 （μg/m3）. 2; PM10; /; 150; 70. 3; PM2.5; /; 75; 35. 4; SO2; 500; 150; 60. 5; NO2; 200; 80; 40. 4.2地表水质量标准 地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH除外 序号; 评价因子; 标准; 序号; 评价因子; 标准. 1; pH; 6.5-8.5; 15; 硫化物; ≤0.02. 2; 总硬度; ≤450; 16; 总大肠菌群; ≤3.0. 3; 溶解性总固体; ≤1000; 17; 菌落总数; ≤100. 4; 硫酸盐; ≤250; 18; 亚硝酸盐; ≤1.00. 5; 氯化物; ≤250; 19; 硝酸盐; ≤20.0. 6; 铁; ≤0.3; 20; 氰化物; ≤0.05. 7; 锰; ≤0.10; 21; 氟化物; ≤1.0. 8; 铜; ≤1.00; 22; 汞; ≤0.001. 9; 锌; ≤1.00; 23; 砷; ≤0.01. 10; 铝; ≤0.20; 24; 硒; ≤0.01. 11; 挥发性酚类; ≤0.002; 25; 镉; ≤0.005. 12; 阴离子表面活性剂; ≤0.3; 26; 六价铬; ≤0.05. 13; 耗氧量; ≤3.0; 27; 铅; ≤0.01. 14; 氨氮; ≤0.50. 4.3声环境质量标准 项目地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类及2类，见表4-3。 - 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 1类; 55; 45. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工期 （1）废气：无组织排放的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，即颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。 （2）噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523－2011）标准，即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 2、运营期 （1）大气污染物排放标准 粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“新污染源大气污染物排放限值。 表4-4 运营期粉尘排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 39; 周界外浓度最高点; 1.0. 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）“1、适用范围”：使用生物质成型燃料的锅炉，参照该标准中燃煤锅炉排放控制要求执行，详见下表。 - 表4-5 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 单位：mg/m3 - 污染物项目（燃煤锅炉）; - 限值（燃煤锅炉）; - 污染物排放. - 颗粒物; - 50; - 不低于25m烟囱. - 二氧化硫; - 300. - 氮氧化物; - 300. （2）废水污染物排放标准 本项目运营期软水制备废水及锅炉排水经收集后拉运至合水县城区污水处理厂处置，执行《合水县城区污水处理厂进水水质标准》。具体见表4-6。 - 表4-6 污水处理厂进出水控制浓度 单位mg/l 分 类; 基本控制项目. CODcr; BOD5; TP; pH; SS. 进水控制浓度; ≤380; ≤200; ≤4.8; 6-9; ≤300. 出水控制浓度; ≤60; /; ≤1; /; ≤20. （3）噪声污染排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准； 表4-7工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. （2）固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）中相关规定。 危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《国家“十三五”生态环境保护规划》，确定项目总量控制指标为非甲烷总烃。根据工程分析，项目建成运行后污染物总量为：颗粒物：0.042t/a；SO2：0.2772t/a；NOx：0.45t/a。 |

- 建设项目工程分析

5.1工艺流程简述 5.1.1施工期工艺流程 本项目锅炉房位于店子乡中心小学院内北角，施工过程主要包括锅炉安装和调试。锅炉在安装过程中将主要对区域大气环境、声环境造成一定影响。本项目施工期工艺流程及产污节点图见图5-1。 图5-1 施工期工艺流程及产污节点图 5.1.2运营期工艺流程 - （1）工艺流程图 本项目运营期工艺流程及产污环节图见图5-2。 图5-2 运营期工艺流程及产污节点图 - （2）工艺流程简述 1）燃料运输 项目锅炉燃料全部采用生物质成型颗粒，主要来源于庆阳市境内生物质颗粒生产加工企业，年消耗生物质成型燃料量为441t。燃料经封闭式运输车辆拉运至锅炉房，堆放至燃料堆场，由人工铲装加料至料口，经封闭式斗士提升机至生物质锅炉。 2）除尘系统 本项目拟采用“旋风除尘器+脉冲布袋除尘器”对锅炉废气进行处理。 - 软水制备工艺 - 本项目采用自动软化器对自来水进行软化。自动软化器采用离子交换原理，将原水中的钙，镁离子置换出去，流出的水就是去掉了绝大部分钙、镁离子，硬度极低的软化水。当离子树脂吸收一定量的钙镁离子后就必须进行再生--用饱和的食盐水浸树脂层，把树脂上的钙镁离子再置换出来，恢复树脂的交换能力，并将废液污水排出。最先进的自动控制系统使软化，反洗，吸盐，慢洗，快洗，盐箱注水等全过程实现自动化。 5.2工程分析 5.2.1施工期工程分析 项目施工期主要污染物包括：施工机械及运输车辆废气、焊接废气、施工机械及运输车辆噪声、施工人员生活污水、施工废料等。建设工期拟定为20d，施工期人数为5人。 （1）废气 1）机械废气 本项目主要的施工过程为锅炉安装，采用的施工设备包括运输车辆，吊车、焊接机等。施工作业机械和运输车辆均以柴油作为动力源，运行期间会排放尾气，其主要污染物为NMHC、NOx、SO2等。废气对环境空气造成的影响大小取决于排放量和气候条件，影响面主要集中在施工场地100~150m范围内。 2）焊接废气 本项目焊接废气是设备安装时有些设备需要采用焊接机产生。焊接烟尘主要来自焊条的药皮，少量来自焊芯及被焊工件，其主要为CO、O3、NOX、CH4等。由于焊接烟尘中有毒有害气体的产生量不大，且成份复杂，较难定量化，因此环评仅作定性分析。 （2）废水 本项目不涉及土建工程，施工期废水主要为施工人员生活污水，其主要污染物为SS、BOD5、COD等。项目施工人数按5人计，施工期按20d计算，施工人员生活用水按30L/人天计算，则生活用水用量为0.15m3/d，废水排放系数按0.8计算，则生活污水产生量为2.4m3。本项目不设施工营地，施工人员生活污水排入厂区内旱厕。 （3）噪声 施工期声环境的主要影响因素是施工机械和运输车辆产生的噪声，噪声源主要有：吊车、切割机、焊接机等。噪声源若不采取措施则会对周围声环境产生一定的影响。各种作业机械运行时，在距声源1.5m处的噪声值在79～98dB(A)之间，联合作业时叠加影响更加突出。这些非稳态噪声源将对周围声环境敏感点产生较大影响，但该影响是短期的。施工常用机械的噪声实测资料见表5-1。 表5-1 主要施工机械噪声级 序号; 声源; 声级 dB(A); 序号; 声源; 声级 dB(A). 1; 电焊机; 80; 3; 吊车; 87. 2; 砂轮切割机; 90; 4; 运输车辆; 86. （4）固体废物 本项目固体废物主要为施工的生活垃圾、施工废料。 1）生活垃圾 施工期施工人员产生的生活垃圾主要为烟头、香烟盒、果皮、食品包装袋等。施工人员以5人计算，人均生活垃圾产生量以0.38kg/d计算，施工期20天，则施工人员生活垃圾产生总量约为38kg。生活垃圾定点堆放，及时清运至政府指定的生活垃圾填埋场处置。 2）施工废料 本项目施工废料主要包括废包装物、切割机切割产生的边角料等，经估算，施工废料产生量约为0.5t，集中收集后可交由周边废品回收站进行处置。 本项目在对原有锅炉进行拆除时，会产生一定量的建筑垃圾，主要包括废弃设备、废弃管材等。经询问建设单位，对于拆除过程中产生的固废，能回收利用的，可外售至周边废品回收站，不能回收的，由建设单位委托处理，不在本次评价范围内。 5.3.2运营期工程分析 （1）废气 项目运营期废气主要为锅炉烟气和扬尘。 1）锅炉废气 本项目1.05MW生物质锅炉单台小时最大燃料消耗量为350kg/h，年工作时间150d（每天运行按16小时计），年消耗量441t。根据《排污许可证申请与核发技术规范——锅炉（HJ953—2018）》表F.4，燃生物质锅炉的废气产排污系数为：烟气产污系数为0.385*Qnet,ar+0.788Nm3/kg-原料（Qnet,ar为收到基低位发热量），颗粒物产污系数0.5kg/吨-原料，二氧化硫产污系数17Skg/吨-原料（S为生物质颗粒的含硫量），氮氧化物排污系数1.02kg/吨-原料，则本项目锅炉烟气量为1276.7Nm3/h；烟尘产生量为0.0919kg/h（0.2205t/a），产生浓度为37.779mg/m3；SO2产生量为0.1155kg/h（0.2772t/a），产生浓度为47.49mg/m3；NOX产生量为0.187kg/h（0.450t/a），产生浓度为77.07mg/m3。本项目运营期锅炉烟气采用“旋风除尘器+脉冲布袋除尘器”处理，经咨询设备厂家实例数据，其烟尘处理效率分别为80%、90%，经“旋风除尘器（80%）+脉冲布袋除尘器（90%）”处理后，烟尘排放量为0.0042t/a，排放浓度为0.7245mg/m3；SO2排放量为0.2772t/a，排放浓度为47.49mg/m3；NOX排放量为0.450t/a，排放浓度为77.07mg/m3，各污染物排放均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉排放控制要求。 此外，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。根据（GB13271-2014）“1、适用范围”：使用生物质成型燃料的锅炉，参照该标准中燃煤锅炉排放控制要求执行，该标准中1.5t/h的锅炉烟囱排放高度至少为25m。 通过调查，项目地周边200m范围内最高建筑物为店子乡中心小学教学楼，高度约9m，本项目锅炉房烟囱设计高度为25m，能够满足要求。本项目锅炉废气污染物产排情况见表5-2。 表5-2 本项目锅炉烟气大气污染物产排污情况一览表 烟气; 烟尘; SO2; NOX. 产生量m3/a; 产生量t/a; 产生浓度 mg/m3; 产生量t/a; 产生浓度 mg/m3; 产生量t/a; 产生浓度 mg/m3. 3064068; 0.2205; 37.779; 0.2772; 47.49; 0.450; 77.07. 排放量m3/a; 排放量t/a; 排放浓度 mg/m3; 排放量t/a; 排放浓度 mg/m3; 排放量t/a; 排放浓度 mg/m3. 3064068; 0.0042; 0.7245; 0.2772; 47.49; 0.450; 77.07. 2）扬尘 项目扬尘主要来源于料口投放扬尘。 本项目采取成型生物质颗粒，其中含有的灰尘量较小，一般局限于料堆表面，本次评价仅对其进行定性分析。本项目生物质颗粒采用袋装，投料时产生微量粉尘，采取洒水降尘措施，由于堆场设于锅炉房内部，灰尘经墙体遮挡后落于地面，对周边环境的影响甚微。 （2）废水 本项目运营期废水主要为软水制备废水及锅炉排污水。 1）软水制备废水 本项目运营期软水制备流程见图5-3。 拉运至合水县城区污水处理厂处置 - 图5-3 运营期软水制备工艺流程图 流程简述：当原水通过树脂层时，水中的钙、镁离子被钠型树脂吸收，钠型树脂中的钠离子置换了原水中钙、镁离子，使硬水得到软化；当钠型树脂的钠离子逐渐被钙、镁离子所代替，树脂失效，将5~10%的盐水由上向下通过树脂层再生，盐液中的钠离子又置换出树脂吸附的钙、镁离子，使树脂得到再生，恢复其交换能力，并将废液排出。 根据水平衡计算，锅炉软水制备废水产生量约为4.2336m3/d（635.04m3/a），经收集后拉运至合水县城区污水处理厂处置。 2）锅炉排污水 自来水长时间运行在锅炉内会转变为各种可溶性和不溶性杂质，可能造成受热面的结垢与腐蚀，影响锅炉安全运行。为了控制锅炉水品质，必须进行锅炉排污，以排出部分被盐质和水渣污染的锅水，并以清给水进行补充。根据水平衡计算，锅炉排污量约为0.6048m3/d（90.72m3/a），经收集后拉运至合水县城区污水处理厂处置。 （3）声环境 建设项目的主要噪声源为风机及泵机等生产设备，设备噪声最高值可达 75dB(A)左右。 （4）固体废物 本项目运营期固体废弃物主要为灰渣、除尘灰和废弃离子交换树脂。 项目锅炉燃料采用成型生物质，由生物质成分分析可知，本项目燃料干燥基灰分以生物质燃料的4.24%计，因此本项目灰渣产生量约为18.7t/a，其中富含无机钾盐，均收集后交周边农户作农肥。 本项目除尘灰产生量约为0.21t/a，收集后交周边农户作农肥。 本项目软水器采用钠离子流量型全自动软水器，运营过程充填于软水器中的离子交换树脂需定期更换，会产生废弃的离子交换树脂，属危险废物，危废类别为HW13。本项目软水器树脂使用周期为1-2年，评价建议树脂每年更换1次，树脂罐装填量按31.5kg计算，则废离子交换树脂产生量约为0.0315t/a。废弃的离子交换树脂直接由厂家更换带走，不暂存。 环评要求：锅炉房区内设置1处固废堆场，约5m2，灰渣、除尘灰采用袋装，场地地面采取硬化防渗措施，四周设置围挡措施。 （5）“三本账”核算 本项目原有燃煤锅炉目前已停止运行并等待拆除，考虑到其原有废水、固废等污染物的产生已终止且难以追算，而锅炉项目的主要环境影响为废气排放，因此，本次“三本账”核算主要从锅炉废气方面入手。具体见下表。 表5-3 “三本账”核算一览表 序号; 项目; 污染物; 原有工程污染物排放量; 改建后污染物排放量; 增减量; 改建后全厂污染物排放量. 1; 锅炉废气; 烟尘; 1.65t/a; 0.0042t/a; -1.6458t/a; 0.0042t/a. SO2; 2.722t/a; 0.2772t/a; -2.4448t/a; 0.2772t/a. NOx; 0.633t/a; 0.450t/a; -0.183t/a; 0.450t/a. 通过上表可以看出，本项目改造完成后，锅炉废气污染物的排放均能得到大幅降低，一方面，可以极大改善区域环境空气质量，具有环境的正效益；另一方面，能够减少SO2、NOx和烟尘的排污费用支出，减轻经济负担。因此，评价认为，本次清洁能源替代工程具有环境和经济的双重效益，项目的实施势在必行。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 汽车尾气 | THC、NO2、CO | 少量 | 少量 |
|  |  | 焊接废气 | CO、NOx、CH4 |  |  |
|  | 运营期 | 堆场扬尘 | TSP | 少量 | 少量 |
|  |  | 锅炉烟气 | SO2 | 47.49mg/m3、0.2772t/a | 47.49mg/m3、0.2772t/a |
|  |  |  | 烟尘 | 37.779mg/m3、0.2205t/a | 0.7245mg/m3、 0.0042t/a |
|  |  |  | NOX | 77.07mg/m3、0.450t/a | 77.07mg/m3、0.450t/a |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | SS、COD、BOD、NH3-N | 2.4m3 | 泼洒抑尘 |
|  | 运营期 | 软化水制备废水 | COD、盐类、SS | 635.04m3/a | 经收集后拉运至合水县城区污水处理厂处置 |
|  |  | 锅炉排污水 | 盐类、SS | 90.72m3/a |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 生活垃圾 | 果皮纸屑等 | 38kg | 统一收集，由环卫部门清运 |
|  |  | 施工废料 | 废包装物、废边角料等 | 0.5t | 集中收集后交由周边废品回收站进行处置 |
|  | 运营期 | 锅炉 | 除尘灰 | 0.209t/a | 暂存于固废堆场，收集后可用于周边农田施肥 |
|  |  |  | 灰渣 | 18.701t/a |  |
|  |  | 软水制备 | 废离子交换树脂 | 0.0315t/a | 直接由厂家更换带走，不暂存 |
| 噪 声 | 施工期 | 车辆噪声 机械噪声 | Leq | 79～98dB(A) | ＜70dB(A) |
|  | 运营期 | 风机、水泵 | Leq | 80～95dB(A) | 昼间＜55dB(A) 夜间＜45dB(A) |
| 生态环境： 本项目建设位于店子乡中心小学锅炉房内，施工过程主要为锅炉安装，因此对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

- 7.1施工期环境影响分析 本项目在建设期间，各项施工活动将会对周围的环境造成一定影响。项目施工过程较为简单，包括锅炉安装和调试等，期间产生的主要污染物为主要包括废气、废水、噪声、固体废物等。以下就这些污染及其对环境的影响加以分析，并提出相应的防治措施。 - 7.1.1大气环境影响分析 （1）机械废气 项目施工机械及运输车辆均以柴油作为燃料，运行过程中会产生燃油废气，排放的主要污染物为NMHC、NOx、SO2等，因其产生量较小，本评价不作定量分析。且由于本项目所在地较为开阔，空气流通较好，施工机械排放的废气能够较快地扩散，不会对当地的环境空气产生较大影响。环评建议，施工方应提高燃料利用效率，最大程度降低废气排放量，使得项目附近环境受到废气影响减小，在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备燃料料的利用率；并采用先进的施工机械和车辆，使用环保的能源。 （2）焊接废气 本项目焊接烟尘主要来自焊条的药皮，少量来自焊芯及被焊工件。根据有关资料调查，焊接烟尘的产生量与焊条的种类有关。焊接烟气中有毒有害气体的成份主要为CO、O3、NOX、CH4等，其中以CO所占的比例最大。由于焊接烟尘中有毒有害气体的产生量不大，且成份复杂，较难定量化，因此环评仅作定性分析。本项目施工规模较小，焊接废气产生量很少，对周围环境影响不大，随着工程的逐步进行，焊接废气的影响会最终消失。 综上所述，施工期间对大气的环境影响较小，具有短暂性和临时性的特点，随着施工的结束上述影响将消失。 7.1.2水环境影响分析 施工期废水主要来自于施工人员生活污水。 本项目不涉及土建工程，施工期废水主要为施工人员生活污水，其主要污染物为SS、BOD5、COD等。根据工程分析，项目施工人员生活污水产生量为2.4m3，可排入厂区内旱厕。环评建议：施工现场要道路畅通，场地平整，无大面积积水；严格加强对施工人员的管理，生活污水不得随意泼洒；严禁生活污水排入临近地表水体，严禁乱排、乱流污染道路和周边环境。 7.1.3声环境影响分析 施工期的噪声主要来源于施工机械及运输车辆。 本项目施工噪声源可近似作为点声源处理，属于低频噪声，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，假定声源处于半自由空间，计算公式为： LA(r)=LA(r0)−20Lg(rr0) 式中：LA(r)------距声源r处等效A声级； LA(r0)----- 距声源r0处等效A声级； r-------距声源距离； 施工期间主要机械设备噪声预测值见表7-1。 表7-1 主要施工设备噪声影响预测结果 单位：dB(A) 施工阶段; 机械设备; 5m处最大源强[dB(A)]; 噪声预测范围 [dB(A)]. 10 m; 30m; 76m; 94m; 115m; 130m. 运输过程; 运输车辆; 95; 74.9; 65.2; 56.8; 54.8; 52.9; 51.7. 安装过程; 吊车、切割机等; 95; 74.9; 65.2; 56.8; 54.8; 52.9; 51.7. 调试过程; 设备噪声; 90; 59.9; 50.2; 41.8; 39.8; 37.9; 36.7. 由上表预测结果可知，由于施工机械噪声源强较高，施工噪声将会对周边声环境质量产生较大影响，当施工位置距离施工场界较近时（以5m计），将会出现施工场界噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的现象。施工噪声在周边敏感点处噪声值均超标。施工噪声在建设单位应采取有效的噪声防治措施，将施工期噪声影响降至最低限度。为了尽量降低噪声对周围环境保护敏感目标的影响，本项目施工应做好如下防治噪声污染工作： ①施工方案中必须有减少施工噪声影响的措施，施工队要严格遵守，做到文明施工。 ②施工单位向周围生活环境排放建筑施工噪声，应符合《建设施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）标准限值要求。 ③向周围环境排放建筑施工噪声超过建筑施工场界噪声限值的，确因技术条件所限，不能通过治理消除环境噪声污染的，必须采取有效措施，把噪声污染减少到最低程度，并在施工现场所在地的环境保护行政主管部门监督下与受其噪声污染的居民组织和有关单位协商，达成一致后，方可施工。 ④加强噪声源控制，选用低噪声设备和降噪施工方式，从根本上降低噪声源强。使用噪声较大的设备应合理摆放。 ⑤加强对设备的管理，闲置设备应关闭或减速，动力机械设备应进行定期的维修、养护，以保证其在正常工况下工作。 ⑥项目施工期加强对运输车辆的管理，选择合适的运输路线，避开环境敏感目标，以将对环境的影响降低至最小，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 ⑦现场装卸时，应轻装慢放，不得随意乱扔发出巨响；物料的装卸不要在夜间进行，避免造成扰民。 ⑧重大考试期间或其他要求限制噪声影响时，应按规定要求停止施工。 ⑨合理安排施工作业计划，合理安排施工时间，严格控制和管理产生噪声的设备的使用时间，尽可能避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工。 ⑩在噪声敏感建筑物集中区域内，除抢修、抢险作业外，不得在夜间进行产生高噪声污染的施工作业；严禁夜间施工，避免施工扰民作业。 落实上述噪声污染防治措施后，可有效降低施工噪声对周边环境的影响。同时，由于施工活动是短期的，施工噪声的影响将随着施工的结束而消失。 7.1.4固体废弃物环境影响分析 本项目固体废物主要为施工的生活垃圾、施工废料等。 根据工程分析，施工期施工人员生活垃圾产生量约为38kg，建设单位应定点堆放，及时清运至政府指定的生活垃圾填埋场处置。 项目施工废料产生量约为0.5t，应集中收集后交由周边废品回收站进行处置。 本项目在对原有锅炉进行拆除时，会产生一定量的建筑垃圾，主要包括废弃设备、废弃管材等。经询问建设单位，对于拆除过程中产生的固废，能回收利用的，可外售至周边废品回收站，不能回收的，由建设单位委托处理，不纳入本次评价范围。 综上所述，项目施工产生的固体废弃物经妥善处置，不会产生二次污染。 7.2运营期环境影响分析 7.2.1废气环境影响分析 本项目运营期废气主要为锅炉废气及扬尘。 本项目采取成型生物质颗粒，其中含有的灰尘量较小，一般局限于料堆表面，本次评价仅对其进行定性分析。本项目生物质颗粒采用袋装，投料时产生微量粉尘，采取洒水降尘措施，由于堆场设于锅炉房内部，灰尘经墙体遮挡后落于地面，对周边环境的影响甚微。 本次评价着重对锅炉废气对周边环境的影响进行分析。 根据工程分析，本项目锅炉烟气的烟尘排放量为0.0042t/a，排放浓度为0.7245mg/m3；SO2排放量为0.2772t/a，排放浓度为47.49mg/m3；NOX排放量为0.450t/a，排放浓度为77.07mg/m3，各污染物排放均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉排放控制要求。 此外，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。根据（GB13271-2014）“1、适用范围”：使用生物质成型燃料的锅炉，参照该标准中燃煤锅炉排放控制要求执行，该标准中1.5t/h的锅炉烟囱排放高度至少为25m。 综上所述，项目锅炉废气经“旋风除尘器（80%）+脉冲布袋除尘器（90%）+25m高排气筒”处理后可达标排放。 本次环境影响评价采用的预测模式依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目清管过程产生的大气污染源的最大环境影响。估算模式参数及预测参数见表7-2--表7-3。浓度影响预测及评价结果见表7-4。 表7-2 估算模式参数一览表 选项; 参数. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 38.6℃. 最低环境温度/℃; -25.1℃. 区域湿度条件; 干燥. 是否考虑地形; 考虑地形; £是 R否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; £是 R否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. - 表7-3 项目有组织废气估算参数一览表 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/(m/s); 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 污染物排放速率/(kg/h). X; Y; SO2; NOx; 颗粒物. 烟囱排放口; 35.868607780°; 108.126055432°; 25; 0.5; 3.446; 80; 2400; 0.1155; 0.1874; 0.00173. - 表7-4 烟囱排放口废气最大地面浓度及占标率 项目; SO2; NOx; 颗粒物. 距离（m）; 浓度μg/m3; 占标率%; 浓度μg/m3; 占标率%; 浓度μg/m3; 占标率%. 50.0; 2.1158; 0.4232; 3.4329; 1.3732; 0.0317; 0.0035. 100.0; 2.3718; 0.4744; 3.8483; 1.5393; 0.0355; 0.0039. 200.0; 2.8229; 0.5646; 4.5802; 1.8321; 0.0423; 0.0047. 300.0; 2.4819; 0.4964; 4.0269; 1.6108; 0.0372; 0.0041. 400.0; 2.1214; 0.4243; 3.4420; 1.3768; 0.0318; 0.0035. 500.0; 1.8591; 0.3718; 3.0164; 1.2066; 0.0278; 0.0031. 600.0; 1.6881; 0.3376; 2.7390; 1.0956; 0.0253; 0.0028. 700.0; 1.5418; 0.3084; 2.5016; 1.0006; 0.0231; 0.0026. 800.0; 1.4177; 0.2835; 2.3002; 0.9201; 0.0212; 0.0024. 900.0; 1.3163; 0.2633; 2.1357; 0.8543; 0.0197; 0.0022. 1000.0; 1.2834; 0.2567; 2.0823; 0.8329; 0.0192; 0.0021. 1200.0; 1.1758; 0.2352; 1.9077; 0.7631; 0.0176; 0.0020. 1400.0; 1.0866; 0.2173; 1.7630; 0.7052; 0.0163; 0.0018. 1600.0; 0.9560; 0.1912; 1.5512; 0.6205; 0.0143; 0.0016. 1800.0; 0.8966; 0.1793; 1.4548; 0.5819; 0.0134; 0.0015. 2000.0; 0.8443; 0.1689; 1.3699; 0.5480; 0.0126; 0.0014. 2500.0; 1.1070; 0.2214; 1.7961; 0.7184; 0.0166; 0.0018. 下风向最大质量浓度及占标率%; 2.8229; 0.5646; 4.5802; 1.8321; 0.0423; 0.0047. D10%最远距离/m; 200m. ⑤污染物排放量核算 根据工程分析，项目有组织废气污染物排放量核算见表7-5。 表7-5 本项目废气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/(μg/m3); 核算排放速率(kg/h); 核算年排放量/(t/a）. 有组织排放总计（共1个排气筒，无“主要排放口”、“一般排放口”之分）. 1; 1; SO2; 47497; 0.1155; 0.2772. 2; 烟尘; 37779; 0.00173; 0.0042. 3; NOX; 77070; 0.1874; 0.450. 非正常工况核算详见表7-6。 表7-6 有组织废气非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/(μg/m3); 非正常排放速率/(kg/h）; 单次持续时 间/h; 年发生频次/次; 应对 措施. 1; 生物质锅炉; 除尘系统故障; SO2; 47497; 0.1155; 24; 1; 定期检查，及时修复. 烟尘; 37779; 0.00173. NOX; 77070; 0.1874. 由7-6表可知，项目非正常工况下烟尘、SO2、NOX排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉排放限值。因此，环评要求建设单位应加强除尘设施的管理和维护，减少有害污染物的排放。 ⑥大气防护距离 经预测，本项目大气污染物在厂界处无超标点，因此，本项目不设置大气防护距离。 ⑦卫生防护距离 本项目生物质颗粒堆场采用全封闭式结构，装卸过程产生的扬尘经墙体遮挡后落于地面，对外环境基本无影响，因此，本项目无组织排放源可以忽略，不需设置卫生防护距离。 7.2.2废水影响分析 本项目运营期废水主要为软水制备废水和锅炉排污水。根据工程分析，项目锅炉软水制备废水产生量约为4.2336m3/d（635.04m3/a）；锅炉排污量约为0.6048m3/d（90.72m3/a），污水污染物种类较小，主要污染物为SS。上述废水经收集后拉运至合水县城区污水处理厂处置，无废水外排，因此，对水环境的影响较小。 7.2.3噪声影响分析 项目运营期噪声源主要为风机、泵机等设备运行时产生的噪声，噪声级在80～95dB(A)。本工程各类风机、泵机均置于室内，并进行基础减震、加装隔声罩等措施，锅炉房采用隔声门窗、墙体采用吸声材料，综合降噪效果可达40dB(A)。项目设备噪声源强及治理具体见表7-7。项目等声线图见附图10。 - 表7-7 设备噪声源强及治理 序号; 声源位置; 声源名称; 在用数量(台); 单台治理前声压级dB(A); 单台治理后声压级dB(A); 防治措施. 1; 锅炉房内; 风机; 1; 95; 55; 低噪声工艺、室内放置基础减震、加装隔声罩墙体隔声. 2; 循环水泵; 1; 80; 40. 本评价采用整体声源评价法对声源进行预测评价。根据项目平面布置，本次评价将整个锅炉房作为整体声源进行预测分析。 受声点的预测声级按下式计算： Lp=Lw—∑Ai 式中：Lp——受声点的预测声级； Lw——为整体声源的声功率级； ∑Ai——为声传播途径上各种因素引起声能量的总衰减量，Ai为第i种因素造成的衰减量。 （1）整体声源声功率级的计算方法 使用上式进行预测计算的关键是求得整体声源的声功率级。本评价按简化的Stueber公式计算： Lw=Lpi+10lg(S) 式中：Lw——整体声源的声级功率级； Lpi——整体声源周界的声级平均值； S——整体声源所围成的面积。 （2）∑Ai的计算方法 声波在传播过程中能量衰减的因素颇多。在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减、距离衰减，其他因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。 ①距离衰减Ar Ar=10lg(2πr2) 其中r——为受声点到整体声源中心的距离。 ②屏障衰减Ad Ad=10lg(3+20N) 其中N——为菲涅尔系数。 从不利角度，本评价预测时仅考虑声源几何扩散衰减和建筑的隔声的衰减，空气吸收衰减和附加衰减量作为安全系数不予考虑。 经计算，预测本项目设备噪声对厂界噪声贡献值见表7-8。 - 表7-8 噪声污染源（生产区域）距厂界及周边敏感目标的贡献值 单位：dB(A) 序号; 预测点位; 贡献值; 厂界距离; 标准值. 1类. 1; 东厂界; 15.86; 92m; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 昼间：55dB(A) 夜间：45dB(A). 2; 南厂界; 3.51; 100m. 3; 西厂界; 19.15; 63m. 4; 北厂界; 35.14; 10m. 根据预测结果，项目运营期四周厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区标准要求。因此，环评认为，项目风机、泵机等采用基础减震、加装隔声罩、墙体吸声等治理措施后，对周边环境的影响较小。 根据等值线图（附图10）可知，距离项目地最近的敏感点为学生宿舍楼及店子乡居民，距离仅为10m，噪声源采取隔声降噪措施和建筑隔声后，噪声污染源与背景值在10m处的叠加值约为10dB（A）。因此，环评认为，项目风机、泵机等采用基础减震、加装隔声罩、墙体吸声等治理措施后，其场界噪声可以达到《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准要求，项目运营期产生的噪声其对周围声环境影响较小。南侧距离公寓楼较近，临近锅炉房一侧的教学楼和宿舍楼加装双层玻璃后，对教学工作产生的影响较小。 7.2.4固体废物影响分析 本项目运营期固体废弃物主要为灰渣、除尘灰和废弃离子交换树脂。 根据工程分析，本项目灰渣产生量约为18.701t/a，其中富含无机钾盐，均收集后交周边农户作农肥。 项目除尘灰产生量约为0.209t/a，均收集后交周边农户作农肥。 项目软水器产生废弃离子交换树脂约0.0315t/a，属危险废物，危废类别为HW13。项目区内不设置危废间，废弃的离子交换树脂直接由厂家更换带走，不暂存。 本次环评要求：锅炉房区内设置1处固废堆场，约5m2，灰渣、除尘灰就近转运且采用袋装，场地地面采取硬化防渗措施，四周设置围挡措施。根据实际运行情况，定期进行清运，不大量堆积。 固体废物在厂内安全贮存的技术要求： 企业应加强一般固体废物的分类收集、贮存，各类固废严禁露天堆放，地面应做防渗处理。 一般固废严格按照《一股工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》( GB18599-2001）及其修改单、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定进行储存和管理。 (1)一般固废贮存技术要求 贮存场所的类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致;贮存场应采取防止粉尘污染的措施； 贮存场所防止雨水径流进入贮存、处置场内,处置场周边应设置导流渠;贮存场所应设在室内，避免因日晒雨淋产生二次污染； 一般工业固体废物贮存场，禁止危险废物和生活垃圾混入： 贮存单位应建立档案制度。应将贮存一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅; 贮存场的环境保护图形标志，应按GB15562.2规定进行检查和维护。 因此，本固废堆场的设置符合以上技术要求，因此，本固废堆场的设置合理、可行。 7.2.5风险影响分析 （1）火灾事故因素分析 项目主要燃料为生物质，不存在重大危险源，同时项目所在地不属于环境敏感区。本项目燃料生物质，为普通可燃物质，不属于易燃易爆、有毒有害化学品。本项目物料危险性主要是生物质燃料堆场发生火灾事故后，可能产生的有害有毒气体为不完全燃烧产生的一氧化碳，造成一氧化碳气体大量扩散，对周围环境产生影响。因此，本环评将其作为评价重点，并提出事故防范措施。 本次环评要求建设单位应在生产过程中对物料按有关消防规范分类储存，并备有消防设施及措施，一旦出现事故，立即组织扑救，避免事故扩散。同时避免产品和原辅料过量存放，加强贮存管理，避免人为火灾的发生，严禁在车间内使用明火。为了防止火灾，全厂消防设置本着“预防为主，防消结合”的原则，立足于火灾自救。对主要设备和重要建筑物均采取防消结合措施。要设置消火栓、灭火器。只要做到这些管理措施，则对周围环境不会产生灾难性危害。 （2）风险影响评价 发生火灾对环境的污染影响主要来自生物质燃料燃烧释放的大量的有害气体，由于燃烧产生的有害气体释放量难以定量，本次评价主要定性分析火灾发生时产生的有害气体对周围环境的影响。 在正常情况下，空气的组成主要有氮气、氧气、氩气、二氧化碳及氢、氖、臭氧、氟、氩和尘等，而木屑火灾所产生烟雾的成分主要为二氧化碳和水蒸汽，这两种物质约占所有烟雾的90%~95%；另外还有一氧化碳、碳氢化合物、氯化氢、硫化物、氮氧化物及微粒物质等，约占5%~10%，对环境和人体健康产生较大危害是CO、NOx、硫化物、烟尘等有害物质。 一氧化碳产生量相对较大，危害也较大，一氧化碳的浓度过高或持续时间过长都会使人窒息或死亡。燃烧1t木屑可产生13kg左右的一氧化碳，而在木屑含水量大或供氧不足时可产生更多的一氧化碳，一般情况下，火场附近的一氧化碳的浓度较高(浓度可达0.02%)，而距火场30m处，一氧化碳的浓度逐渐降低(0.001%)。因此，近距离靠近火场会有造成一氧化碳中毒的危险。据以往报道，在火灾而造成的人员死亡中，3/4的人死于有害气体，而且有害气体中一氧化碳是主要的有毒物质。 木屑中硫含量约为0.04~0.06%，燃烧时将产生二氧化硫等气体，当空气中的二氧化硫含量为1~10ug/g时，对人就具有刺激作用，超过100ug/g时，人的生命会受到严重威胁。一般情况下，距离火场30m处，二氧化硫的浓度逐渐降低到1ug/g以下，二氧化硫的浓度不会对人体健康产生危害。 空气中含有大量的氮气，无论对植物还是对人类均没有危害作用。但是，当空气中的氮被转化成氮氧化物和氮氢化物(如二氧化氮、一氧化氮、氨气等)时，其危害作用显著增加。二氧化氮具有强烈的刺激性，能引起哮喘、支气管炎、肺水肿等多种疾病。当空气中二氧化氮浓度达0.05%时，就会使人致死。在火场之外的开阔的空间内，由于烟雾扩散，二氧化氮的浓度被迅速稀释，不会对人体健康造成危害。 烟尘是木屑燃烧的主要排放物，烟尘对空气污染的影响主要取决于颗粒的大小，颗粒越小危害越大。烟尘可使大气能见度显著下降，据测算，木屑火灾通常微粒的释放量很大，约2kg/t。烟尘对人体的影响主要体现在吸入效应上。烟尘微粒可吸附有害气体，引起人的呼吸疾病。在火场之外的空间内，由于新鲜空气与烟雾之间的对流，烟的浓度被稀释，对人体的伤害较小。 火灾发生时虽不可避免的对厂区内人员安全与生产设施产生较大的不利影响，但火灾发生时有害气体对周围敏感点环境空气质量只产生暂时性影响，短时内会造成周围敏感点环境空气质量一定程度的恶化，但不会对人体健康造成损害。

- 污染防治措施及预期效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染 物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 施 工 期 | 机械废气 | 扬尘 | 加强施工管理，采取洒水降尘、合理选择施工时段、确保设备良性工作等措施 | 可有效降低扬尘、废气对大气环境的影响 |
|  |  | 运输车辆 | 车辆尾气 |  |  |
|  |  | 焊接废气 | 焊接烟气 |  |  |
|  | 运营期 | 锅炉房 | 扬尘 | 生物质颗粒采用袋装，洒水降尘 |  |
|  |  | 锅炉 | 锅炉废气 | 锅炉配套生物质颗粒燃烧装置，并采用“旋风除尘器+脉冲布袋除尘器”措施，处理后经25m的排气筒排放（内径0.5m） | 能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉排放限值，对环境影响较小 |
| 水污 染物 | 施 工 期 | 施工场地 | 生活污水 | 依托旱厕 | 不外排，对水环境影响较小 |
|  | 运营期 | 锅炉 | 软水制备废水、锅炉排污水 | 经收集后拉运至合水县城区污水处理厂处置 | 对水环境影响 较小 |
| 固体 废物 | 施工期 | 施工作业 | 施工废料 | 集中收集后可交由周边废品回收站进行处置 | 可达到无害化安全处理，不会产生二次污染 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 统一收集，运往政府指定地点处理 |  |
|  | 运营期 | 除尘器 | 除尘灰 | 集中收集可运作农家施肥 | 可达到无害化安全处理，不会产生二次污染 |
|  |  | 锅炉 | 灰渣 |  |  |
|  |  | 软化器 | 废离子交换树脂 | 直接由厂家更换带走，不暂存 |  |
|  |  | 值班人员 | 生活垃圾 | 经收集后运至政府指定部门处置 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工噪声 | 各种施工机械设备 | 合理选择施工时段，加强施工管理和施工设备维护，避免设备故障运行 | 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中各工段要求 |
| 生态保护措施及效果： 本项目建设位于合水县店子乡中心小学锅炉房内，施工期主要为锅炉安装，不存在土建工程，因此对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 项目拟采取的污染防治措施及环境措施

- 9.1施工期污染防治措施 - 9.1.1废气污染防治措施 针对施工期机械废气、车辆尾气和焊接废气，本次环评提出以下措施： （1）要求施工单位选用专业作业车辆，选则优质燃油，加强运输车辆的检修和维护，尽量减少施工过程对周围空气环境的影响。 （2）施工方应提高燃料利用效率，最大程度降低废气排放量，使得项目附近环境受到废气影响减小，在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备燃料料的利用率。 （3）针对焊接废气，在空气流通较好的情况下施工，焊接废气随着空气流动进而减少施工过程对周围空气环境的影响。 项目施工期采取以上大气防治措施后，对环境的影响很小，措施可行。 - 9.1.2废水污染防治措施 项目施工人员生活污水排入场地内现有旱厕，不外排。 项目施工期采取以上废水防治措施后，对环境的影响很小，措施可行。 - 9.1.3噪声污染防治措施 为了减少施工噪声的影响，施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011) ，采用低噪声施工机具和先进工艺进行施工，具体防治措施如下： ①施工方案中必须有减少施工噪声影响的措施，施工队要严格遵守，做到文明施工。 ②施工单位向周围生活环境排放建筑施工噪声，应符合《建设施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）标准限值要求。 ③向周围环境排放建筑施工噪声超过建筑施工场界噪声限值的，确因技术条件所限，不能通过治理消除环境噪声污染的，必须采取有效措施，把噪声污染减少到最低程度，并在施工现场所在地的环境保护行政主管部门监督下与受其噪声污染的居民组织和有关单位协商，达成一致后，方可施工。 ④加强噪声源控制，选用低噪声设备和降噪施工方式，从根本上降低噪声源强。使用噪声较大的设备应合理摆放。 ⑤加强对设备的管理，闲置设备应关闭或减速，动力机械设备应进行定期的维修、养护，以保证其在正常工况下工作。 ⑥项目施工期加强对运输车辆的管理，选择合适的运输路线，避开环境敏感目标，以将对环境的影响降低至最小，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 ⑦现场装卸时，应轻装慢放，不得随意乱扔发出巨响；物料的装卸不要在夜间进行，避免造成扰民。 ⑧重大考试期间或其他要求限制噪声影响时，应按规定要求停止施工。 ⑨合理安排施工作业计划，合理安排施工时间，严格控制和管理产生噪声的设备的使用时间，尽可能避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工。 ⑩在噪声敏感建筑物集中区域内，除抢修、抢险作业外，不得在夜间进行产生高噪声污染的施工作业；严禁夜间施工，避免施工扰民作业。 通过上述措施，可尽量减缓施工噪声对外环境的影响。措施可行。 - 9.1.4固体废弃物污染防治措施 施工期固体废物主要有施工人员产生的生活垃圾和施工废料。 ①施工期产生的生活垃圾定点堆放，及时清运至政府指定的生活垃圾填埋场处置。 ②施工期产生的施工废料集中收集后可交由周边废品回收站进行处置。 通过上述措施，施工期不会产生二次污染。措施可行。 - 9.2运营期污染防治措施 - 9.2.1大气污染防治措施 （1）锅炉废气 本项目运营期锅炉烟气经“旋风除尘器（除尘效率为80%）+脉冲布袋除尘器（除尘效率为90%）”处理后，由风机抽至烟管，经25m高排气筒（内径0.5m）排放。锅炉废气经处理后应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉排放限值。 旋风除尘器的工作原理如下： 旋风除尘器的结构由进气口、圆筒体、圆锥体、排气管和排尘装置组成。除尘效率为80%，工艺流程图如下图： - 筒体；2-锥体；3-进气管；4-排气管；5-排灰口；6-外旋流；7-内旋流；8-二次流；9-回流区 图9-1 旋风除尘器原理图 旋风除尘器是当含尘气流由切线进口进入除尘器后，气流在除尘器内作旋转运动，气流中的尘粒在离心力作用下向外壁移动，到达壁面，并在气流和重力作用下沿壁落入灰斗而达到分离的目的。 旋转气流的绝大部分沿器壁自圆简体，呈螺旋状由上向下向圆锥体底部运动，形成下降的外旋含尘气流，在强烈旋转过程中所产生的离心力将密度远远大于气体的尘粒甩向器壁，尘粒一旦与器壁接触，便失去惯性力而靠入口速度的动量和自身的重力沿壁面下落进入集灰斗。旋转下降的气流在到达圆锥体底部后沿除尘器的轴心部位转而向上形成上升的内旋气流，并由除尘器的排气管排出。自进气口流人的另一小部分气流，则向旋风除尘器顶盖处流动，然后沿排气管外侧向下流动，当达到排气管下端时，即反转向上随上升的中心气流一同从诽气管排出，分散在其中的尘粒也随同被带走。 脉冲布袋除尘器原理： 脉冲布袋除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，除尘效率为90%，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。 脉冲布袋除尘器原理见下图。 图9-2 脉冲布袋除尘器原理图 （2）扬尘 本项目采取成型生物质颗粒，其中含有的灰尘量较小，一般局限于料堆表面，本次评价仅对其进行定性分析。本项目生物质颗粒采用袋装，投料时产生微量粉尘，采取洒水降尘措施，由于堆场设于锅炉房内部，灰尘经墙体遮挡后落于地面，对周边环境的影响甚微。 因此，采取以上措施后，项目运行对周边环境的影响较小，措施可行。 - 9.2.2水污染防治措施 本项目运营期废水主要为软水制备废水和锅炉排污水。根据工程分析，项目锅炉软水制备废水产生量约为4.2336m3/d（635.04m3/a）；锅炉排污量约为0.6048m3/d（90.72m3/a）。上述废水经20m3污水收集箱收集后拉运至合水县城区污水处理厂处置。 因此，项目运行对水环境的影响较小，措施可行。 - 9.2.3噪声污染防治措施 本项目运营期采取的降噪措施如下: （1）本项目风机、泵机设于锅炉房内，采取基础减震并加装隔声罩。 （2）锅炉房应采用隔声门窗，墙体应采用吸声材料。 （3）锅炉房南侧为教学楼，靠近锅炉房的一侧玻璃采取双层隔声门窗。 隔声工艺： 隔声工艺是在对噪声源进行鉴别和分析的基础上，分清主次采取不同的隔声措施。通常采用密实、重的材料制成构件加以阻挡或将噪声封闭在一个空间，使其与周围空气隔绝，常用的隔声措施有隔声间、隔声门、隔声窗、隔声罩、隔声屏等，这种措施可以防止声音沿空气向外传播。 隔声机理：声音在传播过程中，遇到隔声屏时，一部分声能被吸收，一部分声能被反射回去，其余部分声能透过屏障另一侧，产生衍射（绕射）现象，并出现“声影区”，在声音被吸收和绕射的过程中，噪声就会被消除和衰减，从而达到降噪的效果。 图9-3 隔声原理图 通过采取上述措施，评价认为，项目运营期噪声能够得到有效阻隔，厂界处噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 - 9.2.4固体废物污染防治措施 本项目运营期采取的固体废物污染防治措施如下: （1）本项目产生的灰渣及除尘灰集中收集后交周边农户作农肥； （2）废弃的离子交换树脂直接由厂家更换带走，不暂存。 采取上述措施，项目产生的固废能够得到妥善处置，不产生二次污染。 - 9.2.5风险防范措施 （1）防范措施 ①消除和控制明火源：在厂区存储场、场区周围，应有醒目的严禁烟火标志，严禁动火吸烟;进入危险区的机车，应停止抽风，关闭灰箱，其烟筒上装设火星熄灭器;进入危险区的机动车辆，其排气管应戴防火帽;进入危险区的人员，应按规定登记，严禁携带火柴、打火机等;使用气焊、电焊等进行按照维修时，必须按照规定办理动火批准手续，领取动火证，采取防护措施，确保安全无误后，方可动火作业。动火过程中，必须按规定办理动火批准手续，领取动火证，并消除物体和环境的危险状态。备好灭火器材，采取防护措施，确保安全无误后，方可动火作业。动火过程中，必须遵守安全技术规程。 ②防止电气火花:采取有效措施防止电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。 ③储存过程应加强通风，通风排气口的设置要得当，加强通风，采取防潮措施防止木屑腐烂及产生可燃性气体。在锅炉房中加装燃气泄露监测报警装置。 ④储存场所周围设置环形消防通道，储存区、堆场与周围构筑物设置一定的安全防护距离，以防火灾发生时火势蔓延。 ⑤建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，对消防措施定期检查，保证消防措施的有效性，并定期组织演练。灭火器材配置有安全帽、安全带、切割机、气焊设备、小型电动工具、一般五金工具、雨衣、雨靴、手电筒等。统一存放在仓库，仓库保管员24小时值班。消防器材主要有干粉灭火器和灭火器、国标消防栓。设置现场疏散指示标志和应急照明灯。周围消防栓应标明地点。急救物品：配备急救药箱、口罩、担架及各类外伤救护用品。其它必备的物资供应渠道:保持社会上物资供应渠道，随时确保供应。急救车辆：报120急救车救助。 建设单位应该加强员工安全意识，严格遵守风险防范应急预案的建立。保证在风险、事故状态下，生产装置区内人员得到安全、妥善的处置。确保项目对周围环境的风险降至最小程度，项目需进行详细的安全评价，严格按照安全评价要求建立风险补偿措施。 综合上述，项目存在一定风险，但项目的风险处于环境可接受的水平，项目的风险防范措施可行。项目从环境风险角度可行。

- 环境管理与监控计划

加强环境管理和环境监测是执行《中华人民共和国环境保护法》等法规、条例、标准的重要手段，也是实现建设项目社会效益、经济效益、环境效益协调发展的必要保障。必须通过环境管理和环境监测，监控本项目对项目地地表水、大气环境的影响，为本区域的环境管理、环境规划提供依据。 - 10.1施工期环境监理及监控计划 （1）环境管理机构 由建设单位、施工单位、庆阳市生态环境局合水分局负责。庆阳市生态环境局合水分局监督建设到位和施工单位实施环境管理行动计划，执行有关环境管理的法规、标准，运行检查、监督管理。协调各部门之间做好环保工作。 （2）施工期环境管理职责 施工期环境管理主要包括：根据国家有关的施工管理条例和操作规范，结合拟建项目的具体施工计划和本报告提出的污染防治措施，制定有针对性的环境保护管理办法和详细的环保管理计划，特别是制定和实施工程承包商。 定期对施工现场进行检查，监督施工单位对环境保护和管理办法的执行情况，及时制止和纠正不符合管理办法的施工行为。调查、处理施工过程中出现的扰民或污染问题。向当地环境保护行政主管部门提交环境管理阶段报告。 （3）施工期环境管理内容 ①为有效地控制工程施工期间的环境污染，项目在建设施工阶段，不但要对项目的施工质量、进度进行管理，同时必须对施工的文明程度，环境影响减缓措施的落实情况，以及环境保护方面合同条款的执行情况进行监督检查。 ②建设单位在工程总体发包时将施工期环境保护措施列入合同文本，要求施工单位严格执行，并实行奖惩制度。 ③施工单位应按照工程合同的要求按照国家和地方政府制定的各项环保、环卫法组织施工，并按环评报告表提出的各项环境保护措施文明施工、保护环境。施工单位应在各施工场地配专（兼）职环境管理人员，负责各类污染源的现场控制与管理。尤其对高噪声施工设备应严格控制其施工时间。 ④做好宣传工作。由于技术条件和施工环境的限制，及时采取了相应的控制措施，施工时带来的环境污染仍然是避免不了的。因此要想周围及受影响区域的居民做好宣传工作，以提高人们对不利环境影响的心理承受能力，取得理解，克服暂时困难，配合施工单位顺利完成工程的建设任务。 - 10.2运营期环境管理 （1）环境管理机构 运营期环境管理机构为店子乡中心小学。设置专人主管环保工作，负责拟建项目环境保护措施的实施与日常环保工作。环境监测委托有资质单位进行，主要监控废气、噪声污染情况。运营期环保措施的实施和管理，制定详细的管理目标和指标。定期进行环境管理人员的环保安全知识和技术培训和环保宣传教育工作。 （2）环境管理职责 ①贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据拟建项目实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。 ②建立污染源档案，并定期委托有资质单位进行监测掌握拟建项目污染源的动态，以便为环境管理和污染防治提供科学依据。 ③织织和管理污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作。定期进行拟建项目环境管理人员的环保安全知识和技术培训工作，定期进行安全环保宣传教育工作。 （3）环境管理目标 目标应达到国家规定的废气、噪声等的排放标准，确保环境管理的持续改进。 - 10.3环境保护监督计划 拟建项目环境保护监督计划见表10-1。 表10-1 拟建项目环境保护监督计划 阶段; 机构; 监督内容; 监督目的. 施工阶段; 庆阳市生态环境局合水分局; 审核环境管理计划； 检查环保投资是否落实； 检查三废污染控制措施，决定施工时间； 检查空气污染物的排放； 检查施工场所生活污水和废水处理； 检查建筑垃圾和生活垃圾的处置情况； 检查环保设施“三同时”确定最终完成期限； 检查环保设施是否达到要求；; 严格执行“三同时”制度； 确保环保投资； 确保建设用地满足环保要求； 减少建设对周围环境的影响，执行相关环保法规和标准； 验收环保设施。. 运营阶段; 庆阳市生态环境局合水分局; 检查运营期环境管理计划的实施； 检查监测计划的实施； 检查有必要采取进一步的环保措施的敏感点； 检查环境敏感点的环境质量是否满足相应质量标准; 落实环境管理计划。. - 10.4环境监测计划 项目建设应严格按照“三同时”制度，确保环保设施与主体工程同时设计、同时建设、同时运行。定期对环保设施的运行状况进行监测，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》等要求进行。运营期间环境监测计划见表10-2。 - 表10-2 环境监测计划一览表 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 有组织 排放废气; 锅炉烟气; SO2、NO2、颗粒物; 每半年一次; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 噪声; 厂界噪声; 等效连续A声级（Leq(A)）; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准. - 10.5项目总投资及环保投资 本项目的总投资为80万元。其中环保投资30万元，占总投资的37.5%。全部由建设单位自筹解决。项目环保投资见表10-3。 表10-3 项目环保投资概况 单位：万元 工期; 名称; 环保项目; 资金. 施 工 期; 扬尘污染防治措施; 洒水降尘、围挡设施; 2.0. 噪声污染防治措施; 使用低噪声设备、夜间禁止施工等; 2.0. 固废处置措施; 生活垃圾、建筑垃圾、危险废物收集处置; 2.0. 运 营 期; 废气污染防治措施; 锅炉废气; 旋风除尘器（80%）+脉冲布袋除尘器（90%）、25m高排气筒（内径0.5m）; 6.0. 扬尘; 洒水降尘; 5.0. 噪声污染防治措施; 基础减震、隔声罩、隔声门窗、墙体吸声; 2.0. 废水处理防治措施; 污水收集箱1座20m3，拉运; 6.0. 固废污染防治措施; 一般固废堆场（5m2），地面做防渗处理，四周围挡，标示牌; 5.0. 风险防范措施; 灭火器材; 依托原有. 总环保投资; 30. - 10.6环境保护措施竣工验收管理 本项目建成后，污染源治理设施“三同时”建成，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求。环保设施验收内容见表10-4。 表10-4 建设项目竣工环境保护设施验收情况 类别; 治理对象; 处理内容; 验收标准. 锅炉; 烟气; 旋风除尘器（80%）+脉冲布袋除尘器（90%）、25m高排气筒（内径0.5m）; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉排放限值. 料场; 扬尘; 洒水降尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织限值. 固废; 灰渣; 一般固废堆场（5m2），地面做防渗处理，四周围挡，标示牌; 固废得到妥善处置. 噪声; 风机、泵机; 基础减震、隔声罩、隔声门窗、墙体吸声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)1类标准.

- 结论与建议

- 10.1结论 - 10.1.1项目概况 - 本项目计划对店子乡中心小学原有燃煤锅炉进行清洁能源替代，拟拆除锅炉房内原有1.05MW燃煤锅炉及相关设备，并在原有锅炉房内新增1.05MW燃生物质颗粒锅炉1台。项目总投资80万元，其中环保投资30万元，占总投资的37.5%。 - 10.1.2项目审批符合性分析 - 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于国家限制类和淘汰类项目，因此项目的建设符合国家产业政策的规定。 - 综上所述，本项目符合国家相关产业政策及地方相关法规。 10.1.3项目平面布置及合理性分析 本项目选址位于庆阳市合水县店子乡中心小学校园内原有锅炉房内，不新增占地，不改变原有地貌。项目锅炉房东侧为空地，西侧为操场，北侧为围墙，南侧为教学楼。本项目平面布置满足以下原则： a.在有限占地的情况下，做到功能要求，布置流程合理、安全、顺畅。 b.满足防火、防爆、防震、防噪的要求，有利于环境保护和安全卫生。 c.满足消防、运输及设备检修的要求。 综上，项目平面布置合理、可行，具体见附图1。 10.1.4项目选址合理性分析 本项目选址位于庆阳市合水县店子乡中心小学校园内，不新增占地。不在水源保护区、风景名胜区、自然保护区、生态脆弱区。周围环境关系简单，无重大排污企及工厂，与周边环境具有相容性。 项目位于庆阳市合水县店子乡店子村，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO24、O3平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。根据水质监测结果，该断面化学需氧量超标，超标原因为生活污水排放导致。其余监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）三级标准要求。监测结果表明：东、西、北厂界监测点噪声监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值（昼间低于60dB，夜间低于50dB），南侧符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值（昼间低于55dB，夜间低于45dB）。综上，表明项目所在地大气、地表水、声环量现状良好。 经现场调查，项目锅炉房东侧为空地，西侧为操场，北侧为围墙，南侧为教学楼。项目周围无明显环境制约因素。本项目运营期对周围环境的影响主要为大气污染和噪声污染。本项目运营期锅炉燃烧生物质燃料，经“旋风除尘器+脉冲布袋除尘器”处理后由25m（内径0.5m）高排气筒达标排放。设备采取基础减振和隔声门窗处理后，项目对周边环境敏感点的不利影响可以得到有效控制和缓解，达到有关技术标准要求。 项目原有锅炉房建筑面积为45m2，生物质颗粒采用袋装，进料口产生粉尘细微，将扬尘封闭在锅炉房内，并适时进行洒水降尘。 综上所述：本项目的建设未改变原有项目的用地性质及用地类型，项目基础设施建成后产生的污染物质均能得到妥善处置，并与周边环境具有相容性。 因此，从环保角度分析，项目选址合理可行。 10.1.5“三线一单”符合性分析 （1）环境质量底线 在按照“三同时”制度认真落实工程设计、环评报告提出的改进措施并强化环境管理后，项目产生的污染物为废气及噪声，正常运行时采取措施后均可达标排放。项目实施后不改变区域环境功能。 （2）资源利用上线 项目运营后使用清洁的生物质能源，符合国家推荐使用能源的要求。 （3）生态保护红线 目前项目所在区域未发布生态保护红线，根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（2017年2月7日）和环境保护部印发的《生态红线划定技术指南》（环办生态[2017]48 号，2017年 5 月 27 日），本项目实施区内不涉及“国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区、其他类型禁止开发区的核心保护区域”等需划入生态保护红线的国家级和省级禁止开发区，也不涉及“极小种群物种分布的栖息地、重要湿地（含滨海湿地）、国家级水土流失重点预防区、沙化土地封禁保护区、野生植物集中分布地、自然岸线、雪山冰川、高原冻土等重要生态保护地”等需根据实际情况划入生态保护红线范围的区域。 （4）环境准入负面清单 对照“市场准入负面清单 (2020版)”，本项目不属于禁止准入类项目。 - 10.1.6环境质量现状结论 （1）环境空气质量现状 项目位于庆阳市合水县店子乡店子村，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为7ug/m3、11g/m3、78ug/m3、45ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.1ug/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为118ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 因此，区域环境空气质量达标。 - 地表水环境质量现状 - 根据水质监测结果，该断面化学需氧量超标，超标原因为生活污水排放导致。其余监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）三级标准要求。 （3）声环境质量现状 - 监测结果表明：东、西、北厂界监测点噪声监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值（昼间低于60dB，夜间低于50dB），南侧符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值（昼间低于55dB，夜间低于45dB）。表明项目所在地声环量现状良好。 - 10.1.7环境影响分析 - （1）施工期环境影响分析 建设施工期的环境影响主要是设备运输、设备安装过程产生的废气、噪声、废水以及固废等。 ①机械废气 项目施工机械及运输车辆均以柴油作为燃料，运行过程中会产生燃油废气，排放的主要污染物为NMHC、NOx、SO2等，因其产生量较小，本评价不作定量分析。且由于本项目所在地较为开阔，空气流通较好，施工机械排放的废气能够较快地扩散，不会对当地的环境空气产生较大影响。环评建议，施工方应提高燃料利用效率，最大程度降低废气排放量，使得项目附近环境受到废气影响减小，在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备燃料料的利用率；并采用先进的施工机械和车辆，使用环保的能源。 ②焊接废气 本项目焊接烟尘主要来自焊条的药皮，少量来自焊芯及被焊工件。根据有关资料调查，焊接烟尘的产生量与焊条的种类有关。焊接烟气中有毒有害气体的成份主要为CO、O3、NOX、CH4等，其中以CO所占的比例最大。由于焊接烟尘中有毒有害气体的产生量不大，且成份复杂，较难定量化，因此环评仅作定性分析。本项目施工规模较小，焊接废气产生量很少，对周围环境影响不大，随着工程的逐步进行，焊接废气的影响会最终消失。 ③施工期废水主要来自于施工人员生活污水，可排入厂区内旱厕。 ④本项目固体废物主要为施工的生活垃圾、施工废料等。根据工程分析，施工期施工人员生活垃圾产生量约为38kg，建设单位应定点堆放，及时清运至政府指定的生活垃圾填埋场处置。项目施工废料产生量约为0.5t，应集中收集后交由周边废品回收站进行处置。 - 运营期环境影响分析 ①根据工程分析，项目运行期锅炉烟气量为2431.8Nm3/h；烟尘产生量为0.0919kg/h（0.2205t/a），产生浓度为37.779mg/m3；SO2产生量为0.1155kg/h（0.2772t/a），产生浓度为47.49mg/m3；NOX产生量为0.1874kg/h（0.450t/a），产生浓度为77.07mg/m3。 本项目锅炉烟气拟采用布袋除尘器进行处理，处理后经25m高排气筒（内径0.5m）排放，烟尘经布袋除尘器处理后排放量为0.0042t/a，排放浓度为0.7245mg/m3；SO2排放量为0.2772t/a，排放浓度为47.49mg/m3；NOX排放量为0.450t/a，排放浓度为77.07mg/m3，各污染物排放均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉排放控制要求。 ②本项目采取成型生物质颗粒，其中含有的灰尘量较小，一般局限于料堆表面，本次评价仅对其进行定性分析。本项目生物质颗粒采用袋装，投料时产生微量粉尘，采取洒水降尘措施，由于堆场设于锅炉房内部，灰尘经墙体遮挡后落于地面，对周边环境的影响甚微。 ③本项目运营期废水主要为软水制备废水和锅炉排污水。根据工程分析，软水制备废水产生量为635.04m3/a，锅炉排污水产生量为90.72m3/a，其污染物主要为COD、SS、盐类等，不含酸碱及重金属污染物。上述废水经收集后拉运至合水县城区污水处理厂处置，对周边水环境的影响较小。 ④项目运营期噪声源主要为风机、泵机等设备运行时产生的噪声，噪声级在80～95dB(A)。项目风机、泵机等采用基础减震、加装隔声罩、墙体吸声等治理措施后，对周边环境的影响较小，东、西、北厂界监测点噪声监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值（昼间低于60dB，夜间低于50dB），南侧符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值（昼间低于55dB，夜间低于45dB）。 ⑤本项目产生的灰渣及除尘灰集中收集后交周边农户作农肥；废弃的离子交换树脂直接由厂家更换带走，不暂存。 - 10.1.8综合评价结论 综上所述，本项目建设符合国家及地方有关产业政策，选址合理。本项目在采取有效的污染控制措施后，能确保运营期烟气、噪声达标排放，固体废物能够得到妥善处置。项目的建设符合国家产业政策。评价项目在认真落实“三同时”及本环评中所提出的建议以及各项污染防治对策，对所产生的污染物进行有效合理的治理后，对周围环境影响较小。因此从满足环境质量目标角度分析，该项目的建设是可行的。 - 10.2建议 （1）运营期加强管理，对锅炉除尘系统定期进行维护。 （2）严禁建设单位在原料中参入煤炭等非生物质燃料。