合水县人民医院门诊综合楼建设项目

环境影响报告书

建设单位：合  水  县  人  民  医  院

评价单位：宁夏特莱斯环保科技有限公司

二О一五年一月  银川

合水县人民医院门诊综合楼建设项目

环境影响报告书

证书编号：国环评证乙字第3811号

建设单位：合  水  县  人  民  医  院

评价单位：宁夏特莱斯环保科技有限公司

二O一五年一月

目录

1 总论	1

1.1 项目概况	1

1.2 项目由来	1

1.3 编制依据	2

1.3.1 相关法律、法规	2

1.3.2 相关资源、环境保护政策	2

1.3.3技术导则及相关技术规范	3

1.3.4 有关文件	3

1.4产业政策及相关规划的符合性	4

1.4.1 产业政策及规划符合性	4

1.4.2 选址合理性	5

1.5 评价因子	5

1.6 环境功能区划及评价标准	5

1.6.1 环境质量标准	5

1.6.2 污染物排放标准	7

1.7 环境影响评价工作等级及评价重点	8

1.7.1 评价工作等级	8

1.7.2 评价重点	9

1.8评价范围及环境敏感区	10

1.8.1 评价范围	10

1.8.2 环境保护目标	10

2工程分析	11

2.1现有工程概况	11

2.1.1医院基本状况	11

2.1.2现有工程污染状况	12

2.1.3现有工程存在的主要环境问题	13

2.1.4以新带老措施	13

2.2 本项目概况	13

2.2.1 建设内容与规模	13

2.2.2 项目组成	14

2.3建筑设计方案	14

2.4总图方案	15

2.4.1总平面布局	15

2.4.2总平面布局合理性分析	15

2.5公用工程	16

2.5.1给水工程	16

2.5.2排水	16

2.5.3供暖、制冷	17

2.5.4通风	17

2.6 项目投资及环保投资	17

2.7定员及工作制度	17

2.8 实施进度	18

2.9施工期污染源分析	18

2.9.1 废气	18

2.9.2 废水	18

2.9.3 噪声	19

2.9.4 固体废物	19

2.10营运期污染源分析	19

2.10.1 废气	19

2.10.2 废水	20

2.10.3 噪声	21

2.10.4 固体废物	21

2.11 建设项目污染物排放汇总	22

3 环境现状调查与评价	24

3.1 自然环境概况	24

3.1.1 地理位置	24

3.1.2 地质、地貌	24

3.1.3 气候、气象	24

3.1.4水文	25

3.1.6土壤及植被	25

3.1.6动植物	26

3.2社会环境概况	26

3.2.1区划人口	26

3.2.2国民经济	27

3.2.3教育	27

3.2.4文化旅游	27

3.2.5基础设施	27

3.2.6 庆阳市医疗废物集中处置中心	29

4 环境质量现状监测与评价	30

4.1 环境空气质量现状监测	30

4.1.1 环境空气质量现状监测	30

4.1.2环境空气质量现状评价	30

4.2 地表水环境质量现状监测及评价	31

4.2.1 地表水环境质量现状监测	31

4.2.2 地表水环境质量现状评价	31

4.3 地下水质量现状监测与评价	33

4.3.1 地下水质量现状监测	33

4.3.2 地下水环境质量现状评价	34

4.4 声环境质量现状监测与评价	35

4.4.1 声环境质量现状监测	35

4.4.2 声环境质量现状评价	36

5 环境影响分析	37

5.1 施工期环境影响分析	37

5.1.1 施工期环境空气影响分析	37

5.1.2 施工期声环境影响预测与评价	38

5.1.3 施工期地表水环境影响分析	39

5.1.4 施工期固体废物影响分析	39

5.1.5 生态影响分析	40

5.2 运营期环境影响分析	40

5.2.1 大气环境影响分析及评价	40

5.2.2 地表水环境影响分析	41

5.2.3 地下水环境影响分析	41

5.2.4 声环境影响分析	42

5.2.5 固体废物环境影响分析	43

2.5.6 X射线的影响分析	45

5.2.7电磁辐射影响分析	45

6 环境保护措施及其经济、技术论证	46

6.1 废气防治措施	46

6.2 废水防治措施	46

6.2.1 医院污水处理站处理工艺及规模	46

6.2.2 污水处理站工艺	46

6.2.3 废水治理措施可行性分析	47

6.3 地下水污染防治措施	49

6.3.1 总体原则	49

6.3.2 防治措施	49

6.4 噪声防治措施	51

6.4.1 从声源上采取防治措施	51

6.4.2保护目标防治措施	51

6.4.3 防治措施可行性分析	51

6.5 固体废物防治措施	51

6.5.1 医疗废物收集	51

6.5.2污泥处置	54

6.5.3生活垃圾	54

6.5.4 防治措施可行性分析	54

6.6施工期污染防治措施	54

6.6.1废气	54

6.6.2废水	55

6.6.3噪声	55

6.6.4生活垃圾	56

6.7 环保投资一览表	56

7环境风险分析	57

7.1 风险识别	57

7.1.1 物质风险识别	57

7.1.2 重大危险源识别	58

7.2 源项分析	58

7.3 事故影响简要分析	58

7.3.1 二氧化氯发生器风险分析	58

7.3.2 医疗固废在收集、贮存、运送过程风险分析	60

7.4 风险管理	62

7.4.1 环境风险防范措施	62

7.4.2 事故应急预案	64

7.5 小结	67

8 总量控制	68

8.1 总量控制原则和意义	68

8.2 总量控制因子	68

8.3 总量建议指标	69

9 环境影响经济损益分析	70

9.1 经济效益分析	70

9.2 环境效益分析	70

9.2.1 环保投资估算	70

9.2.2 环境效益分析	70

9.3 社会效益	71

9.4 综合评价	72

10环境管理与监测计划	73

10.1 环境管理的目的及意义	73

10.2 环境管理的总体指导原则	73

10.3 环境管理机构及职责	74

10.3.1 环境管理机构的建立	74

10.3.2 环境管理机构的职责	74

10.4 环境管理计划	74

10.4.1 制定有关的管理制度	74

10.4.2 建设工程各阶段环境管理工作计划	75

10.5 环境监测计划	75

10.5.1 监测目的	75

10.5.2 监测计划	76

10.5.3 监测方法	76

10.5.4 监测数据的管理	76

10.6 排污口规范化管理	77

10.6.1 排污口的技术要求	77

10.6.2 排污口立标管理	77

10.6.3 排污口建档管理	77

10.7 环境保护措施竣工验收管理	77

10.7.1 验收时单位应提供的材料	77

10.7.2 验收重点	78

11 公众参与	79

11.1 目的与原则	79

11.1.1 目的	79

11.1.2 原则	79

11.2 调查方法、程序、对象	79

11.2.1 调查方法	79

11.2.2 发布公告信息	79

11.2.3 发放公众意见调查表	80

11.2.4 调查对象	80

11.3 公众参与调查结果统计分析	81

11.3.1 公众意见统计	81

11.3.2 统计结果	81

11.3.3 统计结果分析	82

11.4 征求意见调查结果	82

11.5 结论	83

12 评价结论与建议	84

12.1 评价结论	84

12.1.1 项目概况	84

12.1.2 产业政策符合性	84

12.1.3 规划符合性	84

12.1.4 选址合理性	84

12.1.5 污染物达标排放及环境影响	85

12.1.6 总量控制	85

12.1.7风险评价结论	85

12.1.8 公众参与	86

12.1.9 综合结论	86

12.2 建议	86

- 1 总论

- 1.1 项目概况

本项目项目概况见表1.1-1。

表1.1-1  项目概况表

| 确立文件 | 《甘肃省发展和改革委员会关于合水县人民医院门诊综合楼建设项目可行性研究报告的批复》甘发改社会﹝2012﹞1888号 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 合水县人民医院门诊综合楼建设项目 |
| 建设单位 | 合水县人民医院 |
| 建设性质 | 扩建 |
| 建设地点 | 合水县人民医院院区内 |
| 建设内容与规模 | 新建合水县人民医院门诊综合楼，总建筑面积8600m2，同时配套建设室外工程，项目建成后医院住院床位可增加360床 |
| 工程投资 | 项目投资总额人民币2150万元。其中：环保投资103.7万元，占总投资的4.82% |
| 定员及工作制度 | 不增加劳动定员，年工作时间365天 |

- 1.2 项目由来

合水县人民医院始建于1950年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的二级甲等综合医院。医院编制床位200张，设普外、骨科、内科等24个临床医技科室，拥有CT、核磁、CR、DR等先进医疗设备，现有职工227人，年门诊4.8万人次，收治住院病人6000余人次。医院占地面积约2万m2，现有业务用房11000m2，其中危房面积350m2，近年来，随着就诊和住院人数的大幅增加，医院现有业务用房紧缺的问题日益突出，严重制约着医院的发展。

为改善医院医疗环境和条件，满足患者就诊需求和日益增长的卫生保健需求，建设合水县人民医院门诊综合楼十分必要。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《甘肃省环境保护条例》等法律、法规的相关规定，合水县人民医院委托宁夏特莱斯环保科技有限公司承担“合水县人民医院门诊综合楼建设项目”的环境影响评价工作。

我单位接受委托后，随即组织评价技术人员，深入厂址地区进行现场踏勘，收集资料，并走访了当地的相关部门，收集了环境保护等多方面资料。根据国家及自治区环境保护法律法规、环评技术导则及环境质量现状监测资料，充分考虑项目本身的特点，对工程建设期、运行期环境影响进行了评价，提出可行的环境保护措施，征求了周边居民、单位对项目建设的意见和建议，最终编制完成《合水县人民医院门诊综合楼建设项目环境影响报告书》。

- 1.3 编制依据

- 1.3.1 相关法律、法规

⑴《中华人民共和国环境保护法》2015.1.1施行；

⑵《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1997.3.1施行；

⑶《建设项目环境保护管理条例》1998.11.29施行；

⑷《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年修订）2000.9.1施行；

⑸《中华人民共和国水法》2002.10.1施行；

⑹《中华人民共和国清洁生产促进法》2012.7.1施行；

⑺《中华人民共和国环境影响评价法》2003.9.1施行；

⑻《中华人民共和国放射性污染防治法》2003.10.1施行。

⑼《中华人民共和国土地管理法（修正）》2004.8.28施行；

⑽《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2005.4.1施行；

⑾《中华人民共和国节约能源法》2008.4.1施行；

⑿《中华人民共和国水污染防治法》2008.6.1施行；

⒀《医疗机构管理条例》（国务院令第149号）；

⒁《甘肃省环境保护条例》(2004.06.04.修订)。

- 1.3.2 相关资源、环境保护政策

⑴《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）；

⑵《国务院办公厅关于进一步支持甘肃经济社会发展的若干意见》(国办发[2010]29号)；

⑶《“十二五”节能减排综合工作方案》（国发[2011]26号）；

⑷《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

⑸《产业结构调整指导目录（2013年本）》（国家发改委第21号令）；

⑹《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第2号令）；

⑺《国家危险废物名录》（国家环保部令第1号）；

⑻《危险废物转移联单管理办法》1999.10.1.施行；

⑼《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发2006[28]号）；

⑽《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》（环发[2011]150号）；

⑾《环境保护部关于进一步推进甘肃环境保护工作的意见》（环发[2010]136号）；

⑿《医疗卫生机构医疗废物管理办法》卫生部令[2003]第36号；

⒀《医疗废物分类目录》卫医发〔2003〕287号；

⒁《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（环管字第201号）；

⒂《甘肃省人民政府关于进一步加强环境保护工作的意见》（甘政发[2012]17号）；

⒃《甘肃省水环境功能区划》（甘政函[2013]4号）

⒄《甘肃省“十二五”卫生事业发展规划》（甘政办发[2011]230号）

⒅《甘肃省环境保护厅 甘肃省卫生厅关于进一步加强全省危险废物和医疗废物监管工作的意见》；

⒆《庆阳市环境敏感区环境保护管理办法(试行)》。

- 1.3.3 技术导则及相关技术规范

⑴《环境影响评价技术导则·总纲》（HJ2.1-2011）；

⑵《环境影响评价技术导则·地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

⑶《建设项目风险评价技术导则》（HJ/169-2004）；

⑷《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2008）；

⑸《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）；

⑹《环境影响评价技术导则·生态影响》(HJ19-2011）；

⑺《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2011）；

⑻《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

⑼《医疗废物集中处置技术规范》环发[2003]206号；

⑽《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）；

⑾《医院污水处理技术指南》环发[2003]197号。

- 1.3.4 有关文件

⑴《合水县人民医院门诊综合楼建设项目可行性研究报告》（甘肃土木工程科学研究院.2012年6月）；

⑵《甘肃省发展和改革委员会关于合水县人民医院门诊综合楼建设项目可行性研究报告的批复》甘发改社会﹝2012﹞1888号；

⑶《项目选址意见书》（选字第2011023号）；

⑷《关于合水县人民医院门诊综合楼建设项目用地的预审意见》合土信字〔2011〕43号；

⑸合水县人民医院门诊综合楼建设项目环境影响评价信息公告（第一次）；

⑹合水县人民医院门诊综合楼建设项目环境影响评价公众参与结论公示；

⑺环境影响评价委托书。

- 1.3评价目的、指导思想

- 1.3.1评价目的

⑴ 通过现场调查和分析，查清拟建项目周围的自然环境、社会环境、生态环境现状；

⑵ 通过工程分析和类比调查，分析拟建工程的主要污染源及其环境影响因素；

⑶ 分析、预测施工和营运期拟建工程对周围环境的影响程度与范围；

⑷ 从技术、经济角度分析拟采取环保措施的可行性；

⑸ 从环境保护角度对拟建工程的可行性作出明确结论，为主管部门决策和环境管理提供依据。

- 1.3.2指导思想

⑴依据国家及地方有关环保法规、环境影响评价技术规范及环境保护标准进行评价工作；

⑵根据 “达标排放”及“总量控制”原则 ，以本工程建成运行后对环境质量影响较小和实现达标排放为目标；

⑶根据工程污染的特点，以工程分析为基础，弄清污染物排放特征以及排放点、排放量，对环保措施的先进性和可靠性进行分析评价；

⑷根据当地自然环境和社会经济特征，结合工程的污染现状和环境质量状况，论述拟建工程的可行性；

⑸从经济发展和保护环境的目的出发，提出切实可行的污染防治对策和建议，指导建议，指导工程设计，使工程做到社会效益、经济效益和环境效益的统一，促使企业实现可持续发展；

⑹以科学认真的态度，达到评价结论明确、准确、公正、可行的要求。

- 1.5 环境影响识别及评价因子筛选

- 1.5.1环境影响识别

表1.5-1  环境影响识别矩阵表

| 影响时段 环境因素 |  | 施工期 | 营运期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自 然 环 境 | 声环境 | ☆ × | (☆) × |
|  | 局地气候 | — | — |
|  | 大气质量 | ☆× | (☆) × |
|  | 地面水水文 | — | — |
|  | 地面水水质 | (☆) × | ☆× |
|  | 地下水水文 | — | — |
|  | 地下水水质 | — | (☆) |
|  | 植被 | (☆) × | — |
|  | 土壤 | (☆) × | — |
| 社 会 经 济 | 区域经济 | (☆) √ | — |
|  | 人群健康 | — | ★√ |
|  | 环境风险 | — | (☆) × |

注：—为轻微影响或无影响   (☆)为轻度影响     ☆为中度影响      ★为重度影响

×为不利影响          √为有利影响

表1.5-2  评价因子筛选矩阵表

| 类别 | 污染因子 | 医疗活动 | 公用、环保工程 | 生活 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | √ | — | √ |
|  | 氨氮 | √ | — | √ |
|  | BOD5 | √ | — | √ |
|  | SS | √ | — | √ |
|  | 粪大肠菌群 | √ |  |  |
| 废气 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | — | √ | — |
|  | 恶臭 | — | √ | — |
| 噪声 | Leq（A） | √ | √ | — |
| 固废 | 医疗废物 | √ | — | √ |
|  | 污泥 | — | √ | — |
|  | 生活垃圾 | √ | — | √ |
| 风险 | 次氯酸钠、盐酸 | — | √ | — |

注：—不产生          √产生

- 1.5.2评价因子筛选

通过对项目的环境污染因素分析，筛选并确定本项目环境影响评价因子，见表1.5-3。

表1.5-3  环境影响评价因子

| 环境要素 | 评价专题 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | 二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)、颗粒物（TSP） |
|  | 影响评价 | 颗粒物TSP、可吸入颗粒物PM10、恶臭 |
| 地表水 | 现状评价 | pH、水温、COD、溶解氧、总磷、悬浮物、石油类、NH3-N、铅、铜、锌、挥发酚、硫化物、氟化物 |
| 地下水 | 现状评价 | PH、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、溶解性总固体、总硬度、酚（以苯酚计）、氰、砷、六价铬、汞、铜、铅、锌、锰、镉、氨氮 |
| 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级(Leq) |
|  | 影响评价 | 等效连续A声级(Leq) |
| 生态 | 现状评价 | 植被 |

- 1.6 环境功能区划及评价标准

合水县人民医院门诊综合楼建设项目位于庆阳市合水县新宁镇合水县人民医院院区内。根据合水县环境保护局对本项目执行标准的批复，评价区环境质量执行标准如下。

- 1.6.1 环境质量标准

- 1.6.1.1 环境空气质量标准

本项目环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及修改清单中二级标准。

表1.6-1  环境空气质量评价因子执行标准

| 类别 | 标准出处 | 污染因子 | 单位 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 年平均 | 日平均 | 小时平均 |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准 | SO2 | mg/m3 | 0.06 | 0.15 | 0.50 |
|  |  | PM10 |  | 0.10 | 0.15 | / |
|  |  | NO2 |  | 0.08 | 0.12 | 0.24 |
|  |  | TSP |  | 0.20 | 0.30 | / |

- 1.6.1.2 地表水环境质量标准

地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类水域标准，评价因子执行标准见表1.6-2。

表1.6-2  地表水质量标准  单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 项目 | 标准 | 序号 | 项目 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 | 13 | 硫化物 | ≤0.5 |
| 2 | 高猛酸盐指数 | ≤10 | 14 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 3 | 溶解氧 | ≥3 | 15 | 铜 | ≤1.0 |
| 4 | COD | ≤30 | 16 | 锌 | ≤2.0 |
| 5 | BOD5 | ≤6 | 17 | 铅 | ≤0.05 |
| 6 | 氨氮 | ≤1.5 | 18 | 镉 | ≤0.005 |
| 7 | 挥发酚 | ≤0.01 | 19 | 砷 | 0.1 |
| 8 | 总氮 | ≤1.5 | 20 | 汞 | ≤0.001 |
| 9 | 总磷 | ≤0.3 | 21 | 硒 | ≤0.02 |
| 10 | 氰化物 | ≤0.2 | 22 | 表面活性剂 | ≤0.3 |
| 11 | 石油类 | ≤0.5 | 23 | 粪大肠菌群 | ≤20000(个/L) |
| 12 | 氟化物 | ≤1.5 | 24 |  |  |

- 1.6.1.3 地下水质量标准

评价区地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。地下水质量评价因子执行标准见表1.6-3。

表1.6-3  地下水质量评价因子执行标准限值  单位：mg/L，pH无量纲

| 评价因子 | 标准限值 | 评价因子 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PH | 6.5~8.5 | 砷 | ≤0.05 | GB/T14848-93 Ⅲ类标准 |
| 氯化物 | ≤250 | 六价铬 | ≤0.05 |  |
| 硫酸盐 | ≤250 | 汞 | ≤0.001 |  |
| 硝酸盐 | ≤20 | 铜 | ≤1.0 |  |
| 亚硝酸盐 | ≤0.02 | 铅 | ≤0.05 |  |
| 氟化物 | ≤1.0 | 锌 | ≤1.0 |  |
| 溶解性总固体 | ≤1000 | 镉 | ≤0.01 |  |
| 总硬度 | ≤450 | 氨氮 | ≤0.2 |  |
| 酚（以苯酚计） | ≤0.002 | 氰化物 | ≤0.05 |  |

- 1.6.1.4 声环境质量标准

评价区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。声环境质量评价因子执行标准见表1.6-4。

表1.6-4  声环境质量执行标准  Leq〔dB(A)〕

| 标准类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类区 | 60 | 50 |

- 1.6.2 污染物排放标准

- 1.6.2.1 废气排放标准

锅炉大气污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准，污水处理站恶臭无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3排放标准，具体准值见表1.6-5。

表1.6-5  大气污染物排放标准

| 序号 | 控制项目 | 标准值 |  |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 颗粒物mg/m3 | 50 | 燃煤 | 20 | 燃气 | GB13271-2014表2 |
|  | 二氧化硫mg/m3 | 300 |  | 50 |  |  |
|  | 氮氧化物mg/m3 | 300 |  | 200 |  |  |
| 2 | 氨mg/m3 | 1.0 |  |  |  | 18466-2005 表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 |
|  | 硫化氢mg/m3 | 0.03 |  |  |  |  |
|  | 臭气浓度/无量纲 | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 颗粒物/mg/m3 | 1.0 |  |  |  | GB16297-1996无组织排放厂界最大监控浓度 |

- 1.6.2.2 废水排放标准

本项目废水经污水处理站处理达标后排入市政排水管网，最后进入城市二级污水处理厂，医院含传染科，因此排放标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1标准，具体标准值见表1.6-6。

表1.6-6      项目废水污染物排放评价因子执行标准

| 序号 | 控制项目 | 预处理标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群数(MPN/L) | 100 |
| 2 | 化学需氧量(COD)浓度(mg/L) | 60 |
|  | 最高允许排放负荷(g/床位.d) | 60 |
| 3 | 生化需氧量(BOD)浓度(mg/L) | 20 |
|  | 最高允许排放负荷(g/床位.d) | 20 |
| 4 | 悬浮物(SS)浓度(mg/L) | 20 |
|  | 最高允许排放负荷(g/床位.d) | 20 |
| 5 | 氨氮(mg/L) | 15 |
| 6 | 总余氯1)2)(mg/L) | 0.5 |
| 注：1)采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：消毒接触池接触时间≥1.5h，接触池出口总余氯6.5~10mg/L。 |  |  |

- 1.6.2.3 环境噪声标准

项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体见表1.6-7；施工期施工场界噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准限值，具体见表1.6-8。

表1.6-7  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

| 标准类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

表1.6-8  建筑施工场界环境噪声排放限值（GB12523-2011）  单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

- 1.6.2.4 固体废物

⑴医院污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4标准，执行标准标准值见表1.6-9。

表1.6-9  医疗机构污泥执行标准

| 医疗机构类别 | 粪大肠菌群(MPN/g) | 蛔虫卵死亡率(%) |
| --- | --- | --- |
| 综合医疗机构及其他医疗机构 | ≤100 | >95 |

⑵医疗废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。

- 1.7 环境影响评价工作等级及评价重点

- 1.7.1 评价工作等级

⑴大气环境

项目废气地面停车场少量汽车尾气。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）规定的评价工作级别的划分原则和方法，项目废气排放量均很小，且本项目污染物最大地面浓度的占标率均小于10%，因此确定大气评价等级为三级。

⑵地表水环境

本项目废水主要为医护、就诊、办公人员废水，废水经污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1标准后，排入合水县污水处理厂。根据《环境影响评价技术导则 地表水》（HJ/T2.3-93）规定的地表水环境影响评价级别的判定方法，确定本项目地面水环评工作等级，对地表水环境进行一般性分析论述。本项目地表水环境影响评价的重点是对项目运营废水的产生、处理、处置方案的可行性进行分析。

（3）地下水环境

本项目属Ⅰ类建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2011），地下水影响评价工作等级划分依据（相关部分）见表1.7-1。

表1.7-1  地下水评价工作等级确定

| 等级划分判据 |  | 情况概述 | 类别 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包气带防污性能 | 本项目场地包气带为黄土层、泥岩、砂岩，厚度mb≥10m，渗透系数为4×10-4~5.0×10-7cm/s | 中 | 三级 |
| 2 | 场地含水层易污染特征 | 项目所在地含水层较深、含水层单一 | 不易 |  |
| 3 | 地下水环境敏感程度 | 项目场地范围及周边无水源地 | 不敏感 |  |
| 4 | 污水排放量 | 项目废水产生量为12.1m3/d | 小 |  |
| 5 | 水质复杂程度 | 本项目污水含有的污染物主要为有机污染物 | 中等 |  |

（4）声环境

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中规定的评价工作等级划分依据，本项目声环境影响情况见表1.7-2。

表1.7-2  项目声环境影响情况

| 分析类别 | 项目声环境影响情况 |
| --- | --- |
| 适用区域 | GB3096规定的2类区 |
| 建设后噪声增加值 | 项目建设前后评价范围内声环境敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下（不含3dB（A））。 |
| 受影响人口 | 受影响人口数量较小。 |

由表1.7-2，确定本次声环境影响评价工作等级为二级。

（5）生态环境

本项目位于合水县人民医院院区内，不新增占地。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），本项目生态影响评价仅作一般性分析。

（6）环境风险评价

项目涉及的主要危险化学品为次氯酸钠溶液（85%）、盐酸（31%），其中次氯酸钠属于氧化性物质，盐酸属于腐蚀性物质，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的规定可知，本项目所使用物料不构成重大危险源。

本项目重大危险源按下式判定：

q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn ≥1

式中：q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在量，单位为吨(t)；

Q1,Q2,…,Qn —与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨(t)。

具体见表1.7-3。

表1.7-3  危险化学品重大危险源辨识

| 危险化学品名称 | 临界量（t） | 存储量（t） | q |
| --- | --- | --- | --- |
| 次氯酸钠 | 200 | 0.05 | 0.00025 |
| 盐酸 | 无 | 0.05 | / |
| Q |  |  | 0.00025 |

本项目危险化学品不构成重大危险源，由导则确定本项目环境风险评价等级为二级。

- 1.7.2 评价重点

在工程分析的基础上分析项目建成后排放的医疗废水、医疗废物对评价区内环境质量的影响程度和范围；从污染物达标排放和减轻对环境污染的角度，分析项目污染防治措施可行性，评述项目建设的环境可行性。

- 1.8评价范围及环境敏感区

- 1.8.1 评价范围

（1）声环境

施工期：施工场界200m范围内的环境噪声敏感点。

运营期：医院厂界外1m。

（2）环境空气

施工期：场地周围200m范围内。

运营期：医院边界。

（3）水环境

医院污水排放口处。

（4）生态

项目场地范围。

- 1.8.2 环境保护目标

本项目位于合水县人民医院院区内，门诊楼东侧为西华北街，隔街为在建工地，南侧为医院医技楼，隔楼为中街商场，北侧为卫生局及妇幼保健院。

本项目外环境关系图见图1.8-1。本项目主要保护目标见表1.8-1。

表1.8-1  本项目所在区域环境保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 方位 | 相对距离(m) | 功能 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合水县人民医院 | W\S | 内部 | 医疗，约500人 | 满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准及其修改清单《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 |
| 2 | 卫生局 | N | 相邻 | 行政，30人 |  |
| 3 | 妇幼保健院 | N | 约20m | 医疗约300人 |  |
| 4 | 城建局 | NW | 150m | 行政，30人 |  |
| 5 | 医院公寓 | 内部 |  | 30人 |  |

- 2工程分析

- 2.1现有工程概况

- 2.1.1医院基本状况

合水县人民医院始建于1950年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的二级甲等综合医院。医院编制床位200张，设普外、骨科、内科等24个临床医技科室，拥有CT、核磁、CR、DR等先进医疗设备，现有职工227人，年门诊4.8万人次，收治住院病人6000余人次。医院占地面积约2万m2，现有业务用房11000m2，其中危房面积350m2。

现有建筑物主要包括住院部、医技楼、门诊楼及感染科。其中住院部1号楼一层为内科病区，二层为妇产科病区，三层为儿科病区，四层为多媒体会议室，2号楼一层为普外科病区，二层为康复科病区，三层为骨科病区，四层为手术室感染科：医技楼一层为放射科，二、三层为克山病治疗中心。感染科独立设置于医院西北角。

合水县人民医院是全县唯一的一所县级综合医院，担负着全县及周边20万群众的防病、治病、预防保健、卫生咨询、社区服务、突发性公共卫生事件的应急与急救等各项工作，是全县医、教、研的中心，医疗培训基地。

目前县人民医院的建设规模、医疗设施，远远满足不了全县人民的就医需求，将严重制约全县社会经济的和谐健康发展。主要表现在：

⑴合水县人民医院现有业务用房已远远不能满足正常业务开展的需求，尤其是门急诊用房严重不足，科室设置零乱，多科室合并办公，多病种同处一室，布局不合理等现状，已严重制约和影响合水县卫生事业的发展和人民医院正常业务的开展，同时也给广大人民群众就诊来了极大不便。

⑵《中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定》明确指出：要“逐步建立以大病统筹为主的新型农村合作医疗制度，从2003年开始，本着多方筹资，农民自愿参加的原则，新型农村合作医疗的试点地区正在不断的增加，合水县人民正是其中的一个点，随着农村合作医疗的有效开展，解决了农村看病难的问题，改变了以往小病拖，大病无钱治疗的现象，渴望及时得到治疗和保健，为了落实农村合作医疗的有效实施，更方便为农村广大人民群众服务，必须切实加强基层医院基础设施建设。医院的基础设施都是比较落后的，按照2009年度最新医改方案中政事分开、管办分开、属地化和全行业管理的原则以及合水县卫生局划定的医疗服务范围，合水县医院现有基础设施难以满足需求。

所以该院拟建可扩编约400张床位，日门诊量可达200人次的门诊综合楼，提升全县的综合服务能力和合水形象，大大改善合水县的招商引资环境，为全县和谐、快速发展创造良好的社会环境。

- 2.1.2现有工程污染状况调查

（1）废水污染分析

现有医院废水主要原有医院废水主要为病房、门急诊医疗废水、生活污水以及冲洗排水等，废水量约为8760m3/a。

合水县人民医院污水处理站于2006年投入试运行，2006年10月进行了竣工环境保护验收。根据《合水县人民医院建设项目环保设施竣工验收监测》（庆环验字[2006]第20号），污水处理工艺为二级生化处理，共五个环节，即化粪池段、厌氧生物滤池段、曝气池段、好氧生物滤池段、消毒阶段，设计处理规模为2.5m3/h。根据验收监测结果，现有污水处理站出口处主要污染物浓度满足满足《医疗机构水污染物排放标准》（GBl8466-2005）表1排放标准。监测结果见表2.1-1。

表2.1-1 现有工程废水污染物排放情况

| 名称 | 点位 | 废水量 （m3/a） | 污染物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD |  | SS |  | BOD5 |  | 氨氮（类比） |  | 粪大肠菌群 |
|  |  |  | mg/L | t/a | mg/L | t/a | mg/L | t/a | mg/L | t/a | 个/L |
| 医疗 废水 | 进口 | 8760 | 447 | 1.75 | 380 | 0.44 | 350.32 | 0.7 | 30 | 0.26 | 3400 |
|  | 出口 | 8760 | 49.6 | 0.43 | 17 | 0.15 | 19.39 | 0.17 | 9.5 | 0.08 | 413 |
| 执行标准值 |  |  | 60 | - | 20 | - | 20 | - | 15 | - | 100 |
| 是否达标 |  |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 否 |

因本项目选址占用现有污水处理站用地，因此现有污水处理站在建设期将拆除重建，建设期医院医疗废水化粪池处理后投加消毒剂（次氯酸钠），然后污水车拉送至合水县污水处理厂处理。医院特殊废水委托合水县中医院处理。

（2）固废污染分析

固体废物主要来源于医疗废物、生活垃圾、锅炉炉渣及化粪池污泥等，固废总量约102.5t/a。其中生活垃圾约40t/a，医疗固废约10t/a，锅炉炉渣50t/a，水处理污泥产生量2.5t/a。

医院产生的医疗废物设置医疗废物暂存间暂存后，定期交庆阳市医疗废物集中处置中心处置；生活垃圾设置垃圾池收集后定期外运处置。锅炉炉渣外售作为建筑材料。污泥消毒后交环卫部门处置，医院污水处理产生污泥属于危险废物，不得混入生活垃圾填埋场处置。

（3）废气污染分析

废气主要来源于锅炉燃煤废气及食堂油烟废气。

医院锅炉房现有一台2.8MW的燃煤热水锅炉。锅炉型DZL2.8-0.7/95/70-AII。锅炉燃煤采用华亭煤，年耗煤量约为4800t。该煤含硫量约为0.50%，灰份约10.15%。锅炉采用水浴除尘器，烟气经除尘后通过35m钢制烟囱排放。

医院现有食堂一座，厨房4个灶头，属于中型厨房，日食用油用量5kg，日油烟产生量约0.15kg，经油烟净化器处理后，排放量约0.03kg/d（10.8kg/a），排放浓度约1.8mg/m3。

（4）噪声污染分析

原有医院噪声主要来源于锅炉房的鼓、引风机。经现场噪声监测，锅炉房鼓引风机噪声值在80~85dB（A）。经现状监测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

- 2.1.3现有工程存在的主要环境问题

（1）现有门诊医疗废水没有分类收集预处理，传染科废水未预消毒处理，特殊废水如酸碱废水、含氰废水、含汞废水等直接排放至医院污水处理站，不符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求；本次建设门诊楼占用原污水处理站用地，原污水处理站已拆除，现有医疗废水仅通过化粪池预处理，化粪池处理效率一般较低，出水不能满足排放标准要求；

（2）现有锅炉脱硫除尘设施老化，除尘脱硫效率不稳定，锅炉废气不能稳定达标，煤场、渣场未设置防尘措施，无组织扬尘对医院大气环境易产生污染影响；锅炉房循环水池破损，现有煤场、渣场地面无硬化，存在地下水污染风险；

（3）现有医疗废物暂存间未按规范建设，地面及墙角均无防渗；污水处理站污泥消毒后运往生活垃圾填埋场处置，不符合《医疗废水处理技术规范》要求。

（4）医院院区绿化率较低。

- 2.1.4以新带老措施

（1）废水分类收集预处理，特殊废水检验中心处理达标后进入院区排水系统，分类预处理设施建成前，特殊废水委托合水县中医院特殊废水处理设施处置；

（2）合水县供气管网接通至医院后，改用天然气锅炉，在此之前采用优质低硫低灰分煤，设置封闭储煤棚及渣场，同时对储煤、储渣、脱硫设施等基础进行防渗。

（3）按照《危险废物贮存污染控制标准》对现有医疗废物暂存间进行改造，水处理污泥脱水、消毒处理后交庆阳市医疗废物集中处置中心处置。

（4）在建筑、道路两侧空地增加绿地。

- 2.2 本项目概况

- 2.2.1 建设内容与规模

拟建门诊综合楼层高8层，占地面积1200m2，建筑面积8600m2，按二级甲等医院建设，楼内主要设置门诊大厅、内科、外科、儿科、五官科、口腔科、皮肤科、消化内科、疼痛科、妇产科、中医科、检验室、公共卫生科及配套办公室、学术报告厅等。项目建成后增加住院床位360张，总住院床位达560张，年接诊能力增加约24000人，总接诊能力72000人（日均约200人）。

- 2.2.2 项目组成

项目建设主体工程为门诊楼及配套公辅设施，项目组成情况具体见表2.2-1。

表2.2-1  项目组成一览表

| 建设内容 工程组成 |  | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 门诊综合楼 | 拟建门诊综合楼层高8层，占地面积1200m2，建筑面积8600m2，按二级甲等医院建设 |
| 公用 工程 | 给水 | 由院区给水总管引出，项目新增用水量为37.4m3/d（13399.2m3/a）。 |
|  | 排水 | 铺设污水收集管道，污水处理达标后排入城市排水管网，最终进入合水县污水处理厂。拟建项目废水新增排放量为72.8m3/d(26208m3/a)。 |
|  | 供热 | 改用天然气锅炉 |
|  | 供电 | 项目用电由城市电网低压供电线路供电。 |
| 环保 工程 | 废水处理 | 化粪池一座（50m3）、二级生化处理设施一套（10m3/h），全部为地下式，消毒设备间一座 |
|  | 固废处置 | 楼层医疗废物收集桶（10个） |
|  |  | 污泥消毒池1座（地下式） |
|  |  | 垃圾桶16个 |
|  | 噪声治理 | 水泵、电梯间等产生噪声的设备基础防振减振 |

- 2.3建筑设计方案

⑴建筑设计

一层设计主要为就诊病人相关服务功能区块，主要设置办公、药房、休息区、挂号、收费处、出院办理等。南北均设疏散出口。

二层主要为内科，主要包括消化内科、神经耐克、儿科、呼吸内科、心血管内科、输液室。

三层主要为骨科、肛肠科、皮肤科、妇科、眼科及五官科。

四层主要为检验中心、血库、病理科。

五层主要为彩超室、心电图室、胃镜等科室。

六层主要为医务科、职业病检查、病房及配套护士站、诊疗室等。

七层为中医科，包括针灸、熏蒸、推拿等。

八层为办公区，主要包括办公室、报告厅、档案室、财务室等。

地下一层主要为药品库房及设备间。

每层均设有2部直通室外防烟楼梯、5部医梯、1部污物梯以及其它相关功能用房。建成后医院主要经济技术指标一览表见表2.3-1。

表2.3-1  项目建成后全院建筑经济技术指标

| 名称 |  |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总用地面积 |  |  | 28407.5 | m2 |
| 总建筑面积 |  |  | 33209.96 | m2 |
| 其中 | 已有建筑面积 |  | 19000.0 | m2 |
|  | 新建建筑面积 |  | 14209.96 | m2 |
|  | 其中 | 地上建筑面积 | 11346.8 | m2 |
|  |  | 地下建筑面积 | 2863.16 | m2 |
| 总建筑基底面积 |  |  | 7097.16 | m2 |
| 其中 | 已有建筑基底面积 |  | 5615.96 | m2 |
|  | 新建建筑基底面积 |  | 1481.2 | m2 |
| 道路广场面积 |  |  | 11086.04 | m2 |
| 绿地面积 |  |  | 4261.1 | m2 |
| 容积率 |  |  | 1.18 | / |
| 建筑密度 |  |  | 25.35 | % |
| 绿地率 |  |  | 15 | % |
| 停车位 |  |  | 36（新增18） | 辆 |
| 无障碍车位 |  |  | 新增5 | 辆 |
| 床位数 |  |  | 560（新增360） | 床 |

⑵消防设计

工程设计为一类高层建筑，全楼设自动喷淋和火灾报警系统，走廊中庭考虑机械排烟。每层为一个防火分区，前室及楼梯间设乙级防火门。

⑶节能设计

墙体采用外保温法，选用300厚蒸压轻质加气混凝土砌块，外贴60厚B1级挤塑聚苯板，屋面采用80厚B1级挤塑聚苯板做保温层，外门窗选用断桥型铝合金门窗，中空玻璃。建筑外窗及门的气密性等级不低于现行国家标准规定的6级。建筑整体节能水平高于50%。

- 2.4总图方案

- 2.4.1总平面布局

门诊综合楼位于院区西南，建筑外形为条形，整体呈西南~东北走向，场地东南侧均为城市规划道路，新建建筑北侧分别为原门诊楼、医技楼、内科楼，东北侧设置地面停车位，门诊楼周围有4m宽的消防车道，主入口位于建筑南侧。

基地地块基本平整，竖向布置采用平坡式，场地雨水明排至场地出入口后，再进入市政雨水管网。管线综合布置依据压力管让自流管、可弯曲管让不易弯曲管、分支管让主干管的原则进行布置，尽量减少交叉。

污水处理间设置在院区东南，地形较低处，靠近市政管网。

在拟建建筑周边预留部分绿化空间，适当种植观赏性树木，美化环境。

医院总平面布置见图2.4-1。

- 2.4.2总平面布局合理性分析

项目布局依托现状建筑，在不影响现有建筑功能的基础上选择闲置空地进行建设，有利于提高土地利用效率。

新建门诊楼临城市规划道路，南北两侧设置通道，便于人流出入。建筑周边设计环形消防通道，满足《建筑防火设计规范》。

污水处理间（加药设备间）、沉淀池设置在院区东南，相对独立，便于污水自流，与城市污水管网的衔接方便，沉淀池、化粪池均为地下构筑物，对医院影响轻微。

从内部功能分区考虑，将门诊、检验、住院分不同楼层集中布置，较少交叉，便于病患巡诊问医。

从整体上分析，门诊楼及建成后医院整体布局较为合理。

- 2.5公用工程

- 2.5.1给水工程

本项目供水来自合水县市政给水管网，新建门诊楼接院内现有供水总管，引入1根DN200无缝钢管，给水管供水压力不小于0.10Mpa，并在院内连接成环。

项目用水分为普通门诊（含住院）用水及检验中心用水。

根据《综合医院建筑设计规范》及医院现有运行数据，拟建项目用水情况见表2.5-1。

表2.5-1  拟建项目新增用水一览表

| 序号 | 用水单元 | 规模 | 用水定额 | 用水量(m3/d) | 用水量(m3/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院部 | 360床 | 250L/床·d | 90 | 32400 |
| 2 | 门诊人员 | 70人 | 10L/人·d | 0.7 | 252 |
| 3 | 检验中心 | - | - | 0.2 | 7.2 |
| 4 | 绿化用水 | 360m2 | 1.5L/m2·d | 0.5 | 180 |
| 总计 |  |  |  | 91.4 | 32839.2 |

- 2.5.2排水

拟建采用雨污分流，雨水自流至城市雨水管网，污水分类预处理后排入污水处理站，处理达标后排入城市下水管网。

项目废水总排放量为72.8m3/d（26208m3/a）。本项目废水分类收集处理后再共同进入院区污水处理站，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，排入排水管网后进入合水县污水处理厂。

表2.5-2  拟建项目废水产生量一览表

| 序号 | 用水单元 | 用水量(m3/d) | 损耗量(m3/d) | 排水量 (m3/d) | 排水量(m3/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院部 | 90 | 18 | 72 | 25920 |
| 2 | 门诊人员 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 216 |
| 3 | 检验中心 | 0.2 | 0 | 0.2 | 72 |
| 总计 |  | 90.9 | 18.1 | 72.8 | 26208 |

本项目水量平衡见图2.5-1。

- 2.5.3供暖、制冷

本项目热源由天燃气锅炉提供90/65℃的低温热水；制冷采用空调系统。

预消毒

17

1

住院用水

85

68

化粪池

污水处理站

0.1

72.8

4

4

5

传染科

72.8

门诊用水

检验用水

0.7

0.6

新鲜水91.4

合水县污水处理厂

0.2

预处理

0.2

0.5

绿化用水

0.5

图2.5-1  水平衡图  单位m3/d

- 2.5.4通风

卫生间采用机械通风，换气次数10次/h；防烟楼梯间及合用前室均设置机械加压送风系统，送风量分别为23000m3/h、19000m3/h。

- 2.6 项目投资及环保投资

本项目总投资为2150万元。本项目环保投资为103.7万元，约占总投资的4.82%。

- 2.7定员及工作制度

本项目建成后医院定员不变，住院床位增加360张，门诊量增加2.4万次/a，年工作365天。

- 2.8 实施进度

项目总周期约18个月，包括前期准备、施工阶段、验收阶段，预计2016年9月投入运行。

- 2.9施工期污染源分析

项目建设时，施工期的基本工序、工艺流程及产污环节分析图2.9-1。

图2.9-1  施工工艺流程及产污环节示意图

施工的基本工序包括土方工程、主体工程、装饰工程、设备安装和工程验收几个阶段，主要包括噪声污染、扬尘废气污染、施工生活废水和建筑垃圾几个方面，其中：主要环境影响为环境空气影响和环境噪声影响。

- 2.9.1 废气

建设期环境空气污染物主要为土方挖掘、残土及建筑材料运输过程中产生各料扬尘和水泥、石灰等建筑材料的拌和及堆放过程中产生的粉尘，以及各类燃油施工机械（如汽车、推土机等）在进行场地挖填、土方运输等作业时排放的废气，若不采取有效的防护措施，将对施工场地周围地区的环境空气质量产生不利影响。

- 2.9.2 废水

施工期废水主要来自施工人员的生活污水以及施工过程基础施工中泥浆水，建材冲洗水，机械设备冲洗水、雨水冲刷场地水等少量施工废水。

施工期施工人员50人，施工人员生活用水量以40L/人·d计，则施工期生活用水量为2m3/d，排水量按用水量的80%计，则施工期生活污水产生量为1.6m3/d，，生活污水主要为盥洗水，污水呈有机型污染，主要污染物COD：350mg/L、SS：220mg/L、BOD5：150mg/L，依托现有排水系统排入城市下水管网。

- 2.9.3 噪声

施工期间对周围声环境的影响主要来自于各种施工机械作业及运输工具所产生的噪声。根据有关资料各阶段主要噪声源及主要施工机械设备的噪声源强列表2.9-1。

表2.9-1  施工期主要施工机械噪声情况一览表

| 施工阶段 | 主要声源 | 噪声级dB(A) | 特点说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土方阶段 | 挖掘机、推土机、装载机及运输车辆等 | 90～110 | 周期短，移动范围大，声源无明显指向性 |
| 基础阶段 | 移动空压机、混凝土车辆等 | 95～110 | 有指向性，移动范围大，声级较大。 |
| 结构阶段 | 运输设备、施工机械等 | 100～110 | 固定声源、有指向性，移动范围大。 |
| 装修阶段 | 电锯、电钻、切割机、电焊、机械碰撞等 | 75～95 | 无指向性，且大部分在房间内使用 |

- 2.9.4 固体废物

施工期固体废物主要包括施工人员生活垃圾、建筑垃圾、弃方。

施工人员按50人计，每人每天排放垃圾量按0.5kg计，生活垃圾产生量为25kg/d，交环卫部门处置。

建筑垃圾：据类比调查，一般施工期间建筑垃圾发生量约为20kg/m2，本项目建筑总面积8600m2，则项目施工期间建筑垃圾发生量为172t，废钢筋、铁丝等可回收废物回收处理，剩余无法利用的建筑垃圾运往依据当地环境卫生行政主管部门要求运至制定地点处置。

程挖方主要来自主体建筑地基及排水管道开挖等；工程填方主要包括基础处理夯实填筑、管道覆土掩埋、项目场地平整等。项目挖方量7406m3，填方1350m3，弃方6056m3，弃方运至市政部门指定地点填沟整地。工程土石方平衡表见表2.9-2。

表2.9-2  工程土石方平衡表

| 挖方量(m3) | 填方量 (m3) | 弃方(m3) |
| --- | --- | --- |
| 7406 | 1350 | 6056 |

- 2.10营运期污染源分析

项目营运期主要为医疗服务，主要工作流程为挂号、诊断、检验，治疗及出院结算。

- 2.10.1 废气

拟建项目废气主要为锅炉废气、污水处理站恶臭及地面停车场废气。

⑴锅炉废气

项目现有燃煤锅炉改造为燃气锅炉后，燃气量280m3/h，全年用气量约67.2万m3。

根据《生活源产排污系数及使用说明(修订版2010年)》管道天然气排污系数，每1万m3天然气烟气产生量为12.8万m3，本项目年产生烟气量为860.2万m3，具体情况详见表2.10-1。

表2.10-1  燃气烟气中污染物的排放系数和排放量

| 污染物 | 烟气量m3 | SO2 kg | NOx kg | 烟尘kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放系数(/万m3天然气) | 12.8万 | 0.09 | 1800 | 2.4 |
| 排放量(/a) | 11010.56万 | 77.42 | 15483.6 | 2064.5 |
| 排放浓度 | - | 7.0 | 140.6 | 18.8 |

由上表可知，项目天然气锅炉废气排放浓度二氧化硫为7.0mg/m3、二氧化氮为140.6mg/m3、烟尘为18.8mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放浓度限值要求。

⑵恶臭

本项目污水处理过程中会产生恶臭气体，主要为硫化氢及氨，恶臭气体产生与污水浓度、处理工艺以及环境条件等相关，医院污水有机物浓度一般较低，产生恶臭气体较少，且处理设施为地埋式，装置封闭，废气采用风机抽取后采用光解氧化法（除臭柜）除臭灭菌后再设置排气筒（15m）高空集中排放，污水处理站场界恶臭气体浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求。

⑶车辆废气

本项目设置18个地面停车位。地面停车场废气主要是指汽车进出停车场及在停车场内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOx等，废气排放少很少。

- 2.10.2 废水

医院产生的废水主要包括普通医疗废水、传染科废水、特殊废水。本项目总排水量约72.8m3/d（26208m3/a）。

⑴普通医疗废水

住院部用水（包含手术室用水、陪护人员用水）和门诊用水，产生量共计约68m3/d（24480m3/a）。污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群等。 由化粪池及污水处理站处理后排入合水污水处理厂。

表2.10-2  普通医疗废水产生情况

| 项目 | 废水排放量m3/a | 污染物 | 产生浓度(mg/L) | 产生量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医务人员、办公人员、就诊人员废水 | 25920 | COD | 450 | 11.664 |
|  |  | BOD5 | 350 | 9.072 |
|  |  | SS | 380 | 9.850 |
|  |  | 氨氮 | 30 | 0.778 |
|  |  | 粪大肠菌群 | 4000个/L | / |

⑵传染科废水

传染科废水产生量共计约5m3/d（1800m3/a）。污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、细菌等。采用专用化粪池收集，投加消毒剂后预消毒后再进入污水处理站处理。

⑶特殊废水

①酸性废水来源于于医院检验时使用的硝酸、硫酸、过氟酸等酸性物质而产生的废水，pH值约在3~5。

②含氰废水产生于医烷在血液、血清、细菌和化学检查分析时使用氰化钾、氰化钠、铁氰化钾、亚铁氟化钾等含氰化合物而产生的废水，浓度为1.2mg/L。

③含汞废水来源于医院各种口腔门诊治疗、含汞检测仪、分析检查和诊断中使用氯化高汞、硝酸高汞以及硫氰酸高汞等剧毒物质而产生少量废水，含汞浓度0.1mg/L。

④含铬废水来源于医烷在病理、血液检查、化验等工作中使用重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾等化学品形成废水，含铬浓度约1.5mg/L。

项目产生的特殊废水量约0.2m3/d，72m3/a，具体见表2.10-2。

表2.10-2 特殊废水预处理情况

| 项目 | 废水排放量m3/a | 污染物 | 产生浓度(mg/L) | 处理 措施 | 排放浓度(mg/L) | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸性废水 | 50 | pH | 3~5 | 中和 | 6~9 | 医院污水处理站 |
| 含氰废水 | 10 | 氰化物 | 1.2 | 碱式氯化法 | 0.2 |  |
| 含汞废水 | 2 | Hg | 0.1 | 沉淀吸附 | 0.02 |  |
| 含铬废水 | 10 | 六价铬 | 1.5 | 还原沉淀 | 0.3 |  |

本项目废水分类处理后，再共同经污水处理站集中处理，总排口排放水质见表2.10-3。

表2.10-3  项目混合废水排放情况一览表

| 项目 | 废水排放量m3/a | 污染物 | 处理措施 | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗 废水 | 26208 | COD | 二级生化处理 | 50 | 1.310 | 合水县城区生活污水处理厂 |
|  |  | BOD5 |  | 20 | 0.524 |  |
|  |  | SS |  | 20 | 0.524 |  |
|  |  | NH3-N |  | 9.5 | 0.249 |  |
|  |  | 粪大肠菌群 |  | 400个/L | 小于100 |  |

- 2.10.3 噪声

本项目噪声主要来自通风系统风机、水泵等机械设备产生的机械噪声，汽车噪声，噪声声级在80～90dB(A)之间。

本项目主要噪声情况见表2.10-4。

表2.10-4  本项目主要噪声情况一览表

| 序号 | 噪声源 | 声级[dB(A)] | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵 | 90 | 室内布置、减振、隔声、管理措施 |
| 2 | 风机 | 90 |  |
| 3 | 汽车噪声 | 80 |  |

- 2.10.4 固体废物

本项目固体废物主要有医疗废物、医院污水处理站产生的污泥及生活垃圾。

⑴医疗废物

根据《国家危险废物名录》，本项目产生的医疗废物属于废物类别为 HW01的危险废物，废物代码为 851-001-01。本项目产生的危险废物包括医疗废物以及污泥。

医疗废物中带有传染性和潜在传染性的废物主要指受到污染的外科手术废物、病理性废物、实验室产生的废物、患者使用接触废弃物、锐器。另外，还有废药物和废试剂瓶。具体分类如下：

表2.10-5  医疗废物分类一览表

| 序号 | 类 别 | 特 征 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感染性废物 | 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物 |
| 2 | 病理性废物 | 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等 |
| 3 | 损伤性废物 | 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器 |
| 4 | 药物性废物 | 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品 |
| 5 | 化学性废物 | 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品 |

根据类比项目现状医疗废物产生量可知，各医疗废物产生情况见表2.10-6。

表2.10-6  医疗废物增加情况一览表

| 序号 | 污染源 | 产生系数 | 规模 | 产生量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院部 | 0.1kg/床·d | 360张床 | 13.0 |
| 2 | 门诊 | 0.05kg/人·d | 70人/d | 1.3 |
| 3 | 检验中心 | 0.01kg/人·d | 200人/d | 0.7 |
| 4 | 总计 |  |  | 15.0 |

⑵污水处理站污泥

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）医院污水处理站污泥为危险废物。污泥主要为化粪池沉淀下来的悬浮固体，根据类比分析可知，本项目废水处理过程污泥产生量约为12.5t/a。

⑶生活垃圾

本项目增加住院病人360床，每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，产生生活垃圾180kg/d（64.8t/a）；就诊人员每天增加约70人，每人每日产生生活垃圾按0.25kg计，产生生活垃圾17.5kg/d（6.3t/a）。

本项目共产生生活垃圾71.1t/a，生活垃圾经收集后交环卫部门统一集中处置。

拟建项目固体废物产生情况见表2.10-6。

表2.10-6  本项目固废产生及排放情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生量(t/a) | 防治措施及排放去向 | 废物类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊楼 | 医疗废物 | 15 | 经分类收集后送医疗废物暂存间暂存，然后交由庆阳市医疗废物集中处置中心。 | HW01类 |
|  | 生活垃圾 | 71.1 | 收集后交由城市环卫部门统一处置 | 生活垃圾 |
| 医院污水处理站 | 污泥 | 12.5 | 生石灰消毒交由庆阳市医疗废物集中处置中心。 | HW01类 |

- 2.11 建设项目污染物排放汇总

⑴拟建项目污染物排放汇总

拟建项目污染物排放汇总见表2.11-1。

表2.11-1  拟建项目污染物排放汇总

| 环境要素 | 主要污染物 | 产生量 t/a | 削减量t/a | 排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0.078 | 0 | 0.078 |
|  | NOx | 15.48 | 0 | 15.48 |
|  | 烟尘 | 2.06 | 0 | 2.06 |
|  | 恶臭 | 少量 | 0 | 少量 |
| 废水 | 废水量 | 26208m3/a | 0 | 26208m3/a |
|  | COD | 11.664 | 10.354 | 1.310 |
|  | BOD5 | 9.072 | 8.548 | 0.524 |
|  | SS | 9.850 | 9.326 | 0.524 |
|  | 氨氮 | 0.778 | 0.529 | 0.249 |
| 固废 | 医疗废物 | 15.0 | 15.0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 71.1 | 71.1 | 0 |
|  | 污泥 | 12.5 | 12.5 | 0 |

⑵改扩建项目“三本账”

扩建工程“三废”变化统计表见表2.11-2。

由表2.11-2可以看出，由于扩建后采用集中供暖，废气排放量明显减少；由于住院床位增加，接诊能力增长，项目废水量增大，医疗废物等固体废物相应增多。

表2.11-2  改扩建项目三本账

| 环境要素 | 主要污染物 | 现有排放量 t/a | 拟建排放量t/a | 以新带老削减量 | 扩建完成后排放量 t/a | 增减量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟尘 | 6.98 | 2.06 | 6.98 | 2.06 | -4.92 |
|  | SO2 | 3.52 | 0.07742 | 3.52 | 0.08 | -3.44 |
|  | NOx | 11.28 | 15.48 | 11.28 | 15.48 | +4.2 |
|  | 油烟 | 10.8kg | 0 | 0 | 10.8kg | 0 |
| 废水 | 废水量 | 8760m3/a | 26208m3/a | 0 | 34968m3/a | +26208 |
|  | COD | 0.43 | 1.310 | 0 | 1.74 | +1.310 |
|  | BOD5 | 0.17 | 0.524 | 0 | 0.694 | +0.524 |
|  | SS | 0.15 | 0.524 | 0 | 0.674 | +0.524 |
|  | 氨氮 | 0.08 | 0.249 | 0 | 0.329 | +0.249 |
| 固废 | 扩建前后废物均妥善处置 |  |  |  |  |  |

- 3 环境现状调查与评价

- 3.1 自然环境概况

- 3.1.1 地理位置

合水县地处陕、甘、宁三省交界处的金三角，位于甘肃省东部，处于东径107°51'~108°42'、北纬35°36'~36°37'之间，东邻陕西省富县，西与西峰、庆城县相连，南与宁县接壤，北靠华池及陕西省志丹县，总面积为2941.78平方公里。西距兰州590km，南距西安276km，北距银川420km，距庆阳市西峰区45km，省道及县乡道路纵横全境，形成了“十”字形辐射道路网络，东可直达陕西黄陵、延安，西接宁夏固原、同心，南通甘肃平凉、泾川及陕西咸阳、西安，北通陕西吴旗、定边及宁夏盐池、银川。合水境内的雷西高速公路是青兰高速公路的重要组成部分。。

- 3.1.2 地质、地貌

合水县位于甘肃东部，地处陇东黄土高原沟壑区，以丘陵沟壑区为主，山、川、塬相间，子午岭由西北向东南斜贯全境，将全县分为西南、东北两部分，地势由东北向西南倾斜。

县内东北部为丘陵沟壑区，海拔1458~1682m，面积2017.4km2，占总面积67.53%，地域包括太白镇、蒿咀铺两个乡镇全境及老城镇、固城、太莪三个乡镇的三分之二地区。这里山岭重叠，沟壑纵横，人烟稀少，但植被良好，森林茂密，水草丰茂，为主要林牧区。西南部分为高原沟壑区，海拔1190-1387m，面积为970km2，占总面积32.4%，系泾河上游地带，马莲河、县川河、固城河布于境内。这里塬面平坦、川道宽阔，土地肥沃，气候湿润，人口稠密，为主要农耕区。

根据地质勘查报告，场地地层主要如下：

①杂填土Q4ml：遍布整个场地。主要以粉质粘土、砾石、砖块为主，结构松散，土质不均匀。层厚1.40～2.30m之间。

②黄土状粉土(1)(Q3al)：即工程地质剖面图中的第②层，灰黄色，稍湿，稍密，具大孔隙，上部见植物根茎，偶见蜗牛壳和白色钙质碎片，有白色钙质粉沫及菌丝，大孔结构，针孔发育，均匀性较好。层顶埋深1.40～2.30m，层顶高程介于97.90～98.30m之间。本层土属中等压缩性土，建筑性能一般。

③黄土状粉质粘土(Q3eol)：即工程地质剖面图中的第③层，深褐色黄土状粉质粘土，具大孔隙，有蜗牛壳和白色钙质碎片，有白色钙质粉末及菌丝，大孔结构，针孔发育，均匀性较好，含水量较大，切面有光泽。层顶埋深11.60～12.40m，层顶高程介于87.70～88.30m之间。本层土属中等压缩性土，建筑性能一般。

④黄土状粉土(2)(Q2eol)：即工程地质剖面图中的第④层，灰黄色，稍湿，稍密，有白色钙质粉沫及菌丝，块结构，针孔发育，大孔隙较少，土质较均匀，有多层黄土状粉质粘土。层顶埋深14.10～15.30m，该层未穿透，最大揭露深度3.20m。

- 3.1.3 气候、气象

合水县地处中纬地带，大陆性气候突出。受季风影响，冬季多西北风，夏季多东南风。四季分明，冬冷漫长，夏热短促，春季少雨，干燥多风，天气多变；夏季酷热；秋凉阴雨，气候湿润；冬冷少雪，气候干燥。根据合水气象站20年气象统计资料，主要气象参数如下：

年平均气温                         8.3℃，

极端最高气温                       36.5℃

极端最低气温                       -23℃。

年平均降水量                       557.7 mm

年平均蒸发量                         1470.1mm

年无霜期                           165d

年平均相对湿度                     61%

主导风向                           冬季（NW）

夏季（SE）

年平均风速                         1.8 m/s

最大冻土深度                       91cm

- 3.1.4水文

县境河流以子午岭为分界线，分泾河、洛河水系，马莲河、县川河、固城河为泾河支流，苗村河、葫芦河为洛河支流，其发源主要是子午岭分水岭的地下水，常靠雨水补充，是合水县发展水利事业的主要资源。合水县年平均总径流量为0.55亿m³，多年平均流量为1.89m³/s，地表水水资源总量5950万m³。

合水县地下水资源十分贫乏，受地貌的影响分布紊乱，按其埋藏条件和含水层性质分为第四系松散层潜水，下白垩碎屑岩风化带潜水及承压水，子午岭天然分水岭，汇流方向基本和地表水一致，岭东向葫芦河汇集，岭西向县川、固城川及马莲河汇集。合水县多年平均地下水量为14636万m³，葫芦河总量3406万m³，县川河、固城河、马莲河总量11198.4万m³，可利用的水资源量9400万m³。

- 3.1.5土壤及植被

合水县境内土地均被黄土覆盖，主要土壤为交错分布的黑垆土和黄绵土。其土壤分为7个土类，8个亚类，15个土属，28个土种。土壤养分总状况是氮少、磷缺、钾丰富，有机质贫乏，其黄绵土是主要的成土母质，深厚，疏松、质地细匀，垂直结构发达，透水性强，耕地良好。机械组成中粉沙尘含量在50%以上，含大量的碳酸钙。

①黑垆土类，分布于西华池、何家畔、肖咀、店子、太白坳等塬面坳心，肥力较高，全县有31.85万亩，其土属分为覆盖黑垆土和黑垆土。

②黄绵土类，发育于黄土母质之上的幼年土壤，多分布于梁卯沟坡。其土属分为黄绵土、黄墡土，灰绵土及灰墡土，全县有114.81万亩。

③淤积土类，发育于冲击和洪击母质之上。分布于川道一级阶地、河漫滩及超河漫滩，其土属分布为淤积土、残余草甸土。

④潮土类，发育于淤积母质之上，受地下高水位影响，经耕种熟化而成，零星分布于固城河川上部。其土种分为盐潮土、黄潮土，地下水位1m-2m，剖面中下部有锈文斑或蓝色潜育层。春秋返潮，地温低，肥力差，部分盐渍严重，不适于禾苗生产，产量均低。

⑤红土类，零星分布于黄土河谷中、下沟床坡脚。质地粘重，渗透性差，土壤侵蚀强烈，腐殖质层厚1cm-2cm，肥力较低。

⑥灰褐土类，分布于太白、蒿咀铺、太莪、固城次生林区。全县有288.69万亩。

⑦水稻土类，多分布于葫芦河及苗村河沿岸，固城河川、县北川有零星地块，全县有0.2万亩。

人工林植被区，常与荒坡疏林草原植被区交错、镶嵌分布，两区计有树种29科、44属、68种。本区人工林布局一般是沟坡为刺槐林，沟底为杨柳林，部分阳坡梯田栽植有经济林（杏、苹果、梨、枣、核桃、柿等）。

农作物种植区，主要分布于塬面、梁峁、川台及沟坡梯田，种植有各类粮食作物、经济作物、饲料作物，部分农田建有苹果园、桃园、杏园、梨园、枣园、柿园、葡萄园、花椒园等。农户庄前屋后植有各类零星经济、用材树木。此区四季均有作物覆盖，唯夏收后至秋播时有约50%左右的农田裸露3个多月。

- 3.1.6动植物

合水县物化天宝，农作物以小麦为主，并盛产玉米、高粱、洋芋、油料等。黄花、木耳、白瓜子、苹果、核桃、杏、梨、枣、桃等均较为有名。秦艽、甘草、麻黄、柴胡、远志、枣仁等150多种贵重药材及核桃仁、花椒、槐米、稻米等土特产更受客商青睐。

该县有梅花鹿、黄羊、野猪等140余种野生动物，其中有六种为国家重点保护的珍惜品种。

- 3.2社会环境概况

- 3.2.1区划人口

合水县现辖3个镇（太白镇、老城镇、西华池镇），9个乡（蒿咀铺乡、店子乡、吉岘乡、板桥乡、固城乡、段家集乡、何家畔乡、太莪乡、肖咀乡），共5个社区，80个村，498个村民小组，总土地面积2941.78平方公里。全县总人口17.5万人，其中农业人口15.24万人。全县有汉族、回族、蒙古族、满族、东乡族、苗族、壮族、土家族、裕固族等9个民族。

- 3.2.2国民经济

合水县2013年国内生产总值达到38.6亿元，增长21.6%；规模以上工业增加值达到7500万元，增长23%；固定资产投资达到69.08亿元，增长46.3%；农业增加值达到5.68亿元，增长10.7%；财政大口径收入达到1.87亿元，增长37.6%，小口径收入达到1.3亿元，增长34.5%；农民人均纯收入达到4253元，增长19.6%；城镇居民人均可支配收入达到17530元，增长25%；全社会消费品零售总额达到7.6亿元，增长33.3%；人口自然增长率、城镇登记失业率、万元GDP能耗均控制在省市下达指标之内。

- 3.2.3教育

合水县共有各级各类学校153所，其中独立高中1所，完中2所，职专1所，初中10所，九年制学校3所，小学87所，教学点17个，在校学生30665名，其中高中6730名，初中10040名，小学13895名；幼儿园32所，其中公立4所，私立28所，在园幼儿5869名。共有教职工3060人，其中专任教师2906人。年内招录教师67名，签约引进陕师大、西北师大优秀本科毕业生5名。全县专任教师学历达标率分别达到了小学100%、初中98.8%、高中68%，新招录、招聘教师岗前培训率为100%。

- 3.2.4文化旅游

合水人杰地灵，是文化旅游名县。合水隋末设县，至今已有1300多年的建制历史，境内发掘仰韶、齐家文化遗址及文物点654处。1973年境内出土的黄河象化石，是世界上发现最早、骨骼最大、个体保存最完整的剑齿象化石；子午岭主脉之上的“秦直道”，被誉为古代中国的高速公路；国家AAA级旅游景点陇东古石刻艺术博物馆被誉为“可移动的敦煌莫高窟”。合水是南梁根据地和陕甘宁边区的重要组成部分，刘志丹太白起义、包家寨子会议等历史事件在境内发生，为中国革命做出了巨大贡献。

- 3.2.5基础设施

⑴合水县城区生活污水处理工程

合水县城区生活污水处理工程位于县城环城西路西侧，占地25.2亩，概算总投资4649万元，包括污水处理厂、污水管网改造和排水下沟三部分工程。设计近期日处理污水能力6000立方米，远期12000立方米。排水下沟工程于2008年10月开工建设，2009年9月建成投入使用。污水处理厂采用氧化沟工艺，工程于2011年5月15日开工，主体工程已于2013年建成。今年初，因进水口、粗格栅等设施高程高于厂外城区生活污水管道，部分污水无法进厂，又新增一座污水提升泵站解决进水问题。5月底污水提升泵站完成投运，污水处理设备开始调试运行、培养活性污泥，6月份在线监控完成安装，开始调试。8月初活性污泥浓度达到2000mg/L，出水COD浓度68mg/L，氨氮23mg/L。9月初实现稳定达标运行，9月18日在线监控系统通过市局验收，9月30日通过环保验收。

⑵合水县城区生活垃圾处理工程简介

合水县城区生活垃圾填埋场位于县城北部，距城区2.5公里的五里沟畎冲沟内，占地80.1亩，该工程于2011年4月开工建设，由兰州交通大学勘察设计院设计，甘肃第省二建筑公司实施，规划建设城市生活垃圾填埋场1座，生产生活辅助区1处，单地坑式垃圾收集站2座，配置5吨后装压缩式垃圾转运车2辆，摆臂式垃圾转运车1辆及其配套的机械设备。县城生活垃圾产生量约45吨/天，垃圾填埋场设计日处理能力最大70.4吨,平均62吨。总容积36万立方米,设计使用年限11年，项目估算总投资1017万元。2013已完成并试运行，在试运行期间发生周边山体滑坡，2014年11月底完成维修，12月中旬进行项目验收。

⑶合水县天然气利用工程

《合水县天然气利用工程》已于2014年8月13日经合水县发展和改革局以合发改〔2014〕233号文同意建设，工程主要新建城市天然气输配门站一座及调度综合楼、卸气柱、槽车车位、高-中压调压撬、高压储气瓶等附属配套设施；敷设城市燃气主管道28公里，其中一期中压管道工程8.881公里，支线管道及庭院管道43公里，建阀室检查井60座，安装楼栋调压设备70台及监控、报警、消防系统等配套设施。

- 3.2.6 庆阳市医疗废物集中处置中心

庆阳市医疗废物集中处置中心是省发改委2007年4月“甘发改投资【2007】283号”文件批准立项的城市基础设施类项目。项目共投资907万元，2009年12月建成。2011年8月通过竣工验收。

中心位于西峰区彭原乡下庄行政村西庄自然村，距离城区5.7km，占地8.3亩，毗邻西峰区第二生活垃圾填埋场和长庆油田西峰固废填埋场。中心拥有员工21人，自投入运营以来，已同全市八县（区）27各县级以上医疗机构，47各乡镇卫生院及各社区卫生服务所签订了医疗废物委托处置合同对西峰城区医疗机构，医废贮存不超过48小时，基本做到每天拉运1次，8县区医院由原来的每周两次调整为两天拉运1次。同时医废中心严格履行医疗废物交接登记制度，危险废物转移联单管理制度和医废处置月报表管理制度，确保医疗废物收集、贮存、交接、运输、处置过程有章可依，有据可查。目前，日处理能力达到35t，对于改善庆阳市医疗废物管理现状、防治疾病传播、提高广大群众健康水平及生活起到了重要的作用。

- 4 环境质量现状监测与评价

本次大气环境、地表水环境质量现状监测引用《合水县环境质量监测报告》（2013年10月）中例行监测数据，监测单位为庆阳市环境监测站，监测点位图见图4.1-1。

- 4.1 环境空气质量现状监测

- 4.1.1 环境空气质量现状监测

- 4.1.1.1 监测点位布设

合水县环境空气例行监测点分别位于环保局、农行、水务局。

- 4.1.1.2 监测项目

监测项目：PM10、SO2、NO2。

- 4.1.1.3 监测结果统计

监测结果统计情况见表4.1-1。

表4.1-1  环境空气质量现状监测结果统计（常规因子）  单位：mg/m3

| 污染物 | 浓度范围 | 标准限值 | 最大超标倍数 | 超标率% | 最大值占标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0.009~0.016 | 0.15 | 0 | 0 | 10.7 |
| NO2 | 0.019~0.025 | 0.12 | 0 | 0 | 20.3 |
| PM10 | 0.082~0.118 | 0.15 | 0 | 0 | 78.7 |

- 4.1.2环境空气质量现状评价

从表4.1-5可以看出：

1~3#监测点位，SO2小时均值浓度范围0.009~0.016mg/m3之间，各监测点日均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及修改单二级标准要求，SO2日均最大值占《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准的10.7%；

1~3#监测点位，NO2日均值浓度范围在0.019~0.025mg/m3之间，各监测点日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及修改单二级标准要求，NO2日均最大值占《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准的20.3%。

PM10日均值浓度范围在0.082~0.118mg/m3之间，各监测点日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求， PM10日均最大值占《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准的78.7%。

评价区环境空气质量良好。

- 4.2 地表水环境质量现状监测及评价

- 4.2.1 地表水环境质量现状监测

- 4.2.1.1 监测断面布设

地表水现状监测点位于马莲河吉岘乡铁李川村。

- 4.2.1.2 监测因子

pH、溶解氧、BOD5、氟化物、六价铬、阴离子表面活性剂、氨氮、粪大肠菌群、砷、总磷、氰化物、高锰酸盐指数、石油类、硫化物、氯化物、铅、镉、铜、锌、硒、总氮、汞、COD、挥发酚共23项。

- 4.2.1.3 监测时间及频次

监测时间为2013年10月20日。

- 4.2.1.4 监测结果

监测结果见表4.2-1。

- 4.2.2 地表水环境质量现状评价

- 4.2.2.1 评价因子

同监测因子

- 4.2.2.2 评价标准

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

- 4.2.2.3 评价方法

采用标准指数法，其公式如下：

表4.2-1  监测结果  单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 项目 | 监测结果 | 标准 | 序号 | 项目 | 监测结果 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 8.1 | 6-9 | 13 | 硫化物 | 0.062 | ≤0.5 |
| 2 | 高猛酸盐指数 | 3.84 | ≤10 | 14 | 六价铬 | 0.010 | ≤0.05 |
| 3 | 溶解氧 | 7.97 | ≥3 | 15 | 铜 | 0.001L | ≤1.0 |
| 4 | COD | 24.5 | ≤30 | 16 | 锌 | 0.05L | ≤2.0 |
| 5 | BOD5 | 3.88 | ≤6 | 17 | 铅 | 0.01L | ≤0.05 |
| 6 | 氨氮 | 1.31 | ≤1.5 | 18 | 镉 | 0.001L | ≤0.005 |
| 7 | 挥发酚 | 0.0018 | ≤0.01 | 19 | 砷 | 0.0001L | 0.1 |
| 8 | 总氮 | 3.64 | ≤1.5 | 20 | 汞 | 0.00001L | ≤0.001 |
| 9 | 总磷 | 0.112 | ≤0.3 | 21 | 硒 | 0.0002L | ≤0.02 |
| 10 | 氰化物 | 0.004 L | ≤0.2 | 22 | 表面活性剂 | 0.05L | ≤0.3 |
| 11 | 石油类 | 0.031 | ≤0.5 | 23 | 粪大肠菌群 | 240 | ≤20000(个/L) |
| 12 | 氟化物 | 0.885 | ≤1.5 | 24 |  |  |  |
| 评价标准 |  | 执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准 |  |  |  |  |  |

Si,j=Ci,jCsi

式中：Si，j－单项水质参数i在第j点的标准指数；

Ci，j－单项水质参数i在第j点的实测浓度；

Csi－单项水质参数i在第j点的评价标准。

pH sd－pH值标准规定的下限值；

pH su－pH值标准规定的上限值。

SDO,j=DOf−DODOf−DOs,DOj≥DOs

SDO,j=10−9DOjDOs,DOj<DOs DOf=46831.6+T

式中：DOf－饱和溶解氧浓度；

DO s－溶解氧地面水质标准。

T－水温（℃）。

- 4.2.2.4 评价结果

地表水环境质量现状评价结果见表4.2-2。

表4.2-2  地表水环境质量现状评价结果

| 序号 | 项目 | 指数 | 序号 | 项目 | 指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 0.821 | 13 | 硫化物 | 0.124 |
| 2 | 高猛酸盐指数 | 0.384 | 14 | 六价铬 | 0.200 |
| 3 | 溶解氧 | 0.657 | 15 | 铜 | 0.001 |
| 4 | COD | 0.817 | 16 | 锌 | 0.013 |
| 5 | BOD5 | 0.647 | 17 | 铅 | 0.100 |
| 6 | 氨氮 | 0.873 | 18 | 镉 | 0.100 |
| 7 | 挥发酚 | 0.180 | 19 | 砷 | 0.001 |
| 8 | 总氮 | 2.427 | 20 | 汞 | 0.005 |
| 9 | 总磷 | 0.373 | 21 | 硒 | 0.005 |
| 10 | 氰化物 | 0.010 | 22 | 表面活性剂 | 0.083 |
| 11 | 石油类 | 0.062 | 23 | 粪大肠菌群 | 0.012 |
| 12 | 氟化物 | 0.590 |  |  |  |

注：未检出按照检出限一半计算

根据表4.2-2可以看出，各项监测项目中均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

- 4.3 地下水质量现状监测与评价

- 4.3.1 地下水质量现状监测

- 4.3.1.1 监测点位布设

本次评价地下水监测点位合水县西华池镇。

- 4.3.1.2 监测因子

pH、氨氮、总硬度、高锰酸盐指数、阴离子表面活性剂、氟化物、硫酸盐、氯化物、氰化物、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、铁、锰、铜、锌、铅、镉、六价铬、砷、汞、硒、挥发酚、粪大肠菌群共23项。

- 4.3.1.3 监测频率

2013年9月2日。

- 4.3.1.5监测结果统计

地下水质量现状监测结果统计情况见表4.3-1。

表4.3-1  地下水质量现状监测结果统计  单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 标准值 | 监测结果 | 序号 | 项目 | 标准值 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5~8.5 | 7.27 | 13 | 砷 | ≤0.05 | 0.0001L |
| 2 | 氨氮 | ≤0.2 | 0.167 | 14 | 汞 | ≤0.001 | 0.00001L |
| 3 | 总硬度 | ≤450 | 207 | 15 | 硒 | ≤0.01 | 0.0002L |
| 4 | 铬(六价) | ≤0.05 | 0.0057 | 16 | 铅 | ≤0.05 | 0.010L |
| 5 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 0.5L | 17 | 镉 | ≤0.01 | 0.001L |
| 6 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 | 0.05L | 18 | 铁 | ≤0.3 | 0.03L |
| 7 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.671 | 19 | 锰 | ≤0.1 | 0.01L |
| 8 | 氯化物 | ≤250 | 4.0 | 20 | 铜 | ≤1.0 | 0.001L |
| 9 | 氰化物 | ≤0.05 | 0.004L | 21 | 锌 | ≤1.0 | 0.05L |
| 10 | 挥发酚类 | ≤0.002 | 0.0003L | 22 | 硝酸盐氮 | ≤20 | 3.13 |
| 11 | 硫酸盐 | ≤250 | 8.78 | 23 | 粪大肠菌群 | ≤3 | ＜3 |
| 12 | 亚硝酸盐氮 | ≤0.02 | 0.003L |  |  |  |  |

- 4.3.2 地下水环境质量现状评价

- 4.3.2.1 评价因子

同监测因子。

- 4.3.2.2 评价标准

评价标准采用《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

- 4.3.2.3 评价方法

采用标准指数法，其公式如下：

Si,j=Ci,jCsi

式中：Si，j－单项水质参数i在第j点的标准指数；

Ci，j－单项水质参数i在第j点的实测浓度；

Csi－单项水质参数i在第j点的评价标准。

pH sd－pH值标准规定的下限值；

pH su－pH值标准规定的上限值。

T－水温（℃）。

标准指数大于1，表明该断面的环境质量劣于评价标准等级，反之则满足评价标准。

- 4.3.2.4 评价结果

地下水质量现状评价结果见表4.3-2。

由表4.3-2可以看出，监测点处除六价铬外其它因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，六价铬超标原因受地质原因影响，地下水背景值较高。

表4.3-4  地下水质量现状评价结果

| 序号 | 项目 | 指数 | 序号 | 项目 | 指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 0.454 | 13 | 砷 | 0.001 |
| 2 | 氨氮 | 0.835 | 14 | 汞 | 0.005 |
| 3 | 总硬度 | 0.46 | 15 | 硒 | 0.01 |
| 4 | 铬(六价) | 0.114 | 16 | 铅 | 0.1 |
| 5 | 高锰酸盐指数 | 0.083 | 17 | 镉 | 0.05 |
| 6 | 阴离子表面活性剂 | 0.083 | 18 | 铁 | 0.05 |
| 7 | 氟化物 | 0.671 | 19 | 锰 | 0.05 |
| 8 | 氯化物 | 0.016 | 20 | 铜 | 0.0005 |
| 9 | 氰化物 | 0.04 | 21 | 锌 | 0.025 |
| 10 | 挥发酚类 | 0.075 | 22 | 硝酸盐氮 | 0.157 |
| 11 | 硫酸盐 | 0.035 | 23 | 粪大肠菌群 | ＜1 |
| 12 | 亚硝酸盐氮 | 0.075 |  |  |  |

注：未检出按照检出限一半计算

- 4.4 声环境质量现状监测与评价

- 4.4.1 声环境质量现状监测

- 4.4.1.1 监测点布设

在合水县医院各边界外分别布设一个监测点位，共布设4个，由庆阳市环境监测站监测。具体监测点位置见表4.4-1

表4.4-1  环境噪声监测点位

| 编号 | 监测点类别 | 监测点位置 | 监测指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂界外1m | 北厂界 | Lep连续等效声级 |
| 2# |  | 南厂界 |  |
| 3# |  | 东厂界 |  |
| 4# |  | 西厂界 |  |

- 4.4.1.2 监测因子

声环境质量现状监测因子为Leq。

- 4.4.1.3 监测频率

连续监测2天，每天分别监测昼间和夜间噪声。

- 4.4.1.4 监测分析方法

严格按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的方法监测。

- 4.4.1.5 监测结果统计

声环境质量现状监测结果统计情况见表4.4-2。

表4.4-2  厂界噪声监测结果表  单位：dB(A)

| 监测日期 | 2015.1.8 |  | 2015.1.9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点位 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 50.2 | 42.1 | 50.7 | 42.6 |
| 2# | 52.6 | 45.1 | 52.8 | 45.5 |
| 3# | 53.3 | 46.5 | 53.6 | 46.7 |
| 4# | 51.6 | 43.2 | 51.4 | 43.8 |
| 标准值 | 60 | 50 | 60 | 50 |

- 4.4.2 声环境质量现状评价

- 4.4.2.1 评价因子

同监测因子。

- 4.4.2.2 评价标准

评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

- 4.4.2.3 评价结论

分析可知，监测期间，1~4#监测点位的昼夜间等效连续声级A声级监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。

- 5 环境影响分析

- 5.1 施工期环境影响分析

- 5.1.1 施工期环境空气影响分析

- 5.1.1.1 废气污染物种类

项目施工期环境空气污染物主要为扬尘（施工扬尘、路面扬尘、物料、土方临时堆放风蚀扬尘）及施工机械排放的废气。

- 5.1.1.2 环境空气影响分析

⑴扬尘

①施工扬尘

施工期平整土地将产生一定量的粉尘，根据统计资料，这部份粉尘粒径大，大多在25μm以上，这些粉尘不仅会影响施工区环境空气质量，而且还会直接影响距施工场地周围50m范围内的人群。为此，要求施工场地周围必须设立屏障进行有效蔽挡，要求外运残土车辆要严格实行密封。同时，要求适时采取湿法作业方式，最大限度地减轻粉尘污染。

②路面扬尘

路面扬尘主要来源为：

A运输车辆及施工机械在行驶过程中产生的轮胎尘；

B运输车辆及施工机械车体和货物附着的尘土；

C运输车辆及施工机械尾气排放的气溶胶；

D原料装卸、堆放时随风飘扬的尘土。

经类比调查可知，未铺设硬质路面时，道路扬尘粒径情况为：

A扬尘粒径＜5μm的，约占8%；

B扬尘粒径在5-30μm的，约占24%；

C扬尘粒径＞30μm的，约占68%；

由于路面粉尘及车体、货物附着的粉尘粒径较小，因此，运输车辆往返及施工机械工作时，均容易产生扬尘，特别是路面扬尘。

根据统计资料，施工扬尘会直接影响距施工场地周围50m范围内的人群，经现场踏勘，本项目施工主要对合水县医院造成影响，因此施工期废气重点控制对医院自身的影响，其它敏感点可相应得到较好的保护。

⑵施工机械废气

施工机械燃油产生少量的燃油废气，主要污染物为CO和NOx，施工的燃油机械为间接作业，使用数量小，施工机械排放的燃油废气污染物对施工场地周围环境空气质量产生的不利影响较小。

- 5.1.1.3 施工期环境空气影响分析结论

项目施工期环境空气污染物主要为施工粉尘、残土外运时产生的二次扬尘以及施工机械排放的废气。其中，施工粉尘及残土外运时产生的二次扬尘影响最为突出。为减轻施工期对环境空气的影响，要求施工场地设置实体围墙，基础施工阶段还应设置防风抑尘网，适时采取湿法作业，使用商品水泥、预拌砂浆，严格限制场内拌合作业。

- 5.1.2 施工期声环境影响预测与评价

- 5.1.2.1 各施工阶段噪声影响情况

⑴噪声源

由前述工程分析可知，项目施工期噪声主要来自大型施工机械设备。其中，距离大型施工机械设备5m处，测量声级值一般在84～90dB(A)之间，距离小型施工机械设备1m处，测量声级值一般在74～79dB(A)之间。

- 5.1.2.2 声环境影响预测

⑴预测模式

施工场地内的噪声影响可以看作是若干点声源的集合。若干点声源的能量叠加进行估算某一预测点的声级。第i声源传到距离为ri观测点的噪声级L为：

式中：Lwi－第i个噪声源的声功率级，单位：dB(A)；

ri－第i个噪声源到观测点的距离，单位：m；

Qi－第i个噪声源的指向因子，当声源处于自由中，Qi=1。

注：该模式应用时不考虑反射面及屏障的影响。预测时，以施工场地内主要单一噪声源为基准，并选用最高声功率值作为源强进行计算。

⑵评价标准

执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）。

⑶预测结果

预测结果见表5.1-1。

表5.1-1  施工设备噪声随距离衰减情况  单位：dB(A)

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 声功率 | 噪声随距离衰减预测情况 |  |  |  |  |  | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10m | 20m | 50m | 100m | 150m | 200m | 昼 | 夜 |
| 土石方阶段 | 推土机 | 110 | 79 | 73 | 65 | 59 | 55.5 | 53 | 70 | 55 |
| 结构阶段 | 搅拌机 | 110 | 79 | 73 | 65 | 59 | 55.5 | 53 |  |  |
| 装修阶段 | 升降机 | 95 | 64 | 58 | 50 | 44 | 40.5 | 38 |  |  |

- 5.1.2.3 施工期声环境影响评价结论

项目施工期噪声主要来自大型施工机械设备，并在土石方阶段、基础建设阶段噪声影响明显。分析表5.1-1噪声衰减预测值可以看出，项目施工期土石方阶段、结构阶段、装修阶段噪声在距离声源50m处达标。

为了减轻噪声对周边环境影响，采取以下措施：要求施工期根据不同施工阶段的声环境质量控制要求及声环境敏感保护目标的分布合理布置施工机械；要求在结构施工阶段夜间（22：00时～6:00时）禁止施工，以保证满足施工期间噪声满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。

- 5.1.3 施工期地表水环境影响分析

通过类比调查可知，建筑施工工艺废水排放量较少，可忽略不计。施工场地产尘点洒水抑尘用水，浇洒后自然蒸发，无废水排放。施工期对水环境产生污染的主要因素为施工人员日常生活污水，施工期产生的生活污水为201.6m3，生活污水经过化粪池沉淀后，排入城市排水管网。

采取上述措施后，施工期对地表及地下水环境影响可以控制。

- 5.1.4 施工期固体废物影响分析

项目施工期主要固体废物为弃方、建筑垃圾及生活垃圾。

本项目建筑垃圾产生量约284.2t，施工弃方5926m3，废钢筋、铁丝等可回收废物回收处理，剩余无法利用的建筑垃圾运往依据当地环境卫生行政主管部门要求运至制定地点处置，弃方中杂填土与建筑垃圾同类处置，黄土资源可由建设部门、卫生环境管理部门根据县域土方利用需求调配填沟。

承担建筑垃圾运输的单位和个人必须随车携带《建筑垃圾准运证》，并按照公安交通管理部门指定的线路和时间将建筑垃圾运往指定的堆放场受纳，同时领取受纳场地管理单位签发的回执，交各区市容环境卫生行政主管部门查验。

本项目建筑垃圾产生者须向各区市容环境卫生行政主管部门或各区市容环境卫生行政主管部门委托的单位收取交纳建筑垃圾处置费，并交由承担建筑垃圾运输的单位和个人按照公安交通管理部门指定的线路和时间将建筑垃圾运往指定的堆放场。

本项目生活垃圾产生量25kg/d，由于生活垃圾含有大量有机物，如不及时收集处理，垃圾中的有机部分就会腐烂发臭，成为细菌繁殖的场所，必须妥善处置。项目拟在施工生活区设置垃圾收集箱集中收集，交环卫部门统一处理。

- 5.1.5 生态影响分析

建设项目对生态环境的影响突出表现在施工期，基础的开挖将改变用地范围内的原有的地形地貌，破坏现有植被，使地表出现局部裸露，给雨季带来水土流失的条件。

在整个施工期间，施工过程中应对开挖及土方堆放严格管理，开挖后的裸露区域应及时进行施工或采取遮盖措施，以免雨水冲刷造成水土流失，装修垃圾和生活垃圾及时清运处理，不会对当地生态环境造成很大影响。

- 5.2 运营期环境影响分析

- 5.2.1 大气环境影响分析及评价

⑴锅炉废气

本项目锅炉燃料改用天然气后，属于清洁能源，其燃烧废气产生量较少，项目天然气锅炉废气排放浓度二氧化硫为7.0mg/m3、二氧化氮为140.6mg/m3、烟尘为18.8mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放浓度限值要求。对大气环境影响较小。

⑵恶臭

本项目污水处理过程中会产生恶臭气体，主要为硫化氢及氨，恶臭气体产生与污水浓度、处理工艺以及环境条件等相关，医院污水有机物浓度一般较低，产生恶臭气体较少，且处理设施为地埋式，装置封闭，废气采用风机抽取后通过光解氧化法除臭后于排气筒集中排放，污水处理站场界恶臭气体浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求，对外环境影响较小。建议院方对污水处理站上部空地及周边加强绿化。

⑶车辆尾气

本项目设地面停车场，共有18个停车位，地面停车场废气的主要污染因子有HC、NOX、CO等。由于地面停车场四周空旷，尾气易扩散，通过类比调查分析，地面停车场产生的废气能达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源排放限值标准，对周围环境影响较小。

- 5.2.2 地表水环境影响分析

医院产生的废水主要包括普通医疗废水、传染科废水、特殊废水。拟建项目本项目总排水量约728.8m3/d（26280m3/a）。

a.普通医疗废水

办公及医护人员生活用水、住院部用水、门诊用水，污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群等。采用化粪池处理后进入医院污水处理站。

b.传染科废水

传染科废水采用专用化粪池收集，投加消毒剂处理后进入医院污水处理站处理。

c.化验中心特殊废水

酸性废水采取中和法预处理，含氰废水采用碱式氯化法预处理，含汞废水采用硫化钠沉淀吸附法，含铬废水采用化学还原沉淀法预处理满足排放标准后，与其它污水一道，进行生化处理。

c.综合废水

综上所述，本项目产生的污水经分类预处理，共同二级生化处理，主要污染因子排放浓度分别为COD50mg/L、BOD5 20mg/L、SS 20mg/L、氨氮9.5mg/L、粪大肠菌群400MPN/L。满足《医疗机构水污染物排放标准》（GBl8466-2005）中表1排放限值后最终排入合水县城区污水处理厂，对地表水环境影响较小。

- 5.2.3 地下水环境影响分析

- 5.2.3.1 主要污染物及可能的污染途径

本项目对地下水可能存在污染的污染源为院内排水管网、污水处理站及医疗废物暂存间，主要污染途径有：

⑴院内排水管网、污水处理站污水可能入渗，污染地下水；

⑵医疗废物污染暂存间渗滤液入渗污染地下水。

- 5.2.3.2 地下水环境影响分析

⑴场地包气带防渗性能

从地质剖面分析，上层黄土、砂土，渗透系数约0.44~0.54m/d，防渗性能较差，下层砂岩、泥岩渗透系数与风化程度有关，强风化基岩渗透系数较大，弱风化基岩渗透系数小。根据上述特点，废水下渗进入黄土层中，一般情况下连续20天即可穿透此层，如遇降雨则渗透速度回进一步增大。下渗废水在进入基岩面后，由于渗透系数变小，阻力增大，其运移迅速减缓，仍需采取措施进行控制。

⑵拟采取措施及影响

本项目产生的医疗废水经过化粪池、消毒池处理。项目将化粪池、消毒池等均采取表面硬化处理措施，防止污水下渗。因此，在正常工况下，不应有污水泄漏并渗漏至地下的情景发生。

本项目产生污水量较小。且厂内水池等构筑物及堆场地面均采取硬化措施，杜绝了污水通过地面下渗进入潜水的途径，不会影响到该区域内潜水水质，也就不会影响承压水水质，但为了进一步保障水源地安全，本项目必须对场地生产厂内水池等构筑物及堆场地面进行必要的严格的防渗措施，采取严格的防渗措施后，本项目所产生的废水对地下水环境的影响较小。其中重点污染防治区的防渗性能应不低于1.5mm厚、渗透系数为1.0×10-12cm/s的复合衬层，一般污染防治区的防渗性能应不低于1.5m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s。

综上所述，项目防渗要求符合环评要求情况下对地下水的影响较小。

- 5.2.4 声环境影响分析

- 5.2.4.1 噪声源强

本项目主要噪声源及源强见表2.10-4。

- 5.2.4.2 噪声预测

⑴预测内容

预测运营期评价范围内敏感目标的预测值与厂界的噪声值dB(A)。本项目环境敏感目标重点考虑医院本身。

⑵预测模式

采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中工业噪声模式，预测项目各噪声源对厂界声环境的影响。

①计算某个声源在预测点的倍频带声压级

Loct(r)=Loct(r0)−20lgrr0−ΔLoct

式中：Loct(r)－点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct(r0)－参考位置r0处的倍频带声压级；

r－预测点距声源的距离，m；

r0－参考位置距声源的距离，m；

ΔLoct－各种因素引起的衰减量(包括：声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量，其计算方法详见”导则”正文)。

如果已知声源的倍频带声功率级Lwoct，且声源可看作是位于地面上的，则：

Loct(r0)=Lwoct−20lgr0−8

②由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。

⑶预测结果及评价

- 预测结果

项目主要噪声源预测结果见表5.2-1。

表5.2-1  厂界噪声值  单位：dB(A)

| 预测点位 | 背景值 |  | 贡献值 | 叠加值 |  | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 北厂界 | 50.5 | 42.4 | 29.6 | 50.5 | 42.6 | 60 | 50 |
| 东厂界 | 52.7 | 45.3 | 34.2 | 52.8 | 45.6 |  |  |
| 南厂界 | 53.5 | 46.6 | 36.7 | 53.6 | 47.0 |  |  |
| 西厂界 | 51.5 | 43.5 | 31.1 | 49.6 | 43.7 |  |  |

②预测评价

评价方法：厂界噪声评价贡献值，环境敏感目标及声环境质量评价贡献值与背景值的叠加值。

由预测可知，项目厂界贡献值较小，噪声源对厂界的贡献值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。叠加背景值，项目厂界声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区的要求，由此可知，营运期噪声对声环境影响较小。营运期对环境敏感目标影响轻微。

- 5.2.5 固体废物环境影响分析

本项目固体废物主要有医疗废物、医院污水处理站污泥、生活垃圾等。

本项目产生的生活垃圾，来自办公室、公共区等处，产生量71.1t/a，这部分固体废物经医院设置的垃圾桶收集后，由医院环卫清洁人员统一清理，每天由当地环卫部门运至垃圾填埋场。严禁生活垃圾在任意堆放，影响周边环境。

此外，在医院污水处理过程中，大量悬浮在水中的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀分离出来形成污泥，污泥产生量约 12.5t/a。水处理污泥属于危险废物，经过定期消毒、带式压滤机脱水后交医疗废物处理中心处置。 本次环评建议，此部分固体废物每年清淘 3 次（每4个月一次）。

项目医疗废物产生量15.0t/a，医疗废物中带有传染性和潜在传染性的废物（不包括锐器）主要指前 6 种：

①受到污染的外科手术废物，如床单、手套、擦布、纱布、纱布棉球及治疗区内其他污染物，与血及伤口接触的石膏、绷带、衣服等物品。

②病理性废物，包括人体组织、器官、肢体、胎盘、胚胎及相关物质。

③实验室产生的废物，包括病理性的、血液的、微生物的、组织的废物等，太平间的废物以及 X 光胶片。

④患者用过的剩饭剩菜、瓜果皮核、废纸废料、包装箱盒、瓶罐器具、污染衣物及各种废弃杂品等。

⑤锐器：主要是用过废弃的或一次性的注射器、针头、玻璃、锯片、解剖刀和手术刀片及其他可有引起切伤剌伤的器物。

⑥另外，还有废药物和废试剂瓶。废药物主要是过期的、废弃的药品、废弃的药品、疫苗、血清，从病房退回的药品和淘汰的药物等。废试剂瓶主要是医院日常工作中需使用一定量化学品试剂，产生废试剂瓶。部分瓶残留有毒有害物质，如氰化物等。

医疗垃圾由现有医疗废物贮存间统一收集后，定期交由庆阳市医疗废物集中处理中心集中处置。医院已与庆阳市医疗废物集中处理中心签订“医疗废物集中处置合同”（详见附件）。

现有贮存间不满足规范要求，环评要求地基应按要求设置防渗层，各废弃物按照要求分类堆放，每天有专职人员定期开窗通风，保证室内干燥。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求进行改建。

- 2.5.6 X射线的影响分析

根据产生 X 射线的设备能量以及允许安全剂量等进行射线防护设计，分别采用钢筋混凝土加钢板复合构造， 钢筋混凝土或密实砂浆砌筑砖墙做防护层， 观察窗要求设为铅玻璃，门要求设为加铅板射线防护门， 加速器入口设迷宫。 X 射线大型设施和设备在使用过程中，严格按照《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）、《医用 X 射线诊断卫生防护标准》（GBZ130-2002）的有关规定和要求，制定科学的操作规程，减少射线对人体所造成的污染和伤害。（ 本项目仅对此提出相应要求和建议，此部分内容不在本环评范围内）建设单位应委托有资质单位进行评估检测。

- 5.2.7电磁辐射影响分析

高频电疗，脑电图仪，心电图仪、核磁共振造影室的大型设施和设备等产生电磁波或对电磁波敏感的医疗设备，启用房设计六面屏蔽，各类管道设计滤波装置，设屏蔽窗。在使用过程中，严格按照《辐射环境监测技术规范》 （HJ/T61-2001）、 《电磁辐射防护规定》（GB8702-88）的有关规定和要求，制定科学的操作规程，减少电磁辐射对人体所造成的污染和伤害。（ 本项目仅对此提出相应要求和建议，此部分内容不在本环评范围内）建设单位应委托有资质单位进行评估检测。

- 6 环境保护措施及其经济、技术论证

- 6.1施工期污染防治措施

- 6.1.1废气

⑴扬尘

①对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，搬运时注意尽量减少扬尘，多余的砂石料及建筑材料应及时清运，并对堆放的砂石等建筑材料进行防雨、防风及防渗措施。

②开挖时，应对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。

③运输车辆在出入购料处和施工场地时，应对车辆轮胎进行冲洗，避免运输扬尘；对运输物料的车辆应谨防装载过满，对运输车辆采取遮盖、密闭措施，避免沿途物料抛洒。散装车辆装运货物的高度不得超过马槽的高度，文明装卸和驾驶，在装卸点须对散落在车顶、蓬布外部等处的物料进行清扫。

④施工现场临路一侧设置了2m高实体围墙，并将施工管理制度、施工单位等信息公告于墙体，其它侧设置2m的彩钢板，以起到防风抑尘作用，结构阶段还须对工地建筑结构施工架外侧设置有效的防尘网或防尘布，减少施工扬尘扩散范围。

⑤风速超过五级时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。

⑵施工机械尾气

①应加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高机械使用效率，以达到降低废气排放目的。

②合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资及弃土的运输，应尽量避开交通高峰期，减少怠速运行时间，最大限度的控制汽车尾气的排放。

- 6.1.2废水

- ⑴生活污水

将施工人员集中安排居住在施工营地，项目施工期生活污水依托现有化粪池处理，通过管道接入城市污水管网。

- ⑵施工废水

施工期间产生的施工废水主要为准备阶段的砂石料冲洗拌和废水，结构阶段的混凝土养护排水和建筑保养废水，物料运输避免扬尘对运输车辆清洗产生的运输车辆清洗废水。其中，砂石料冲洗拌和废水和运输车辆清洗废水统一收集沉淀后用于抑尘。

优化混凝土养护用水和建筑保养用水量，尽量避免产生大量养护和保养废水。优化混凝土养护技术，在混凝土养护过程中应尽量避免使用养护剂，降低因养护废水无法收集对项目所在地段地下水环境的影响。

- 6.1.3噪声

⑴尽可能的采用低噪声的工艺和施工方法，选用低噪声环保设备，闲置的设备应予关闭或减速。

⑵固定机械设备与挖土、运土机械，如推土机等，可通过排气管消音器的方法减低噪声；对动力机械设备进行定期的维修、养护。

⑶合理安排施工时间，高噪声施工时间尽量安排在昼间，禁止夜间（22：00～06：00）施工。

⑷运输车辆在运输物料过程中应选择合理运输路线，减少城区运输距离，经过学校、医院及居民区时应减速慢行，尽量用灯光示警，城区禁止鸣笛。

⑸实施文明施工作业。

- 6.1.4生活垃圾

⑴建筑垃圾：将产生的建筑垃圾运至按照公安交通管理部门指定的线路和时间将建筑垃圾运往指定的堆放场，对市容卫生影响较小。

⑵生活垃圾：项目产生生活垃圾应集中收集，并交由环卫部门统一收集处理。为保证项目施工期产生固体废物对周边环境影响降至最低，本次环评提出：对于项目产生的垃圾应设置集中堆存点，设置防渗、防雨措施，日产日清。

- 6.2营运期污染防治措施

- 6.2.1废气防治措施

⑴锅炉废气：改用清洁能源天然气。

⑵污水处理站恶臭：污水处理站为一体化地埋式，装置封闭，废气采用风机抽取后通过光解氧化法除臭灭菌，然后于15m排气筒排放，周边加强绿化。

光解氧化除臭设备采用微波场激发无极灯，产生高强紫外线，其中154nm-185nm波长在系列光谱中使占比例高达14%，紫外线剂量大于65mw/cm2，光子能量大于880kJ/mol，是当前工业UV/O3紫外灯中剂量和能量最大的紫外线，能迅速裂解硫化氢（H-S键能为368kJ/mol），氨气（H-N键能为393kJ/mol）等键能小于880kJ/mol的分子键；光解时间大于1s，无极灯紫外线光解氧气产生臭氧（活氧O3），臭氧能快速氧化恶臭气体及灭杀病毒、细菌。

该方法能高效去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味，脱臭效率高，脱臭效果好，无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭气体通过设备进行脱臭分解净化，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。设备只需作定期检查，能耗低，占地面积小、自重轻：适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件，投资成本较低，且不产生二次污染，适用于项目恶臭处理。

⑶车辆尾气：空旷地带自然扩散。

- 6.2.2 废水防治措施

- 6.2.2.1 污水处理站工艺

根据”清污分流”、”污污分流”、”分质处理”的原则，本次项目提出的工艺为二级处理工艺，主要流程为”预处理→二级生化处理”，污水处理站具体工艺流程见图6.2-1。

本项目废水总排放量为72.8m3/d，项目建成后全院污水量约97m3/d，污水处理站设计规模10m3/h。

检验废水

住院废水

门诊废水

办公废水

分类预处理

化粪池

污水处理站

合水县污水处理厂

传染科废水

专用化粪池

次氯酸钠

图6.2-1  项目污水处理工艺流程图

- 6.2.2.2废水治理措施可行性分析

⑴传染科废水预处理

传染科废水设置专用化粪池收集，投加次氯酸钠消毒剂预消毒，消毒接触时间不小于0.5h。

⑵特殊废水预处理措施：

①酸性废水

酸性物质不仅对排水管道有腐蚀作用，而且与金属反应产生氢气、浓度高的废液与水接触能发生放热反应。项目完成后医院采用中和法进行处理，将 pH 值控制在7~8 左右排放。中和试剂可选用氧氧化钠、石灰等。

②含氰废水

含氰废水采用碱式氯化法预处理，向含氰废水处理槽加入碱液使废水的 pH 值达到10~12，然后再投加次氯酸钠，控制余氯量为2~7mg/L。其反应如下：

NaCN+2NaOH+Cl2 =NaCNO+2NaCl+H2O

2NaCNO+4NaOH+3Cl2 =2CO2 +N2 +6NaCl+2H2O

含氰废水处理槽有效容积应不小于半年的废水量。

③含汞废水

含汞废水宜采用硫化钠沉淀吸附法。其化学原理如下：

H2+＋S2-=HgS↓

2Hg2+＋S-＝Hg2S<=>HgS↓＋Hg↓

反应生成的硫化物溶度积很小，硫化物沉淀法是一种高效能的除汞方法。

在实际处理中，先用石灰调节废水呈碱性，再加FeSO4，使废水中汞量降至0.1~1mg/L，可采取过滤、凝聚剂沉淀等方式，使废水中含汞量降至0.05~0.01mg/L以下。

④含铬废水

含铬废水宜采用化学还原沉淀法，基本原理是在酸性条件下向废水中加入还原剂，将Cr6+还原成Cr3+，然后再加入石灰或氢氧化钠，使其在碱性条件下生成氢氧化铬沉淀，从而去除铬离子。可作为还原剂的有：SO2、FeSO4、Na2SO3、NaHSO3、Fe等。还原沉淀法具有一次性投资小、运行费用低、处理效果好、操作管理简便的优点，因而得到广泛应用。

由于项目属于改扩建，现有工程特殊废水未分类处置，建议项目建成前现有特殊废水委托合水县中医院进行处理。

⑶污水处理站

项目污水处理站采用二级生化处理工艺，基本流程为格栅+调节+生物接触氧化+二沉+接触消毒，其工艺概述如下：

①格栅

医院废水中含有大量较大颗粒的悬浮物和漂流物，格栅的作用就是截留并去除上述污物，对水泵及后续处理单元起保护作用。

②调节沉淀

污水经格栅拦截大颗料杂物后自流入调节沉淀池，排出的污泥进入污泥浓缩池进行沉淀浓缩，污水自流入调节池调节水质水量。调节池设计容积满足24h废水存放要求，用于事故状态下废水暂存。

③生物接触氧化

调节池出水通过自流使污水进入生物接触氧化池进行生化处理。根据污水的性质，设计停留时间一般为3小时以上。填料选用悬浮填料，此种填料挂膜容易，不会堵塞和结球，耐冲击，完全适应医院废水较大的冲击负荷。充氧采用射流曝气机，噪音小，安装简单，充氧效率高。

④二沉池

污水经生化处理后，流入二沉池，进行泥水分离，水力停留时间一般2h以上。

⑤接触消毒

污水在此池中投加二氧化氯进行消毒处理，从而杀灭病原菌和病毒，水力停留时间1h以上。

本项目消毒处理采用二氧化氯为消毒剂，二氧化氯具有高效氧化剂、消毒剂的功能。作为强化氧化剂，二氧化氯对大肠杆菌、细菌、芽孢、病毒及藻类均有很好的杀灭作用，它所氧化的产物中无有机氯化物；作为消毒剂，它具有广谱性的消毒效果。本项目以次氯酸钠和盐酸为原料，经反应器发生化学反应产生二氧化氯气体，再经水射器混合形成二氧化氯水溶液，然后投加到被消毒的污水中进入消毒接触池消毒。常见消毒方法比较见表6.2-1。

表6.2-1  常用消毒方法比较

|  | 优点 | 缺点 | 消毒效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯Cl2 | 具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确。 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性。 | 能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差。 |
| 次氯酸钠 NaOCl | 无毒，运行、管理无危险性。 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；使水的PH值升高。 | 与Cl2杀菌效果相同。 |
| 二氧化氯 ClO2 | 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物(THMs)；投放简单方便；不受pH影响。 | ClO2运行、管理技术成熟，但只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高。 | 较Cl2杀菌效果好。 |
| 臭氧 O3 | 有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧。 | 臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高。 | 杀菌和杀灭病毒的效果均很好。 |
| 紫外线 | 无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低。 | 电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用。 | 效果好，但对悬浮物浓度有要求。 |

二氧化氯杀灭对象多，杀菌效果好，用量少，作用快，杀菌持续时间长，不仅能杀死细菌，而且能分解残留的细胞结构，并具有杀孢子和杀病毒的作用。因此，在医院污水等可能含有较多病原微生物的污水处理场合可以有较多应用。同时消毒设备故障时，可直接投加次氯酸钠进行消毒。

⑥污泥池

调节沉淀池和二沉池的污泥由电动阀定期控制，通过自重压力排入污泥池，并在污泥池内浓缩。由于处理站产生的污泥量较少,每季度清掏一次，通过压滤脱水后装车送医疗废物处置中心。

⑷废水处理及达标情况

本项目医疗废水主要污染物为COD、BOD5、SS，氨氮、粪大肠菌群，根据现有工程废水监测报告可知，采用二级生化处理设施处理后，项目出水水质可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1标准的要求。

合水县城区污水处理厂采用氧化沟工艺，目前建成污水处理能力为6000立方米/天，实际处理污水3500立方米/天，水量上可以接纳本项目污水，污水处理厂设计进水水质要求为COD500mg/L 、BOD5400mg/L、SS300mg/L，氨氮45 mg/L，本项目废水经处理后外排水质远低于污水处理厂进水水质要求，因此污水处理厂可接纳本项目废水。

- 6.2.3 地下水污染防治措施

- 6.2.3.1总体原则

根据项目特点和当地的实际情况，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的地下水污染防治总体原则，本项目将从污染物的产生、入渗、扩散、应急响采取全方位的控制措施。

- 6.2.3.2防治措施

对项目可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗设计，及时地将泄漏/渗漏的污染物进行收集处理，以有效防止洒落地面的污染物渗入地下。

⑴污染防治分区划分

根据本项目可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，本项目分为一般污染防治区（门诊楼地面），重点污染防治区（污水处理构筑物、医疗废物贮存间）。

重点污染防治区：是指隐蔽于地面的生产功能单元，发生物料泄漏后难被及时发现和处理的区域或部位，以及收纳物质性质敏感场所。主要包括污水处理站、医疗废物贮存间。

一般污染防治区：是指裸露于地面的生产功能单元，发生物料泄漏后容易被及时发现和处理的区域或部位。主要包括医院自然地坪。

⑵污染防治分区防渗要求

污染防治分区防渗设计应满足以下要求：

重点污染防治区的防渗性能应不低于1.5mm厚、渗透系数为1.0×10-12cm/s的复合衬层。

一般污染防治区的防渗性能应不低于1.5m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能，即与《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）第6.2.1条规定等效。

⑶防渗材料选取

本项目建议采用钢筋混凝土面层加防渗地坪。

建设单位严格执行国家相关规范及技术要求，做好预防和应急预案，严格按照设计要求进行施工，在做好防渗、防漏等有效防护措施后，基本能够控制对评价区内地下水水质可能产生的不利影响。

- 6.2.4噪声防治措施

为了保障病人的安静环境、减轻噪声对环境敏感目标的影响，同时减少对本项目环境的影响，对本项目噪声防治从声源的控制，噪声传播途径及受体防护三方面进行，具体防护措施如下：

- 6.2.4.1从声源上采取防治措施

本项目主要噪声源为机泵类、汽车噪声等，针对只要噪声源，采取如下措施：

⑴工艺设计中选用低噪音的设备，尽量选用低噪风机，泵类等。

⑵机泵类采取基础减震，设置在专用房内。

⑶对汽车噪声采取禁鸣、限速的等措施，设置禁鸣、限速标志，减小汽车噪声产生。

- 6.2.4.2保护目标防治措施

从保护目标考虑可采取对医院建筑中空双层玻璃，设置隔声门窗，将病房设置在背离道路一侧等措施，减少噪声的影响。

- 6.2.4.3防治措施可行性分析

通过采取上述噪声源防治措施，可使拟建项目噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，在落实上述措施后，在医院范围内，可使声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，从达标情况分析及声环境质量情况分析，采取的措施是可行的。同时，上述措施易操作，经济合理。

由此可知，项目噪声防治措施可行。

- 6.2.5固体废物防治措施

- 6.2.5.1医疗废物收集

⑴医疗废物的收集

根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，医疗废物的收集应符合下列要求：

①医疗卫生机构应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理；

②根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；

③感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；

④化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；

⑤放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。

⑥医疗卫生机构内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。

⑦盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。

⑧盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。

⑵医疗废物的暂时储存

①医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物属于危险废物，其贮存必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求。

②医院对医疗废物的管理严格执行《医疗废物管理条例》，及时收集本单位产生的医疗废物，医院已经建设医疗废物暂存间；医疗废物暂时贮存的时间未超过2天，并严格按照《医疗废物分类目录》实施了分类，分别置于符合《医疗废物专业包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或容器内。

现有暂存间选址避开了医疗区、人员活动密集区，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入。

现有暂存间未按规范要求建设，环评要求暂存间有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；设有明显的医疗废物警示标识。地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造。设置泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。暂存间内设置安全照明设施和观察窗口。存间内设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。暂存间定期消毒和清洁。

③暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。

⑶医疗废物的运输

①医疗废物运输工具选择符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）的专用医疗废物运输车。

②在载运的过程中，采取专车专用方式，禁止将医疗废物与旅客或是其它类型垃圾在同一车上载运。

③需配合《道路危险货物运输管理规定》、《汽车危险货物运输规则》、《道路运输危险货物车辆标志》等相关道路运输法规来规划。

④在运输车上须配置有橡胶手套、 工作手套、 口罩、 消毒水、 急救医药箱、 灭火器、紧急应变手册等工具。

⑤医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查，必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。

⑥医疗废物运输工具应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。

⑦运输车管理方面，必须备有车辆里程登记表，车辆驾驶人员每日要做里程登记，并且定期进行车辆维护检修。

⑷医疗废物的处置

①医疗卫生机构应当将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废物集中处置单位处置，本项目交庆阳市医疗废物集中处理中心处置，并实行联单管理。本项目产生的医疗废物联单管理程序如下：

转移医疗废物必须填写《危险废物转移联单》（医疗废物专用），联单一式两份，每月一张， 由处置单位医疗废物运送人员和医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时共同填写，医疗卫生机构和处置单位分别保存，保存时间为5年；

每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时填写并签字；

医疗卫生机构每月一次性报送《危险废物转移联单》（医疗废物专用）给庆阳市医疗废物集中处理中心；医疗废物集中处置单位每月一次性报送《医疗废物运送登记卡》给庆阳市医疗废物集中处理中心；

医疗废物处置单位应填报医疗废物处置月报表及年报表，及时报庆阳市医疗废物集中处理中心；

医疗卫生机构应于每年一月份向市固体废物管理中心报送医疗废物产生、 处置年报表。

②医院应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散、医疗废物执行危险废物转移联单管理制度。医院对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存5年。

③医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

本项目采取上述工程措施和管理手段后，对产生的医疗垃圾进行有效管理，医疗废物治理措施可行。

- 6.2.5.2污泥处置

项目污泥属于危险废物，经消毒脱水后可视作医疗废物，定期清掏交庆阳市医疗废物集中处置中心，污泥现清现运，其运输及管理参照危险废物转运要求执行。

- 6.2.5.3生活垃圾

项目生活垃圾采用垃圾桶收集后，每日交环卫部门处置。

- 6.2.5.4 防治措施可行性分析

本项目通过采取上述措施后，所产生的固体废物均可全部得到妥善处置或安全处置，有效的减轻了固体废物外排对环境造成的影响。本项目固体废物处置率达到100%，因此，本项目固体废物治理措施是可行的。

- 6.3绿化建议

通过加强管理，人为对绿地、林木的浇灌，生物生长量大大提高；部分乔灌木的引进，生物组分的异质性提高，区域生态系统抵抗外界干扰的能力提高。由于项目区内没有国家重点保护的珍稀和濒危植物，因此该项目的建设不会威胁珍稀和濒危植物。该项目“三废”均能实现达标排放，对周围生态影响较小。

为了更好地建设项目区的生态环境，建设过程中应注意以下几点：

(1)注意乔木、灌木、草本的比例。按照生态服务功能确定的绿当量，种植一株乔木或大灌木相当于浓密草地150m2，因此在有限的面积内扩大乔、灌木的比例，就可以提高绿地生态服务功能。一般来说，乔木与灌木比例(占地面积)应保持在70%以上，乔木量≥3株/100m2绿地。

(2)绿化时应保持一定的层次结构：一个典型的生物群落结构上应至少包括乔木—灌木—草本三个层次，这样形成的生态系统功能较完善，抗干扰能力强。

(3)选择混交林代替纯林：绿化时可采用多种树种组成针—阔叶混交林，避免使用抗干扰能力差的纯林。

(4)尽可能使用乡土种，防止生态入侵：乡土种长期适应本区环境，成活率高，适应力强，抗灾能力强，应是绿化时首选的树(草)种。

- 6.4 环保投资一览表

本项目总投资为2150万元。本项目环保投资为103.7万元，约占总投资的4.82%。本项目环保投资估算见表6.4-1。

表6.4-1  环保投资估算一览表

| 阶段 | 项目 | 主要环保措施 | 投资(万元) | 投资所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 洒水、防风抑尘网等防尘措施 | 4 | 3.9 |
|  | 噪声 | 实体围墙隔声、固定设备间 | 6 | 5.8 |
| 运营期 | 废气 | 除臭柜 | 8 | 7.7 |
|  | 固体废物 | 楼层医疗废物专用收集桶 | 5 | 4.8 |
|  |  | 生活垃圾收集桶 | 2 | 1.9 |
|  | 废水 | 新建化粪池50m3 | 5 | 4.8 |
|  |  | 特殊废水预处理设施 | 10 | 9.6 |
|  |  | 二级生化处理（调节池兼作事故池） | 40 | 38.6 |
|  |  | 防渗 | 8 | 7.7 |
|  | 噪声 | 低噪声设备、隔声、减震 | 2 | 1.9 |
|  |  | 隔声门窗、玻璃等 | 10 | 9.6 |
|  | 其他 | 绿化 | 3.7 | 3.6 |
| 合计 |  |  | 103.7 | 100 |

- 7环境风险分析

环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度，本项目环境风险评价的目的是分析项目的潜在危险、有害因素，及施工和运营期间可能发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），所造成的人身安全与环境的影响和损害程度，提出合理可行的防范与减缓措施，以使该项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

- 7.1 风险识别

- 7.1.1 物质风险识别

本项目建成后有两处风险源：一是医院废水消毒使用二氧化氯为消毒剂，二是二氧化氯采用次氯酸钠水溶液和盐酸反应制得。

项目涉及的物质主要有：次氯酸钠水溶液、盐酸、二氧化氯。

次氯酸钠水溶液：分子量为106.45，无色或白色立方晶系结晶。味咸而凉。相对密度（水=1）2.490，熔点255℃，易溶于水，溶于乙醇、液氨、甘油。加热到300℃以上易分解放出氧气。在中性或弱碱性溶液中氧化能力非常低，但在酸性溶液中或有诱导氧化剂和催化剂（如硫酸铵、硫酸铜、黄血盐等）存在时，则是强氧化剂。与酸类（如硫酸）作用放出二氧化氯。有极强的氧化能力，与硫、磷及有机物混合或受撞击易引起燃烧和爆炸。有潮解性，在湿度很高的空气中能吸收水气而成溶液。次氯酸钠为中等毒性毒物。

盐酸：是氯化氢（化学式：HCl）的水溶液，无色液体，有腐蚀性，有刺激性气味。接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。

二氧化氯：易溶于水，遇水分解，容易和水发生化学反应（水溶液中的亚氯酸和氯酸只占溶质的2%）；在水中的溶解度是氯的5~8倍。溶于碱溶液而生成亚氯酸盐和氯酸盐。具有强氧化性，空气中的体积浓度超过10%便有爆炸性，但其水溶液却是十分安全的。它能与许多化学物质发生爆炸性反应，对受热、震动、撞击、摩擦相当敏感，极易分解发生爆炸。

- 7.1.2 重大危险源识别

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），盐酸、二氧化氯溶液不属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）规定的项目，而次氯酸钠是属于的，因此，本项目仅对次氯酸钠进行危险化学品重大危险源辨识。

本项目危险化学品重大危险源按下式判定：

式中：q1，q2，…，qn—每种危险化学品实际存在量，单位为吨(t)；

Q1，Q2，…，Qn—与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨(t)。

具体判定结果见表1.7-7。

由表1.7-7可知，本项目各单元物料存量与GB18218-2009规定的临界量之比远小于1，为非重大危险源。故本项目环境风险评价等级为二级。

- 7.2 源项分析

项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。根据项目设计资料，项目不对检验室内化学品和药品等进行大量存储，一般为随用随买，仅对一些常用的化学品和药品进行短期储存，对药品进行登记造册，一般存储周期不超过一个月，发生过期药品的几率非常小，一旦发现过期药品，医院把药物退还该药品生产厂家处理。根据分析，该项目风险源主要有：

一是本项目采用二氧化氯为消毒剂，二氧化氯具有强氧化性，能与许多化学物质发生爆炸性反应，受热、振动、撞击、摩擦，相当敏感，极易分解发生爆炸。

二是本项目采用的是盐酸和次氯酸钠水溶液制的二氧化氯，盐酸具有腐蚀性，有刺激性气味。接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒。

三是在医疗废物的收集、储存、运输、处理处置过程中，若管理不严或处置不当，极易成为传播病菌的源头，造成病毒感染。

- 7.3 事故影响简要分析

- 7.3.1 二氧化氯发生器风险分析

⑴二氧化氯发生器工作原理

本项目污水处理站采用二氧化氯发生器制备消毒剂，对院区内的污水进行消毒处理。

原料供应系统内的次氯酸钠水溶液和盐酸（浓度30~31%）在计量调节系统、电控系统的作用下，被定量输送到反应罐内，在一定温度下，经过负压反应，生成二氧化氯和氯气的混合物，经吸收系统吸收，制成一定浓度的二氧化氯混合消毒液，投加到待处理的水中，完成二氧化氯、氯气的系统消毒、氧化作用。

⑵可能造成的环境影响

二氧化氯发生器制备中使用的原料主要风险为次氯酸钠燃烧、爆炸、毒性风险。由于拟建项目次氯酸钠存储量、使用量较小，由次氯酸钠受撞击而引起得燃烧、爆炸影响范围较小，程度较轻，采取相应的应急措施后，可将风险影响控制在最小范围内。

⑶事故应急措施

次氯酸钠对呼吸道、眼及皮肤有刺激性。口服急性中毒，表现为高铁血红蛋白血症、胃肠炎、肝肾损伤，甚至发生窒息。

皮肤接触：

脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：

提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。

吸入：

迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：

饮足量温水，催吐。就医。

次氯酸钠受强热或与强酸接触时即发生爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。急剧加热时可发生爆炸。有害燃烧产物为氧气、氯化物、氧化钠。

灭火方法：

用大量水扑救，同时用干粉灭火剂闷熄。

次氯酸钠泄漏应急处理：

隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩)，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

次氯酸钠操作注意事项：

密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与还原剂、醇类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与易（可）燃物、还原剂、醇类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

- 7.3.2 医疗固废在收集、贮存、运送过程风险分析

⑴医疗固废未经处理产生的危害影响

医疗垃圾中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗垃圾具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。

医疗垃圾残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。例如，如果项目医疗垃圾和生活垃圾混合一起的话，则可能会将还有血肉、病毒细菌的医疗垃圾经非法收集回收加工后成为人们需要的日常生活用品，如：纱布、绷带、带血棉球制成棉被、医疗废弃石膏做成豆腐等，将极大地危害人们身心健康，成为疫病流行的源头，后果是不可想象的。

⑵医疗固废的防范措施

项目建成运营后生医疗垃圾必须经科学地分类收集、消毒、贮存后，由庆阳市医疗废物集中处置中心收集清运，进行最终无害化处置。

鉴于医疗垃圾的极大危害性，该项目在收集、消毒、贮存医疗垃圾的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗垃圾得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。

①应对项目产生的医疗垃圾进行科学的分类收集

科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列规格：

黄色-700×550mm塑料袋：感染性废物；

红色-700×550mm塑料袋：传染性废物；

绿色-400×300mm塑料袋：损伤性废物；

红色-400×300mm塑料袋：：传染性损伤性废物。

项目产生的医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由产生单位首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当由设备科交由专门机构处置。

对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有”生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。

所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。

另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必需混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆集和保存期间，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。

②医疗垃圾的贮存和运送

A：项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，应得到及时、有效地处理。因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。恶臭强度和垃圾中有机物腐烂程度有很大关系，其中主要污染物为硫化氢、三甲胺、甲硫醇以及氨等。臭味有害于人体健康，恶臭对人的大脑皮层是一种恶性刺激，长期呆在恶臭环境里，会使人产生恶心、头晕、疲劳、食欲不振等症状。恶臭环境还会使某些疾病恶化。

B：有严密的封闭措施，设专(兼)职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

C：有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；

D：设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

E：暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。

F：对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

- 7.4 风险管理

- 7.4.1 环境风险防范措施

为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对以下几方面予以重视：

⑴树立环境风险意识

该项目客观上存在着一定的不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境有难以弥补的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。

⑵实行全面环境安全管理制度

项目在医疗废物运输、储存、处理等过程中均有可能发生各种事故，事故发生后均会对环境造成不同程度的污染，因此应该针对该项目开展全面、全员、全过程的安全管理，把环境安全工作的重点放在消除系统的潜在危险上，并从整体和全局上促进该项目各个环节的环境安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系，实行环境安全目标管理。

⑶规范并强化在运输、储存、处理过程中的环境风险预防措施

为预防安全事故的发生，建设单位必须制定比较完善的环境安全管理规章制度，应从制度上对环境风险予以防范，尽管该项目的许多事故虽不一定导致环境安全事故的发生，却会产生一定的环境污染事故后果。对于这类事故的预防仍然需要制定相应的防范措施，从运输、储存、处理等各个环节予以全面考虑，并力图做到规范且可操作性强。如：医疗垃圾在收集、预处理、运输过程中因意外出现泄漏，应立即报告医院保卫部门，封闭现场，进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗垃圾泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离，并在处理过程中穿防护服。

⑷加强巡回检查，减少医疗垃圾泄漏对环境的污染

医疗垃圾在装卸、运输的“跑、冒、滴、漏”现象是风险来源之一，其后果在大多数情况下并不导致人员受伤或是设备受损，但外泄的危险废物对环境造成污染。因此加强巡回检查，是发现“跑、冒、滴、漏”等事故的重要手段。每日的巡回检查应做详细记录，发现问题应及时上报，并做到及时防范。

⑸加强危险废物处理管理

加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制，负责人在接管前应全面学习有关危险废物处理的有关法规和操作方法。做好危险废物有关资料的记录。

⑹污水处理站事故

项目污水处理站设备损坏、运行不正常情况下，废水应暂存于调节池内，如在24h内不能恢复处理能力，则应拉运至合水县污水处理厂处理，不得直接排入污水管网。

- 7.4.2 事故应急预案

在发生突发性环境污染事故时，应急处置的首要工作是控制事故污染源和防止污染物扩散造成对周围人群、动植物的伤害，防止进一步污染环境。

根据本项目实际情况，建议设立应急救援小组，全面负责应急救援指挥部门人员的组成、职责和分工，争取社会救援，保证应急救援所需经费以及事故调查报告和处理结果的上报。建立事故应急预案，加强事故应急演练，减小可能发生事故的影响。事故应急预案编制要求如下：

⑴组织机构

组织机构主要为医院成立的环境安全管理机构，由医院环保第一责任人、环保直接负责人、环保主管部门负责人和其他的专职环境管理人员组成。

⑵主要职责

宣传学习国家突发环境事件应急工作的方针、政策，贯彻落实上级领导对环境污染事故应急的指示精神；

掌握有关突发环境事件应急情报信息和事态变化情况，及时将事故上报有关部门；

负责有关突发环境事件应急工作措施落实情况、工作进展情况，信息联络、传达、报送、新闻发布等工作；

配合上级指挥部门进行现场处置、调查、取证工作；

协调有关部门，指导污染区域的警戒工作；

根据现场调查、取证结果并参考专家意见，确定事件处置的技术措施；

负责对外组织协调、分析事件原因、向应急领导组报告现场处置情况；

完成当地政府有关应急领导组交办的其他工作；

配合专家组对突发环境事件的危害范围、发展趋势做出科学评估，为上级应急领导组的决策和指挥提供科学依据；

配合专家组参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的警报设立与解除等重大防护措施的决策提供技术依据。

⑶主要任务

划定隔离区域，制定处置措施，控制事件现场；

进行现场调查，认定突发环境事件等级，按规定向有关部门和当地各级政府报告；

查明事件原因，判明污染区域，提出处置措施，防止污染扩大；

负责污染警报的设立和解除；

负责对污染事故进行调查取证，立案查处，接受上级管理部门的监督管理；

负责完成有关部门提出的环境恢复、生态修复建议措施；

参与指挥急救、疏散、恢复正常秩序、安定群众情绪等方面的工作。

⑷处置程序

①迅速报告

发生突发环境事件后，必须在第一时间向当地环保部门应急报告。同时，配合有关管理部门，立即启动应急指挥系统，检查所需仪器装备，了解事发地地形地貌、气象条件、地表及地下水文条件、重要保护目标及其分布等情况。

②快速出警

接到指令后，配合应急现场指挥组率各应急小组携带环境应急专用设备，在最短的时间内赶赴事发现场。

③现场控制

应急处置小组到达现场后，应迅速控制现场、划定紧急隔离区域、设置警告标志、制定处置措施，切断污染源，防止污染物扩散。

应急监测小组到达现场后，应迅速布点监测，在第一时间确定污染物种类，出具监测数据。

④现场调查

应急处置小组应迅速展开现场调查、取证工作，查明事件原因、影响程度等；并负责与当地公安、消防等单位协调，共同进行现场勘验工作。

⑤现场报告

各应急小组将现场调查情况、应急监测数据和现场处置情况，及时报告应急现场指挥组。

应急现场指挥组按 6h 速报、24h 确报的要求，负责向应急领导组报告突发事件现场处置动态情况。

应急领导组根据事件影响范围、程度，决定是否增调有关专家、人员、设备、物资前往现场增援。

⑥污染处置

各应急小组根据现场调查和查阅有关资料并参考专家意见，向应急现场指挥组提出污染处置方案。

对造成水污染事故的，应急监测小组需测量流速，估算污染物转移、扩散速率。

迅速联合当地环境监察人员对事故周围环境（居民住宅区、地形）和人员反应作初步调查。

⑦污染警戒区域划定和消息发布

应急处置小组根据污染监测数据和现场调查， 向应急现场指挥组提出污染警戒区域 （划定禁止取水区域或居住区域） 的建议。 应急现场指挥组向应急领导组报告后发布警报决定。

应急现场指挥组要组织各应急小组召开事故处理分析会，将分析结果及时报告应急领导小组。按照国家保密局、环保部（原国家环保总局）《环境保护工作国家秘密范围》和环保部（原国家环保总局）《环境污染与破坏事故新闻发布管理办法》的规定，有关突发

环境事件信息，由省环保局应急领导小组负责新闻发布，其他相关部门单位及个人未经批准，不得擅自泄露事件信息。

⑧污染跟踪

应急小组要对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据和其他有关数据编制分析图表，预测污染迁移强度、速度和影响范围，及时调整对策。每 24h 向应急现场指挥组报告一次污染事故处理动态和下一步对策（续报），直至突发事件消失。

⑨污染警报解除

污染警报解除由应急现场指挥组根据监测数据报应急领导小组同意后发布。

⑩调查取证

全程详细记录污染事故过程、污染范围、周围环境状况、污染物排放情况、污染途径、危害程度等内容，调查、分析事故原因。尽可能采用原始的第一手材料，科学分析确定事故责任人，依法对涉案人员作调查询问笔录，立案查处。

⑪结案归档

污染事故处理完毕后，及时归纳、整理，形成总结报告，按照一事一卷要求存档备案，

并上报有关部门。

⑸应急处置工作保障

①应急能力建设要求

服从上级应急现场指挥组统一指挥，切实加强应急能力建设，完善应对突发环境事件的各项内部制度，加强培训和演练。

②通信保障

配合有关管理部门建立和完善环境安全应急指挥系统、环境应急处置全省联动系统和环境安全科学预警系统，确保本预案启动时，省环保局应急领导组指挥中心和各市环保局应急领导小组之间的通信畅通。

③培训与演练

加强环保系统专业技术人员日常培训和重要目标工作人员的培训管理，培养一批训练有素具备突发环境事件处置能力的专门人才。 要结合当地实际， 组织不同类型的实战演练，以积累处置突发环境事件的应急处置经验，增强实战能力。

- 7.5 小结

本项目具有潜在的事故风险，尽管风险事故概率较小，当出现事故时，要采取紧急工程应急措施和社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。本项目风险值水平较低，风险后果是可以接受的。

- 8 总量控制

- 8.1 总量控制原则和意义

实施污染物排放总量控制是”十二五”期间环境保护工作和落实可持续发展战略的重大举措，可保证实现我国环境保护总体目标。它的实施对促进产业结构优化、技术进步和污染全过程控制，实施清洁生产、节约资源以及提高污染治理水平都会起到重要作用。

环境污染物总量控制是为了使某一时空环境领域达到一定环境质量目标时，将污染物负荷总量，以特征、重污染物为控制对象，确定污染物总量排放控制指标定额控制在自然环境承载能力范围之内的规划管理措施，是推行可持续发展战略的需要。

基于污染物总量控制提出的背景，以及该制度所期望的意义和作用，总量控制实施原则主要有以下几点：

⑴项目的特性、生产线、设备等符合国家的产业政策方向，属于国家鼓励、提倡或允许的，而不是国家明令禁止的、淘汰的或者控制的范围。

⑵项目符合国家环境保护法律、法规、制度、原则和技术规范。

⑶本项目的环境污染治理至少采用了目前工艺、技术等各方面均成熟的治理方案。

⑷污染物排放必须达到国家标准限定的排放指标。

⑸按照国家及地方环保主管部门要求的总量控制目标，结合建设项目实际，以项目特征污染物作为评价项目总量控制的主要对象。

- 8.2 总量控制因子

项目的建设本着”清洁生产”的原则，采用成熟、可靠的污染物治理措施，确保污染物达标排放和污染总量控制目标的实现。按照国家及省、市环保管理部门要求的总量控制目标，结合项目所处地理位置、当地环境质量现状水平、工程污染物排放特点，确定项目污染物总量控制因子为COD、氨氮等。

- 8.3 总量建议指标

项目总量控制建议指标见表8.3-1。

表8.3-1  总量建议指标一览表  单位：t/a

|  | 总量控制项目 | 建议总量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟建项目 | COD | 3.88 | 合水县城区污水处理厂内部平衡，不单独申请 |
|  | 氨氮 | （0.58） |  |

- 9 环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析是环评工作的一项重要内容，其主要内容是衡量建设项目要投入的环保投资所能收到的环境效益以及可能带来的经济效益和社会效益，是衡量环保设施投资在环保方面是否合理的一个重要尺度。本评价环境经济损益分析主要研究工程环境经济损益情况，除需计算用于控制污染所需投资和费用外，同时还要核算可能收到的环境与经济实效。

- 9.1 经济效益分析

本项目大楼建设所需的建筑材料和设备均由本地区供应，这将给建筑业和设备制造业带来一定的发展机遇。项目建成投入运营后，包括工资、燃料费、水电费和维修费等在内的经营费用每年为数百万元，这将直接促进该区域经济的发展。

另外，拟建项目建成投入使用后，将会带动周边居民前来就医，进一步带动其它产业的发展，如交通、餐饮、住宿等方面的潜在消费中获取一定的收入，以此增加地方财政收入。

- 9.2 环境效益分析

- 9.2.1 环保投资估算

本项目环保投资103.7万元，占总投资的4.82%，环保投资合理，能够满足本项目环保需要。根据本项目的环境影响评价及污染防治措施分析，上述环保设施的建成与投入运行，可以满足本项目废水、废气、噪声、固体废物等达标排放的要求。

- 9.2.2 环境效益分析

本项目医院污水经过分类预处理及二级生化处理后。水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1标准后排入城市排水管网，降低了本项目废水对区域水环境的污染。

本项目通过采取减振、隔声、消声等降噪措施后能明显维护医院声环境质量。

本项目生活垃圾收集后由环卫部门统一处置；医疗废物经分类收集送往医疗废物暂存间暂存，交由庆阳市医疗废物集中处置中心；污水处理污泥，采用消毒池消毒，经脱水机脱水后由专用密闭汽车运至医疗废物处置中心。避免了医疗废物、污泥的二次污染和交叉感染。

医院建设后，会对大楼周围进行绿化，使得整体环境安静优美，为病人提供良好的诊疗环境，对区域生态环境也有一定的改善作用。

总之，本项目环保投资的效益是显著的，减少了排污，保护了环境，较好地体现了环保投资的环保效益。

- 9.3 社会效益

人人享有卫生保健， 全民族健康素质的不断提高， 是社会主义现代化建设的重要目标，是人民生活质量改善的重要标志，是社会主义精神文明建设的重要内容，是经济和社会可持续发展的重要保障。党的十八大提出“提高人民健康水平。健康是促进人的全面发展的必然要求。要坚持为人民健康服务的方向，坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重，按照保基本、强基层、建机制要求，重点推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革，完善国民健康政策，为群众提供安全有效方便价廉的公共卫生和基本医疗服务。健全全民医保体系，建立重特大疾病保障和救助机制，完善突发公共卫生事件应急和重大疾病防控机制。巩固基本药物制度。健全农村三级医疗卫生服务网络和城市社区卫生服务体系，深化公立医院改革，鼓励社会办医。扶持中医药和民族医药事业发展。提高医疗卫生队伍服务能力， 加强医德医风建设。 改革和完善食品药品安全监管体制机制。开展爱国卫生运动，促进人民身心健康。坚持计划生育的基本国策，提高出生人口素质，逐步完善政策，促进人口长期均衡发展。”的重要精神，有效的预防、控制和消除突发公共卫生事件的危害，完善日常医疗和应急救治体系基础设施条件，提高突发公共卫生事件应急救治能力，更好地为广大人民群众服务的要求，是党和政府在新的形势下对医院提出的新的要求，解决老百姓“看病难、看病贵”的问题，更是政府对医疗卫生事业提出的又一项新的举措。

随着我国国民经济的发展和人民生活水平的提高，广大人民群众对医疗服务设施的要求越来越高，我国医疗卫生事业的发展进入了一个高速发展的阶段。现代化的医院应拥有高素质的医护人员，具备精良的医疗水平，装备有完善先进的医疗设备，而且功能齐全，布局合理，内外环境优美的医院建筑也应是现代化医院的重要组成部分。建设项目建成后，将会产生如下的社会效益：

（1）提高合水县人民医院的综合服务能力，造福一方百姓。

该项目建设完成后，将更进一步的提高合水县人民在常见病多发病治疗、健康咨询、急诊病人救治、预防保健、社区医疗服务等方面的综合服务能力，满足本县及周边群众在医疗服务、健康保健等方面的需求，减轻群众外出治疗经济负担过重、因病致贫、因病返贫的问题，从整体上提高全县人民群众的健康水平和生活质量，进一步改善卫生服务条件。

（2）有利于提高劳动力的素质，促进社会综合事业发展。

本项目建设完成后，将对维护和提高人民群众的身体健康产生重大影响。劳动力素质的提高，将对社会经济的发展产生极大的推动力，可以使更多的群众受益，以健康的体魄投入到经济发展中去，为群众的脱贫致富创造先决条件。

（3）有利于提高群众对重大疾病的防范意识，改变落后的生活习惯和不健康的生活方式，促进当地卫生事业进一步发展。该项目建设完成后，有利于医院开展普及疾病预防知识，提高群众对重大疾病的防范意识。同时通过宣传和引导有利于当地居民改变落后的生活习惯和不健康的生活方式，提升居民的生活质量和生活水平，使当地卫生事业全面发展。

- 9.4 综合评价

综上所述，本项目的建设在采取必要的环保措施，认真落实环保投资后，最大限度减少对周围环境影响的同时，可促进经济和社会发展，使社会效益、环境效益和经济效益得到统一。

- 10环境管理与监测计划

环境管理是医院管理中的重要环节之一。在医院的建设运行期间，建立健全环保机构，加强环保管理工作，开展环境监测、监督，并把环保工作纳入医院管理，对于减少全院污染物排放，促进资源的合理利用与回收，提高经济效益和环境效益有着重要意义。

本项目环境保护管理与监测计划用于指导从项目设计、施工到运行阶段的环境保护工作，同时进行系统的环境监测，了解工程影响区域生态与环境系统变化规律，全面地反映环境质量现状及工程设施运转后环境情况，以验证和复核环境影响评价结果，预测其发展趋势，掌握污染源动态，及时发现潜在的不利影响，以便及时采取有效的减免措施。

- 10.1 环境管理的目的及意义

环境管理的目的是对损坏环境质量的人为活动施加影响，以协调经济与环境的关系，既达到发展经济满足人类的需要，又不超出环境容量的限制。本项目对环境的影响主要来自施工期、运营期的各种作业活动。通过建立环境管理体系，可提高职工环保意识、规范医院管理，实现污染预防，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。

- 10.2 环境管理的总体指导原则

⑴项目的设计应得到充分论证，使项目实施后尽可能地避免或减少在工程建设和运行中对环境带来的不利影响。当这种影响不可避免时，应采取技术经济可行的工程措施加以减缓，并与主体工程施工同时实行。

⑵项目的不利影响的防治，应由一系列的具体的措施和环境管理计划组成，这些措施和计划用来消除、抵消或减少施工和运行期间的不利于环境的影响。

⑶环境保护措施应包括施工期和运行期的环境保护措施，并对常规情况和突发情况分别提出不同的保护措施和消除减缓不利影响的方法。

⑷环境管理计划应定出实施进度、监测内容和报告程序以及资金投入和来源等内容。

- 10.3 环境管理机构及职责

- 10.3.1 环境管理机构的建立

建设期设置1名专职环境管理人员，营运期医院需设置相关部门管理医院环保工作，专人负责医疗废物收集处理和医疗废水处理排放。建议医院强化环保职能，成立专门环保科，并设专业环境管理人员。

- 10.3.2 环境管理机构的职责

⑴贯彻执行国家与地方有关的环境保护政策、法规及标准，制定本项目的环境管理办法（包括生态环境管理办法）；

⑵建立健全医院的环境管理制度，并实施检查和监督工作；

⑶制定医院的环保工作计划并进行实施，配合医院领导完成环境保护责任目标；

⑷领导并组织医院环境监测工作，检查环境保护设施的运行情况，建立监控档案；

⑸协调医院所在区域的环境管理；

⑹开展环保教育和专业培训，提高医院员工的环保素质；

⑺负责医院绿化和日常环境保护管理工作；

⑻接受省、市各级环保部门的检查、监督，按要求上报各项环保报表，并定期向上级主管部门汇报环境保护工作情况。

- 10.4 环境管理计划

- 10.4.1 制定有关的管理制度

负责环保工作的部门须制定本院环境保护管理规章制度。通过对各项环境管理制度的建立和执行，形成目标管理与监督反馈紧密配合的环保工作管理体系，可有效地防止污染产生和突发事故造成的危害。应针对医院生产特点和具体情况，制定下列规章制度、条例和规定：

①环境保护管理条例；

②环境监测管理条例；

③环境管理岗位责任制；

④环境保护考核制度；

⑤环境保护设施管理规定；

⑥环境污染事故管理规定；

⑦建立环境目标和确定指标制度等。

- 10.4.2 建设工程各阶段环境管理工作计划

本项目工程针对不同工作阶段制定了环境管理工作计划，详见表10.4-1。

表10.4-1  环境管理工作计划

| 阶段 | 环境管理工作主要内容 |
| --- | --- |
| 管理 机构 职能 | 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对医院提出的环境管理要求，对医院内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 |
| 项目建设前期 | 1.与项目可行性研究同期，委托评价单位进行项目的环境影响评价工作； 2.积极配合可研及环评单位所需进行现场调研； 3.针对项目的具体情况，建立单位内部必要的环境管理与监测制度； 4.对本项目职工进行岗位宣传和培训。 |
| 设计 阶段 | 1.委托设计单位对项目的环保工程进行设计，与主体工程同步进行； 2.协助设计单位弄清楚现阶段的环境问题； 3.在设计中落实环境影响报告书提出的环保对策措施。 |
| 施工 阶段 | 1.严格执行”三同时”制度； 2.按照环评报告中提出的要求，制定出建设项目施工环保措施实施计划表，并与当地环保部门签定落实计划内的目标责任书； 3.认真监督主体工程与环保设施的同步建设；建立环保设施施工进度档案，确保环保工作的正常实施运行； 4.施工噪声与振动要符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》有关规定，不得干扰周围群众的正常生活和工作； 5.制定施工期环境监理制度，监督环保工程的实施情况，施工阶段的环保工程进展情况和环保投资落实情况定期(每季度)向环保主管部门汇报一次。 |
| 生产 运行期 | 1.根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定营运期环境管理规章制度、各种污染物排放指标； 2.废水处理工艺为二级生化处理，设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行本项目的污染源监测，对不达标环保设施寻找原因，及时处理； 3.生活垃圾收集后交由城市环卫部门统一处置；医疗垃圾的收集管理应由专人负责，分类收集，对分散布置的垃圾桶应定期清洗和消毒； 4.绿化能改善起到降噪除尘、缓解病人紧张情绪的作用，对医院的绿地必须有专人管理、养护； 5.积极配合环保部门的检查、验收。 |

- 10.5 环境监测计划

- 10.5.1 监测目的

环境监测是医院环境管理必不可少的一部分，也是环境管理规范化的重要手段，其对医院产生的主要污染物进行监测分析、资料整理、编制报表、建立技术文件档案，作为上级环保部门进行环境规划、管理及执法提供依据。

根据建设项目的工程影响分析可知：本项目在运营过程中可能会引发医疗废水污染、噪声污染、医疗废物无序堆放及未妥善处置等以及事故发生后引发的环境问题，这些都可能对当地环境造成影响，所以，营运期进行定期的监测是很有必要的。

- 10.5.2 监测计划

环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。

⑴监测机构

根据不同的监测内容，参与监测、监控的机构分别为建设单位环保管理部门、当地环保部门。

⑵监测项目

监测制度详细内容见表10.5-1及表10.5-2。

表10.5-1  施工期主要监测计划一览表

| 影响因素 | 监测位置 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工场界 | TSP | 随机抽查 |
| 噪声 | 施工场界 | LAeq | 随机抽查 |

表10.5-2  营运期主要监测计划一览表

| 影响因素 | 监测位置 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 医院总排口 | COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群、总余氯 | 每季度1次 |
| 噪声 | 厂界 | LAeq | 每季1次 |
| 固废 | 生活垃圾 | 统计种类、产生量、处理方式、去向 | 按环卫管理要求 |
|  | 危险废物 | 统计种类、产生量、处理方式、去向 | 按危险废物管理要求 |

- 10.5.3 监测方法

本项目应请当地有资质的环境监测站对本项目施工期及运行期“三废”情况进行监测。各项环境监测因子的监测方法按照《水和废水监测分析方法》、噪声等国家有关标准中推荐方法进行。

- 10.5.4 监测数据的管理

对于上述监测结果应该按照项目有关规定及时建立档案，并抄送有关环保主管部门，对于常规监测部分应该进行公开，特别是对本项目所在区域的居民进行公开，满足法律中关于知情权的要求。此外，如果发现了污染和破坏问题要及时进行处理、调查并上报有关部门。

- 10.6 排污口规范化管理

排污口是医院排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

- 10.6.1 排污口的技术要求

⑴排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查；

⑵排污口的位置必须合理确定，按环监（1996）470号文件要求进行规范化管理；

⑶排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口等处；

⑷设置规范的便于测量污水流速的测流段。

- 10.6.2 排污口立标管理

⑴各污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》(15562.1-1995)与(GB15562.2-1995)的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌；

⑵污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。

- 10.6.3 排污口建档管理

⑴要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

⑵根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

- 10.7 环境保护措施竣工验收管理

根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，项目建成后试运行3个月内，就诊人数达到75%及以上时，建设单位应提出项目竣工环境保护验收申请。经验收合格后，项目方可正式投产。

- 10.7.1 验收时单位应提供的材料

⑴建设项目竣工环境保护验收申请报告。

⑵建设项目环境保护验收监测报告。

⑶建设项目环境保护执行报告。

- 10.7.2 验收重点

本项目“三同时”一览表见表10.7-1。

表10.7-1  本项目“三同时”一览表

| 类别 | 治理项目 | 污染源位置 | 污染防治设施 | 验收标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉废气 | 锅炉房 | 改用清洁能源 |  | 以新带老 |
|  | 恶臭 | 污水处理站 | 地下封闭设备，引风高空排放 |  | 新建 |
|  | 汽车尾气 | 地面停车场 | 自然扩散 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)排放限值标准 | 新建 |
| 废水 | 医疗废水 | 医院 | 分类预处理，二级生化处理10m3/h，污水调节池100m3（兼做事故池） | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表1标准 | 以新带老 |
| 固废 | 医疗垃圾 | 医院 | 楼层医疗废物收集桶，改造现有危废暂存间 | 满足 GB18597-2001 中相关标准 | 以新带老 |
|  | 污泥 | 化粪池 | 定期清掏，消毒 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 医院 | 垃圾桶 | -- | 新建 |
| 噪声 | 噪声 | 风机、泵类 | 采用消声、吸声、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 新建 |
| 地下水 | -- | -- | 分区防渗 | 确保不污染当地的地下水水质，满足（GB/T14848-93）Ⅲ标准 | 新建 |

- 11 公众参与

- 11.1 目的与原则

- 11.1.1 目的

任何项目的建设都会对周围的自然环境和社会环境产生一定的影响，直接或间接影响区域公众的利益。公众出于各自的利益，会对工程持不同的态度和观点。环境影响评价的公众参与的就是在环境影响评价过程中，进行公众的调查和专家咨询活动，其目的是为了全面了解评价区公众及相关团体对项目的认识及对工程建设所持态度和观点，并听取有效建议，使项目规划设计更趋完善和合理，制定的环保措施更符合环境保护和经济协调发展的要求，从而进一步消除或减缓建设项目对周围环境带来的不利影响，并使其减少到最低程度。

- 11.1.2 原则

在本次公众参与的环评工作中，遵循以下几个原则：

真实性原则：向公众提供真实、可靠的工程信息和项目建设可能产生的环境影响，让公众充分了解项目的实际情况。

广泛性原则：调查对象具有广泛的代表性、选择不同职业、不同文化程度、不同年龄段的人士作为调查对象，并充分考虑调查对象的地域分布情况，以充分反映大多数当地居民对建设项目建设的意见和建议。

公正性原则：让公众充分阐述他们的意见和建议，并公正客观地分析。

- 11.2 调查方法、程序、对象

- 11.2.1 调查方法

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》有关规定，在项目环境影响报告书报送环境保护行政主管部门审批前，在环境影响评价单位的配合下，项目建设单位发布了两次公示，开展了一次公众意见问卷调查工作。

- 11.2.2 发布公告信息

项目建设单位于2014年12月19日在“合水县人民政府网”上发布了《合水县人民医院门诊综合楼建设项目环境影响评价信息公告（第一次）》。公告信息的主要内容包括：项目提出的背景和意义、项目概况及项目建设单位、环境影响评价单位的名称和联系方式、环境影响评价工作的主要内容及程序、征求公众意见的主要事项等。公告信息发布后，截止2014年1月6日，无反馈意见。

本项目环境影响报书初稿完成后，项目建设单位于2015年1月6日在陇东报上发布了《合水县人民医院门诊综合楼建设项目环境影响评价信息公告（第二次）》，公告信息的主要内容包括：项目概况、项目可能造成的环境影响、项目拟采取的污染治理措施及环境影响、环境影响评价结论、公众提出意见的主要方式和期限等。公告信息发布后，无反馈意见。

- 11.2.3 发放公众意见调查表

本次公众参与采取发放公众意见调查表的方式，由环境影响评价单位配合建设单位按照有关规定制作公众参与意见调查表。在调查范围内将调查表发放到被调查对象手中，由相关人员负责解释与项目有关的事宜，由被调查人员填写，填写完成后收回。

- 11.2.4 调查对象

本次评价由建设单位于2015年1月9日~2014年1月10日在评价区内进行公众参与问卷调查，共向评价区内公众发放调查问卷表100份。截止2015年1月10日，共收回问卷100份，回收率为100%，全部有效。统计结果见表11.2-1。

表11.2-1  调查对象一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 职业 | 受教育程度 | 联系方式 | 住址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王雨龙 | 男 | 汉 | ＜20 | 农民 | 初中-高中 | 13919605445 | 合水县电子乡 |
| 2 | 李强 | 男 | 汉 | 21-40 | 工人 | 高中-本科 | 18393631393 | 合水长瑞搅拌站 |
| 3 | 高云伟 | 男 | 汉 | 21-40 | 机关、事业单位工作人员 | 高中-本科 | 18719735207 | 合水县城建局 |
| 4 | 米建波 | 男 | 汉 | ＜20 | 教师或科技工作者 | 初中以下 | 13904757677 | 合水县 |
| 5 | 米娜娜 | 女 | 汉 | 21-40 | 教师或科技工作者 | 高中-本科 | 15217444144 | 合水县 |
| 6 | 杨新金 | 女 | 汉 | 21-40 | 机关、事业单位工作人员 | 高中-本科 | 18193409616 | 合水县医院 |
| 7 | 琚博 | 女 | 汉 | 21-40 | 机关、事业单位工作人员 | 初中-高中 | 13150122371 | 合水县中医院 |
| 8 | 王晓鹏 | 男 | 汉 | 21-40 | 机关、事业单位工作人员 | 高中-本科 | 15293445400 | 合水县卫生局 |
| 9 | 闫国政 | 男 | 汉 | 21-40 | 机关、事业单位工作人员 | 高中-本科 | 18993412383 | 合水县药监局 |
| 10 | 石梅 | 女 | 汉 | 21-40 | 机关、事业单位工作人员 | 初中-高中 | 15268993622 | 合水县电力局 |
| 11 | 鲜冰钰 | 女 | 汉 | 21-40 | 机关、事业单位工作人员 | 初中-高中 | 15095559109 | 合水县物价局 |
| 12 | 李亚妮 | 女 | 汉 | 21-40 | 机关、事业单位工作人员 | 高中-本科 | 18794497207 | 合水县西华街街道办 |
| 13 | 邓彦武 | 男 | 汉 | 21-40 | 机关、事业单位工作人员 | 初中-高中 | 15193078230 | 合水县电力局 |
| 14 | 米娜娜 | 女 | 汉 | 21-40 | 机关、事业单位工作人员 | 高中-本科 | 13919619524 | 宁县南义 |
| 15 | 闫占武 | 男 | 汉 | 21-40 | 教师或科技工作者 | 高中-本科 | 18093483540 | 合水县 |
| 16 | 孙爱琴 | 女 | 汉 | 41-60 | 农民 | 初中-高中 | 18793487193 | 合水县店子乡 |
| 17 | 白娜 | 女 | 汉 | 21-40 | 工人 | 初中-高中 | 18309345744 | 合水县西环路 |
| 18 | 江生虎 | 男 | 汉 | 41-60 | 工人 | 初中-高中 | 15561168632 | 合水县店子乡 |
| 19 | 赵红卫 | 男 | 汉 | ＜20 | 个体 | 大中专 | 15268953854 | 合水县段家集乡 |
| 20 | 高军 | 男 | 汉 | ＜20 | 个体 | 大中专 | 13828611763 | 合水县新华中街 |
| 21 | 孟银芳 | 男 | 汉 | 21-40 | 教师或科技工作者 | 本科以上 | 18293460122 | 合水县板桥 |
| 22 | 王国栋 | 男 | 汉 | ＜20 | 个体 | 高中-本科 | 15682922399 | 合水县 |
| 23 | 王海田 | 男 | 汉 | 21-40 | 教师或科技工作者 | 本科以上 | 13239342224 | 合水县 |
| 24 | 张武略 | 男 | 汉 | 21-40 | 机关、事业单位工作人员 | 本科以上 | 13522514773 | 合水县店子乡政府 |
| 25 | 张小红 | 男 | 汉 | ＜20 | 个体 | 初中以下 | 15213832888 | 合水县店子乡 |
| 26 | 李晓英 | 女 | 汉 | ＜20 | 个体 | 初中-高中 | 15213851318 | 合水县北商场 |
| 27 | 周富银 | 男 | 汉 | 41-60 | 农民 | 初中-高中 | 18719722257 | 合水县板桥 |
| 28 | 景国瑞 | 男 | 汉 | 21-40 | 个体 | 初中-高中 | 18919343237 | 合水县 |
| 29 | 柳建宏 | 男 | 汉 | 21-40 | 工人 | 初中以下 | 18298888645 | 合水县 |
| 30 | 徐鹏媛 | 女 | 汉 | 21-40 | 个体 | 高中-本科 | 18909488889 | 合水县 |
| 31 | 张洲洲 | 男 | 汉 | 21-40 | 学生 | 初中-高中 | 18294091811 | 合水县 |
| 32 | 彭海平 | 男 | 汉 | 21-40 | 农民 | 初中以下 | 15352348706 | 合水县店子乡 |
| 33 | 张守庭 | 男 | 汉 | 21-40 | 个体 | 初中-高中 | 18719732050 | 合水县 |
| 34 | 张群 | 女 | 汉 | 21-40 | 个体 | 初中以下 | 18949603221 | 合水县 |
| 35 | 李红杰 | 男 | 汉 | 21-40 | 个体 | 初中-高中 | 15109468411 | 合水县 |
| 36 | 杨永亮 | 男 | 汉 | 21-40 | 个体 | 初中-高中 | 15293430098 | 合水县 |
| 37 | 李小霞 | 女 | 汉 | 21-40 | 学生 | 初中-高中 | 13884191122 | 合水县 |
| 38 | 魏兰 | 女 | 汉 | 21-40 | 学生 | 初中-高中 | 13689349611 | 合水县 |
| 39 | 郭亚妮 | 女 | 汉 | 21-40 | 工人 | 初中以下 | 18393662275 | 合水县兰天小区 |
| 40 | 唐文信 | 男 | 汉 | 21-40 | 工人 | 高中-本科 | 18794932528 | 合水县电力局家属楼 |
| 41 | 李建设 | 男 | 汉 | 41-60 | 工人 | 初中-高中 | 13830497311 | 合水县店子乡 |
| 42 | 即会宁 | 男 | 汉 | 21-40 | 工人 | 初中-高中 | 13830452515 | 合水县北街 |
| 43 | 徐生成 | 男 | 汉 | 21-40 | 工人 | 高中-本科 | 18919259259 | 合水县 |
| 44 | 杨涛 | 男 | 汉 | 21-40 | 机关、事业单位工作人员 | 高中-本科 | 13993424936 | 合水县妇幼院 |
| 45 | 袁振 | 男 | 汉 | 21-40 | 工人 | 本科以上 | 13993467718 | 西峰 |
| 46 | 张世杰 | 男 | 汉 | 21-40 | 机关、事业单位工作人员 | 高中-本科 | 13993455228 | 合水县妇幼院 |
| 47 | 李琪琪 | 女 | 汉 | ＜20 | 学生 | 初中以下 | 18793493755 | 合水县 |
| 48 | 刘海平 | 男 | 汉 | 41-60 | 农民 | 初中-高中 | 15009343149 | 合水县板桥 |
| 49 | 陈毛毛 | 女 | 汉 | 21-40 | 农民 | 初中以下 | 18394297737 | 合水县店子乡 |
| 50 | 张大山 | 男 | 汉 | 21-40 | 教师或科技工作者 | 本科以上 | 13139347667 | 合水县 |
| 51 | 姚鑫 | 男 | 汉 | 41-60 | 农民 | 初中以下 | 13085936453 | 合水县 |
| 52 | 罗张友 | 男 | 汉 | 41-60 | 农民 | 初中以下 | 13693483342 | 合水县 |
| 53 | 李香 | 女 | 汉 | ＜20 | 学生 | 初中-高中 | 18293091846 | 合水县 |
| 54 | 麻勃 | 女 | 汉 | 41-60 | 个体 | 初中-高中 | 15193635901 | 合水县 |
| 55 | 王静 | 女 | 汉 | ＜20 | 学生 | 高中-本科 | 15730998763 | 合水县 |
| 56 | 王玲 | 女 | 汉 | 41-60 | 农民 | 高中-本科 | 18209441356 | 合水县 |
| 57 | 何尚永 | 男 | 汉 | 21-40 | 学生 | 高中-本科 | 15731643017 | 合水县店子乡 |
| 58 | 杨梅 | 女 | 汉 | 21-40 | 农民 | 初中以下 | 18793439048 | 合水县 |
| 59 | 时海民 | 女 | 汉 | 21-40 | 农民 | 初中-高中 | 15097119629 | 合水县 |
| 60 | 刘小梅 | 女 | 汉 | 21-40 | 个体 | 初中-高中 | 13884197000 | 合水县 |
| 61 | 赵小娟 | 女 | 汉 | 21-40 | 个体 | 初中-高中 | 13830407150 | 合水县 |
| 62 | 江艳丽 | 女 | 汉 | 21-40 | 个体 | 初中-高中 | 18993410944 | 合水县 |
| 63 | 杜敏 | 女 | 汉 | 21-40 | 工人 | 高中-本科 | 18393600829 | 合水县 |
| 64 | 邵兆杰 | 男 | 汉 | ＜20 | 学生 | 初中-高中 | 15352098998 | 合水县 |
| 65 | 施珊 | 女 | 汉 | 21-40 | 机关、事业单位工作人员 | 高中-本科 | 15213879065 | 合水县医院 |
| 66 | 赵维清 | 男 | 汉 | 21-40 | 工人 | 高中-本科 | 18209440229 | 合水县 |
| 67 | 杨红石 | 男 | 汉 | 41-60 | 农民 | 高中-本科 |  | 合水县 |
| 68 | 白丹 | 女 | 汉 | ＜20 | 个体 | 初中以下 | 18294083340 | 合水县 |
| 69 | 黄成 | 男 | 汉 | 21-40 | 个体 | 本科以上 | 15073698369 | 合水县 |
| 70 | 刘杰 | 女 | 汉 | 21-40 | 个体 | 初中-高中 | 0934-5525567 | 合水县 |
| 71 | 马军虎 | 男 | 汉 | 41-60 | 个体 | 初中-高中 | 15213868729 | 合水县 |
| 72 | 黎恆麟 | 男 | 汉 | 21-40 | 个体 | 初中-高中 | 0934-5523219 | 合水县 |
| 73 | 胡娟 | 女 | 汉 | 21-40 | 个体 | 初中-高中 | 13679349205 | 合水县 |
| 74 | 高娜 | 女 | 汉 | ＜20 | 农民 | 初中以下 | 13993432693 | 宁县南义 |
| 75 | 段秀龙 | 男 | 汉 | 21-40 | 农民 | 初中-高中 | 15109349678 | 合水县 |
| 76 | 王治宇 | 男 | 汉 | 41-60 | 农民 | 初中-高中 | 18993482635 | 合水县 |
| 77 | 王振超 | 男 | 汉 | 21-40 | 农民 | 初中-高中 | 18309345152 | 合水县店子乡 |
| 78 | 张根学 | 男 | 汉 | 41-60 | 农民 | 初中以下 | 15268924807 | 合水县古城乡 |
| 79 | 杨斌成 | 男 | 汉 | 41-60 | 农民 | 初中-高中 | 13830456958 | 合水县 |
| 80 | 彭孔岩 | 男 | 汉 | 21-40 | 农民 | 初中以下 | 18215458193 | 合水县店子乡 |
| 81 | 吉长发 | 男 | 汉 | 41-60 | 农民 | 初中以下 | 18793415149 | 宁县 |
| 82 | 张小芳 | 女 | 汉 | 21-40 | 农民 | 初中-高中 | 13522514773 | 合水县店子乡 |
| 83 | 王鹤颖 | 女 | 汉 | 21-40 | 机关、事业单位工作人员 | 高中-本科 | 13809346674 | 合水县卫生局 |
| 84 | 景洁 | 女 | 汉 | 21-40 | 机关、事业单位工作人员 | 高中-本科 | 15293404068 | 合水县 |
| 85 | 唐娟 | 女 | 汉 | 21-40 | 机关、事业单位工作人员 | 高中-本科 |  | 合水县 |
| 86 | 唐宝阴 | 男 | 汉 | 21-40 | 机关、事业单位工作人员 | 高中-本科 |  | 合水县医院 |
| 87 | 邵汉丽 | 女 | 汉 | 21-40 | 机关、事业单位工作人员 | 高中-本科 |  | 合水县医院 |
| 88 | 王晓红 | 女 | 汉 | 41-60 | 机关、事业单位工作人员 | 高中-本科 |  | 合水县医院 |
| 89 | 杨明发 | 男 | 汉 | 21-40 | 机关、事业单位工作人员 | 初中-高中 |  | 合水县医院 |
| 90 | 陈晓潭 | 女 | 汉 | 21-40 | 机关、事业单位工作人员 | 高中-本科 | 15193688111 | 合水县医院 |
| 91 | 李生疆 | 男 | 汉 | 41-60 | 机关、事业单位工作人员 | 初中-高中 | 18893442086 | 合水县医院 |
| 92 | 高伟 | 男 | 汉 | 21-40 | 机关、事业单位工作人员 | 高中-本科 | 15719647154 | 合水县医院 |
| 93 | 贾吉龙 | 男 | 汉 | 21-40 | 机关、事业单位工作人员 | 高中-本科 | 15293444551 | 合水县医院 |
| 94 | 杨瑞 | 女 | 汉 | 21-40 | 机关、事业单位工作人员 | 高中-本科 | 18209344900 | 合水县医院 |
| 95 | 赵维口 | 男 | 汉 | 41-60 | 机关、事业单位工作人员 | 高中-本科 | 15193655153 | 合水县医院 |
| 96 | 张建峰 | 男 | 汉 | 41-60 | 机关、事业单位工作人员 | 初中-高中 | 13689348506 | 合水县医院 |
| 97 | 姜亚勤 | 女 | 汉 | 21-40 | 机关、事业单位工作人员 | 高中-本科 | 15294470260 | 合水县医院 |
| 98 | 刘淑珍 | 女 | 汉 | 21-40 | 机关、事业单位工作人员 | 高中-本科 |  | 合水县医院 |
| 99 | 刘文娟 | 女 | 汉 | 21-40 | 机关、事业单位工作人员 | 高中-本科 |  | 合水县医院 |
| 100 | 燕志英 | 女 | 汉 | 41-60 | 机关、事业单位工作人员 | 高中-本科 |  | 合水县医院 |

- 11.3 公众参与调查结果统计分析

- 11.3.1 公众意见统计

回收率（%）=收回调查表数/总发放调查表数×100%

Pi(%)=Ai/C×100%

式中：Pi─公众对问题的意见率      Ai─公众对问题的回答人数

C─收回调查表数

- 11.3.2 统计结果

表11.3-1  公众意见调查结果统计表

| 序号 | 调查内容 | 选项 | 选择人数 | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您对本项目的了解程度如何？ | 很熟悉 | 1 | 1 |
|  |  | 熟悉 | 2 | 2 |
|  |  | 了解 | 97 | 97 |
| 2 | 您认为本项目所在区域的环境质量状况如何？ | 很好 | 3 | 3 |
|  |  | 较好 | 33 | 33 |
|  |  | 一般 | 64 | 64 |
|  |  | 较差 | 0 | 0 |
| 3 | 您认为本项目所在区域目前环境问题主要表现在那些方面（可多选）？ | 环境空气污染 | 2 | 2 |
|  |  | 噪声污染 | 50 | 50 |
|  |  | 固体废物污染 | 3 | 3 |
|  |  | 生态环境 | 39 | 39 |
|  |  | 地表水环境 | 4 | 4 |
| 4 | 您认为本项目对环境造成的主要影响是什么？ | 环境空气 | 21 | 21 |
|  |  | 地表水环境 | 32 | 32 |
|  |  | 声环境 | 7 | 7 |
|  |  | 固体废物 | 20 | 20 |
|  |  | 生态环境 | 10 | 10 |
|  |  | 地下水 | 13 | 13 |
| 5 | 您认为本项目的环保治理措施应侧重于那些方面（可多选）？ | 废气 | 5 | 5 |
|  |  | 废水 | 55 | 55 |
|  |  | 噪声 | 5 | 5 |
|  |  | 固体废物 | 27 | 27 |
|  |  | 生态 | 8 | 8 |
| 6 | 您认为本项目的建设是否有利于当地医疗卫生事业发展？ | 能 | 91 | 91 |
|  |  | 不能 | 0 | 0 |
|  |  | 不知道 | 9 | 9 |
| 7 | 您是否赞同本项目的建设？ | 赞成 | 100 | 100 |
|  |  | 不赞成 | 0 | 0 |

- 11.3.3 统计结果分析

本次调查共发出100份调查表，收到有效调查表100份。从调查结果来看，被调查居民33%认为本项目所在区域目前的环境质量状况较好，64%居民认为区域环境现状一般。多数人认为本项目的建设应重点关注废水及固体废物防治，多数人认为本项目建设对环境空气、水、声环境质量影响程度一般或有利影响，91%的人认为本项目的建设对当地医疗卫生事业发展有正面影响，认为本项目100%的人支持本项目的实施。调查公众未提出其它意见或建议。

- 11.4 征求意见调查结果

两次公众参与公示期间，环评单位及建设单位未接到任何电话或信件。

- 11.5 结论

本次公众参与严格按照《环境影响评价公众参与暂行办法》有关规定进行，通过网络发布公告信息及张贴公示等形式，广泛公告项目建设的基本情况及环境影响评价情况。此外，还通过随机发放公众参与调查表的形式，相对具体地征询当地公众对项目建设的意见和建议。本次公众参与共发放调查表100份，回收100份，100份有效。根据调查结果统计显示，参与调的公众具有普遍的代表性，有100%的被调查者支持项目的建设，无反对意见。对于项目选址也无异议。

通过本次公众参与调查，加强了建设单位、设计单位、环境影响评价单位与项目所在地周边公众的沟通和交流，使公众对项目建设的意见得到了充分表达。

- 12 评价结论与建议

- 12.1 评价结论

- 12.1.1 项目概况

本项目位于合水县人民医院院区内北侧。拟建门诊综合楼层高8层，占地面积1200m2，建筑面积8600m2，按二级甲等医院建设，楼内主要设置门诊大厅、内科、外科、儿科、五官科、口腔科、皮肤科、消化内科、疼痛科、妇产科、中医科、检验室、公共卫生科及配套办公室、学术报告厅等。项目建成后增加住院床位360张，总住院床位达560张，年接诊能力增加约24000人，总接诊能力72000人（日均约200人）。

本项目总投资2150万元，其中环保投资103.7万元，占总投资的4.82%。

- 12.1.2 产业政策及规划符合性

⑴与《产业结构调整指导目录》（2013年本）的符合性

本项目属于《产业结构调整指导目录》（2013年本）（国家发改委第令第21号）鼓励类中第三十六类教育、文化、卫生、体育服务业类“29、医疗卫生服务设施建设”。

⑵与《卫生事业发展“十二五”规划》的符合性

《卫生事业发展“十二五”规划》（2011~2015）“加快医药卫生体系建设”提出：加强农村三级卫生服务网络建设。优先建设发展县级医院，提高服务能力和水平，使90%的常见病、多发病、危急重症和部分疑难复杂疾病的诊治、康复能够在县域内基本解决。

本项目属于县级医院服务水平、服务场所升级，建设符合《规划》相关要求。

⑶与《甘肃省“十二五”卫生事业发展规划》的符合性分析

《规划》提出：到2015年，初步建立覆盖城乡居民的基本卫生医疗制度，人人拥有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务。医疗服务可及性、服务质量、服务效率和满意率显著提高。地区间卫生资源配置和人群健康状况差异明显缩小。医疗卫生服务能力和监管能力不断提升，基本满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生服务需求，群众健康水平不断提高。

本项目投入运营后，将改善群众就医环境，为群众提供优质的医疗卫生服务，因此，本项目的建设与《规划》的要求是相符的。

⑷与《合水县城市总体规划》的符合性

根据项目选址意见书及土地预审文件，本项目用地属于国有划拨医疗卫生用地。符合合水县城市发展总体规划。

- 12.1.3选址合理性

本项目选址位于合水县人民医院院区内，不新增占地。项目用地符合合水县土地利用总体规划。

医院位于合水县县城，满足未来城市发展需求，交通便利，用地现状平摊，形状规则，自然通风条件良好。

项目属于医疗服务机构，项目建成后，主要污染物为医疗废水、医疗废物、废气及设备噪声，所产生的污染物采取相应措施后，均得到妥善处置，不会造成二次污染，对周围环境的影响较小。

项目周边无重大污染源，外环境对本项目影响较小。

综上所述，新建门诊综合楼选址合理。

- 12.1.5 污染物达标排放及环境影响

⑴废气防治措施

本项目锅炉燃料改用天然气，属于清洁能源；污水处理设施为地埋式，装置封闭，废气采用风机抽取后通过光解氧化法除臭后于排气筒集中排放；地面停车场废气通过自然扩散，绿化吸收后，对周围环境影响较小。

⑵废水防治措施

本项目废水主要为医护人员、就诊人员废水、办公污水及检验中心废水，废水处理经过分类收集、分类预处理后统一消毒处理，外排水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1标准后，排入城市排水管网最终进入污水处理厂处理。因此，本项目运营期对地表水环境影响较小。

⑶固体废物处理

医疗废物经分类收集后送医疗废物暂存间暂存，然收集后交由庆阳市医疗废物集中处置中心。污水处理污泥消毒脱水后送庆阳市医疗废物集中处置中心。

生活垃圾收集后交由城市环卫部门统一处置。

各类固体废物得到妥善处置，固体废物经过处理后，对周围环境影响较小。

⑷噪声治理

本项目噪声声级在75～90dB(A)之间。本项目对设备选型尽量选择噪声低的设备或加装消声器，设备摆放进行科学布置，将噪声设备布置在室内，并采取消声、隔声等措施后，可有效降低其噪声对环境的影响。通过采取本环评提出的措施后，噪声对周围环境影响较小。

- 12.1.6 总量控制

项目污染物总量控制因子为COD、氨氮，COD总量为3.88t/a，氨氮总量为0.58t/a。该总量在合水县污水处理厂内部平衡，不单独申请。

- 12.1.7风险评价结论

该项目主要风险源一是本项目采用二氧化氯为消毒剂，二氧化氯具有强氧化性，能与许多化学物质发生爆炸性反应，受热、振动、撞击、摩擦，相当敏感，极易分解发生爆炸。二是在医疗废物的收集、储存、运输、处理处置过程中，若管理不严或处置不当，极易成为传播病菌的源头，造成病毒感染。

对污水处理站日常使用的次氯酸钠等处理药剂采取科学、规范、严格管理、操作规程，并制定相应的风险防范措施；对于医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险，经科学地分类收集、贮存和运送，由庆阳市医疗废物集中处置中心进行最终无害化处置。经采取环境风险控制措施、应急措施和应急预案后，项目环境风险在可以接受的范围内。

- 12.1.8 公众参与

本项目公众参与的方式有发放公众参与调查表、在项目区张贴公示、在“合水县人民政府网”及《陇东报》进行项目公示和报告书结论公示。经对公众参与调查表统计，100%的被调查者对项目建设持赞成态度。

- 12.1.9 综合结论

本项目可提高项目所在区域公共卫生服务能力，符合国家和地方相关产业政策及规划。本项目运营期废气采取有效的治理措施后，各项污染物均能达标排放，对区域环境影响较小。通过本项目的建设，将改善合水县医疗环境，同时，该项目的建设也有利于提高合水县卫生事业整体服务能力，从而为合水县卫生事业的发展奠定坚实的基础，也将对合水县人民生活水平的提高起到积极作用，满足人民群众对医疗卫生条件更高的要求。因此，本项目在严格落实本环评提出的各项措施基础上，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

- 12.2 建议

⑴建议将住院病房优先设置在门诊楼西侧。

⑵由于建设项目中有X光和CT室等，建设单位应对此类相关设备辐射方面的影响进行专项评估；