## 月报表
附件 表2 合水县10月饮用水卫生监测结果汇总表（月监测）
序号 | 监测点 监测 监测结果 项目及标准 |  | 固城水厂 | 乐蟠初中 | 统办楼 | 福城小区 | 荣发花园 | 县人民医院 | 县宾馆 | 福润苑小区 | 合水一中（新） | 南城6号
1 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | 100 | 72 | 46 | 52 | 60 | 54 | 56 | 48 | 68 | 42 | 53
4 | 砷 | ≤0.01 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8
11 | 硝酸盐氮 | ≤10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5
12 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | 0.1399 | ＜0.0024 | 0.1412 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
13 | 色度 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
14 | 浑浊度 | ≤1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 7.98 | 8.21 | 8.23 | 8.22 | 8.21 | 8.22 | 8.25 | 8.21 | 8.06 | 8.19
18 | 铝 | ≤0.2 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008
19 | 铁 | ≤0.3 | 0.012 | 0.18 | 0.217 | 0.138 | 0.067 | 0.175 | 0.258 | 0.165 | 0.084 | 0.097
20 | 锰 | ≤0.1 | 0.045 | 0.018 | 0.023 | 0.015 | 0.011 | 0.019 | 0.028 | 0.016 | ＜0.008 | 0.012
21 | 铜 | ≤1.0 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008
22 | 锌 | ≤1.0 | ＜0.01 | 0.019 | 0.017 | 0.013 | 0.01 | 0.01 | ＜0.01 | 0.014 | 0.048 | 0.06
23 | 氯化物 | ≤250 | 30 | 30 | 31 | 28 | 28 | 26 | 24 | 28 | 28 | 23
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 81 | 80 | 81 | 81 | 73 | 124 | 105 | 73 | 72 | 51
25 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 321 | 314 | 413 | 414 | 396 | 468 | 431 | 406 | 385 | 371
26 | 总硬度 | ≤450 | 154 | 149 | 248 | 251 | 243 | 262 | 248 | 252 | 230 | 243
27 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 2.9
28 | 二氧化氯 | ≥0.02 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.1 | 0.12
29 | 氨 | ≤0.5 | 0.035 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ＜0.02 | 0.021 | 0.02 | 0.02 | ＜0.02 | 0.02
注：带“※”为超标项
Note on E2: Administrator: