## 月报表
附件 合水县8月饮用水卫生监测结果汇总表（月监测）
序号 | 监测点 监测 监测结果 项目及标准 |  | 固城水厂 | 乐蟠初中 | 统办楼 | 福城小区 | 荣发花园 | 县人民医院 | 县宾馆 | 福润苑小区 | 合水一中（新） | 南城6号
1 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3.1 | 未检出
2 | 大肠埃希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | 100 | 42 | 38 | 46 | 40 | 38 | 44 | 45 | 47 | 86 | 39
4 | 砷 | ≤0.01 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6
11 | 硝酸盐氮 | ≤10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5
12 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 | ＜0.0024 | 0.3077 | 0.1482 | ＜0.0024 | 0.3188 | 0.373 | 0.3266 | 0.3846 | ＜0.0024 | 0.1469
13 | 色度 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
14 | 浑浊度 | ≤1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 3 | ＜0.5
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 8.32 | 8.34 | 8.31 | 8.27 | 8.32 | 8.32 | 8.3 | 8.3 | 8.34 | 8.27
18 | 铝 | ≤0.2 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008
19 | 铁 | ≤0.3 | 0.027 | 0.084 | 0.095 | 0.096 | 0.095 | 0.09 | 0.088 | 0.085 | 0.082 | 0.079
20 | 锰 | ≤0.1 | 0.009 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008
21 | 铜 | ≤1.0 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008
22 | 锌 | ≤1.0 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
23 | 氯化物 | ≤250 | 18 | 22 | 26 | 21 | 23 | 21 | 14 | 24 | 34 | 23
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 40 | 52 | 60 | 48 | 56 | 48 | 29 | 58 | 58 | 52
25 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 338 | 344 | 371 | 346 | 341 | 342 | 318 | 372 | 411 | 360
26 | 总硬度 | ≤450 | 227 | 219 | 334 | 225 | 219 | 222 | 235 | 239 | 269 | 233
27 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3 | 1.8 | 3 | 3 | 2.9
28 | 二氧化氯 | ≥0.02 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.16 | 0.2
29 | 氨 | ≤0.5 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.1
注：带“※”为超标项
Note on E2: Administrator: