## 月报表
附件 合水县9月饮用水卫生监测结果汇总表（月监测）
序号 | 监测点 监测 监测结果 项目及标准 |  | 固城水厂 | 乐蟠初中 | 统办楼 | 福城小区 | 荣发花园 | 县人民医院 | 县宾馆 | 福润苑小区 | 合水一中（新） | 南城6号
1 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | 100 | 68 | 66 | 52 | 48 | 56 | 44 | 46 | 58 | 56 | 48
4 | 砷 | ≤0.01 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.022 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.9
11 | 硝酸盐氮 | ≤10 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4
12 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 | 0.2134 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | 0.1392 | ＜0.0024 | 0.1811 | ＜0.0024 | 0.1783 | 0.4944 | 0.233
13 | 色度 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
14 | 浑浊度 | ≤1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 7.47 | 7.98 | 8.16 | 8.2 | 8.21 | 8.19 | 8.06 | 8.12 | 8.14 | 8.17
18 | 铝 | ≤0.2 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008
19 | 铁 | ≤0.3 | 0.041 | 0.042 | 0.049 | 0.059 | 0.04 | 0.057 | 0.019 | 0.05 | 0.04 | 0.051
20 | 锰 | ≤0.1 | ＜0.008 | ＜0.008 | 0.009 | 0.009 | ＜0.008 | 0.012 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008
21 | 铜 | ≤1.0 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008
22 | 锌 | ≤1.0 | ＜0.01 | 0.07 | 0.054 | ＜0.01 | 0.082 | 0.017 | 0.02 | 0.013 | 0.046 | ＜0.01
23 | 氯化物 | ≤250 | 34 | 1 | 33 | 33 | 33 | 35 | 10 | 33 | 30 | 34
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 81 | 3 | 74 | 77 | 74 | 84 | 17 | 73 | 68 | 81
25 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 406 | 279 | 386 | 376 | 394 | 400 | 303 | 393 | 392 | 402
26 | 总硬度 | ≤450 | 238 | 225 | 226 | 213 | 233 | 227 | 219 | 233 | 238 | 233
27 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.9
28 | 二氧化氯 | ≥0.02 | 0.36 | 0.28 | 0.46 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.36 | 0.4 | 0.27
29 | 氨 | ≤0.5 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.1
注：带“※”为超标项
Note on E2: Administrator: