## 月报表
附件 1 合水县11月城区生活饮用水卫生监测结果汇总表（月监测）
序号 | 监测点 监测 监测结果 项目及标准 |  | 固城水厂 | 乐蟠初中 | 统办楼 | 福城小区 | 荣发花园 | 县人民医院 | 县宾馆 | 福润苑小区 | 合水一中（新） | 南城6号
1 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | 100 | 72 | 80 | 86 | 64 | 76 | 60 | 62 | 70 | 88 | 68
4 | 砷 | ≤0.01 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.022 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6
11 | 硝酸盐氮 | ≤10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6
12 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 | ＜0.0024 | 0.5429 | 0.2598 | 0.2393 | 0.1572 | 0.3055 | 0.1459 | 0.1346 | ＜0.0024 | ＜0.0024
13 | 色度 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
14 | 浑浊度 | ≤1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 7.83 | 8.22 | 8.41 | 8.35 | 8.36 | 8.15 | 8.37 | 8.42 | 8.31 | 8.34
18 | 铝 | ≤0.2 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008
19 | 铁 | ≤0.3 | 0.1718 | 0.2118 | 0.1768 | 0.0881 | 0.1561 | 0.2199 | 0.2374 | 0.3013 | 0.0057 | 0.2318
20 | 锰 | ≤0.1 | 0.0066 | 0.0069 | 0.0056 | 0.0061 | 0.0072 | 0.0067 | 0.0084 | 0.0091 | ＜0.005 | 0.0077
21 | 铜 | ≤1.0 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | 0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009
22 | 锌 | ≤1.0 | 0.0302 | 0.0125 | 0.0132 | 0.0208 | 0.0253 | 0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.1007 | 0.0004
23 | 氯化物 | ≤250 | 33 | 35 | 34 | 32 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 40
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 107 | 120 | 114 | 108 | 111 | 112 | 112 | 112 | 113 | 107
25 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 465 | 477 | 475 | 460 | 467 | 466 | 468 | 471 | 423 | 475
26 | 总硬度 | ≤450 | 269 | 269 | 273 | 267 | 265 | 267 | 273 | 271 | 269 | 273
27 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 1.9
28 | 二氧化氯 | ≥0.02 | 0.11 | 0.03 | 0.11 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.08
29 | 氨 | ≤0.5 | ＜0.02 | 0.021 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.022 | 0.022 | 0.031 | ＜0.02 | 0.022
注：带“※”为超标项
Note on E2: Administrator: