## 月报表
附件2 合水县11月农村饮用水卫生监测结果汇总表（月监测）
序号 | 监测点 监测 监测结果 项目及标准 |  | 孙家寨沟管道引水工程 | 固城川供水管网延伸工程 | 罗家畔机井工程 | 太莪乡扬水工程 | 固城川供水管网延伸工程 | 何家畔机井工程 | 肖咀西沟机井工程 | 段家集机井工程 | 孙旗泵站扬水工程 | 张举塬泵站扬水工程 | 蒿板供水管网延伸工程 | 太白机井工程
1 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 43.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | 100 | 40 | 177 | 84 | 79 | 58 | 52 | 58 | 84 | 120 | 68 | 82 | 74
4 | 砷 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.034 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.04 | 0.037 | 0.042 | 0.039 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6
11 | 硝酸盐氮 | ≤20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 14 | 6
12 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | / | / | ＜0.0024 | / | / | / | / | / | ＜0.0024 | /
13 | 色度 | ≤15 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8.15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5
14 | 浑浊度 | ≤1 | 0.8 | 6.6 | 0.9 | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.8 | 1 | 0.25
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 7.82 | 7.5 | 8.14 | 8.38 | 7.93 | 8.15 | 7.89 | 7.89 | 7.96 | 7.76 | 8.08 | 7.73
18 | 铝 | ≤0.2 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008
19 | 铁 | ≤0.3 | 0.077 | 0.065 | 0.024 | 0.072 | 0.017 | ＜0.01 | 0.014 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.092 | 0.016 | 0.014
20 | 锰 | ≤0.1 | 0.011 | 0.505 | 0.014 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008
21 | 铜 | ≤1.0 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008
22 | 锌 | ≤1.0 | ＜0.01 | 0.027 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
23 | 氯化物 | ≤250 | 5 | 17 | 8 | 22 | 19 | 7 | 8 | 8 | 13 | 44 | 18 | 57
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 56 | 28 | 10 | 44 | 45 | 6 | 8 | 6 | 20 | 62 | 16 | 74
25 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 335 | 468 | 286 | 279 | 343 | 169 | 293 | 272 | 229 | 448 | 360 | 427
26 | 总硬度 | ≤450 | 223 | 370 | 216 | 158 | 224 | 99 | 221 | 202 | 142 | 287 | 263 | 241
27 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 3 | 0.7
28 | 二氧化氯 | ≥0.02 | 0.26 | 0.15 | / | / | 0.12 | / | / | / | / | / | 0.18 | /
29 | 氨 | ≤0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.04
注：带“※”为超标项