## 月报表
附表1 合水县4月饮用水卫生监测结果汇总表（月监测）
序号 | 监测点 监测 监测结果 项目及标准 |  | 固城水厂 | 乐蟠初中 | 统办楼 | 阳光苑 小区 | 民乐苑 小区 | 县人民医院 | 县宾馆 | 疾控中心 | 合水一中（新） | 南城6号
1 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | 100 | 82 | 70 | 84 | 88 | 78 | 66 | 76 | 62 | 68 | 74
4 | 砷 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5
11 | 硝酸盐 | ≤10 | 6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.8
12 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 | 0.5 | 0.15 | ＜0.0024 | 0.15 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | 0.15 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
13 | 色度 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
14 | 浑浊度 | ≤1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.5 | ＜0.5
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 8.34 | 8.32 | 8.44 | 8.33 | 8.24 | 8.32 | 8.3 | 8.41 | 8.4 | 8.29
18 | 铝 | ≤0.2 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0.078 | 0.19
19 | 铁 | ≤0.3 | 0.0482 | 0.0064 | 0.0342 | 0.0133 | 0.0027 | 0.022 | 0.0158 | 0.0066 | 0.0054 | 0.0406
20 | 锰 | ≤0.1 | 0.0028 | ＜0.0005 | 0.0006 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.0011 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.0006
21 | 铜 | ≤1.0 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009
22 | 锌 | ≤1.0 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
23 | 氯化物 | ≤250 | 28 | 33.1 | 32.7 | 32.6 | 30.9 | 31 | 30.1 | 31 | 31.5 | 32.5
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 61.5 | 85.4 | 84.8 | 84.4 | 81.7 | 81.9 | 76.2 | 82.3 | 83.5 | 85.9
25 | 溶解性 总固体 | ≤1000 | 399 | 445 | 453 | 436 | 438 | 427 | 435 | 423 | 430 | 421
26 | 总硬度 | ≤450 | 254 | 273 | 260 | 262 | 271 | 260 | 273 | 255 | 259 | 248
27 | 高锰酸盐 指数 | ≤3.0 | 2.26 | 2.12 | 2.25 | 2.37 | 2.47 | 2.43 | 2.46 | 2.42 | 2.03 | 2.45
28 | 二氧化氯 | ≥0.02 | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.16 | 0.04 | 0.14 | 0.15 | 0.02
29 | 氨 | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
注：带“※”为超标项
Note on E2: Administrator: