## 月报表
附表1 合水县5月饮用水卫生监测结果汇总表（月监测）
序号 | 监测点 监测 监测结果 项目及标准 |  | 固城水厂 | 乐蟠初中 | 统办楼 | 阳光苑 小区 | 民乐苑 小区 | 县人民 医院 | 县宾馆 | 疾控中心 | 合水一中（新） | 南城6号
1 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | 100 | 92 | 86 | 74 | 78 | 80 | 75 | 82 | 74 | 73 | 77
4 | 砷 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.56 | 0.43 | 0.53 | 0.5 | 0.48
11 | 硝酸盐氮 | ≤10 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5 | 5.2
12 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 | 0.3 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
13 | 色度 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
14 | 浑浊度 | ≤1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
15 | 臭和味 | 无异臭、 异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 肉眼可 见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 8.24 | 8.28 | 8.31 | 8.26 | 8.26 | 8.33 | 8.25 | 8.2 | 8.3 | 8
18 | 铝 | ≤0.2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.03 | 0.12 | 0.16
19 | 铁 | ≤0.3 | 0.1078 | 0.0916 | 0.1259 | 0.0455 | 0.0678 | 0.0646 | 0.0594 | 0.0091 | 0.0303 | 0.0519
20 | 锰 | ≤0.1 | 0.0049 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.0052 | ＜0.0045 | ＜0.0045
21 | 铜 | ≤1.0 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | 0.107 | ＜0.009 | ＜0.009
22 | 锌 | ≤1.0 | 0.038 | 0.076 | 0.064 | 0.053 | 0.039 | 0.071 | 0.039 | 0.053 | 0.112 | 0.057
23 | 氯化物 | ≤250 | 51.2 | 61.5 | 53.7 | 57.5 | 61.8 | 55.4 | 55.5 | 44.6 | 51.3 | 55
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 202.2 | 235.9 | 196.6 | 208.2 | 233.1 | 202.9 | 203.6 | 151.6 | 177.1 | 198.8
25 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 596 | 661 | 605 | 618 | 659 | 606 | 614 | 524 | 567 | 603
26 | 总硬度 | ≤450 | 284 | 307 | 297 | 294 | 301 | 286 | 293 | 266 | 276 | 290
27 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 2.29 | 2.2 | 0.49 | 1.95 | 1.99 | 2.1 | 1.91 | 1.85 | 2.17 | 2.14
28 | 二氧化氯 | ≥0.02 | 0.1 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.02
29 | 氨 | ≤0.5 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
注：带“※”为超标项
Note on E2: Administrator: