## 月报表
附件1 合水县6月饮用水卫生监测结果汇总表（月监测）
序号 | 监测点 监测 项目及标准 监测结果 |  | 固城水厂 | 乐蟠初中 | 统办楼 | 阳光苑 小区 | 民乐苑 小区 | 县人民 医院 | 合水宾馆 | 疾控中心 | 合水一中 | 南城6号
1 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | 100 | 58 | 76 | 62 | 68 | 70 | 66 | 74 | 72 | 70 | 78
4 | 砷 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.001 | 0.0011 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.0012 | ＜0.001
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.92 | 0.92 | 0.98 | 0.93 | 0.86 | 0.95 | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 0.94
11 | 硝酸盐氮 | ≤10 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.7
12 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 | 0.26 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
13 | 色度 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
14 | 浑浊度 | ≤1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 8.12 | 8.17 | 8.2 | 8.16 | 8.19 | 8.11 | 8.17 | 8.1 | 8.11 | 8.21
18 | 铝 | ≤0.2 | 0.068 | 0.15 | 0.072 | 0.062 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | ＜0.008 | 0.07 | 0.11
19 | 铁 | ≤0.3 | 0.0884 | 0.0709 | 0.0466 | 0.0475 | 0.0472 | 0.0205 | 0.166 | 0.0239 | 0.0087 | 0.0376
20 | 锰 | ≤0.1 | 0.0025 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.015 | ＜0.0045 | ＜0.0045
21 | 铜 | ≤1.0 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.012 | 0.013 | 0.039 | 0.015 | 0.012 | 0.012
22 | 锌 | ≤1.0 | ＜0.001 | 0.009 | 0.022 | 0.01 | 0.002 | 0.142 | 0.014 | 0.023 | 0.081 | 0.002
23 | 氯化物 | ≤250 | 44.1 | 44 | 44.6 | 43.8 | 46.3 | 44.3 | 44.3 | 43.8 | 44.5 | 44.4
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 131.8 | 130.3 | 133.2 | 131 | 132.9 | 131.7 | 132.7 | 131.6 | 127.9 | 127.5
25 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 444 | 449 | 445 | 450 | 454 | 452 | 456 | 493 | 481 | 476
26 | 总硬度 | ≤450 | 214 | 222 | 213 | 220 | 220 | 221 | 224 | 251 | 241 | 239
27 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 2.15 | 1.64 | 1.9 | 1.39 | 2.03 | 2.12 | 2.18 | 1.73 | 2.17 | 1.99
28 | 二氧化氯 | ≥0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.02
29 | 氨 | ≤0.5 | 0.02 | 0.12 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
注：带“※”为超标项
Note on E2: Administrator: