## 月报表
附件1 合水县7月饮用水卫生监测结果汇总表（月监测）
序号 | 监测点 监测 项目及标准 监测结果 |  | 固城水厂 | 乐蟠初中 | 统办楼 | 阳光苑 小区 | 民乐苑 小区 | 县人民 医院 | 合水宾馆 | 疾控中心 | 合水一中 | 南城6号
1 | 总大肠 菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃 希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | 100 | 62 | 84 | 78 | 80 | 76 | 72 | 68 | 74 | 76 | 78
4 | 砷 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.026 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.62 | 0.56 | 0.71 | 0.62 | 0.77 | 0.85 | 0.93 | 0.73 | 0.73 | 0.84
11 | 硝酸盐氮 | ≤10 | 6.2 | 6 | 6.3 | 6 | 6 | 5.9 | 6 | 6.3 | 5.9 | 5.9
12 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 | 0.46 | 0.33 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | 0.27 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | 0.29
13 | 色度 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
14 | 浑浊度 | ≤1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 7.98 | 8.08 | 8.12 | 8.08 | 8.09 | 7.91 | 7.89 | 7.91 | 8.02 | 8.1
18 | 铝 | ≤0.2 | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.11 | 0.08 | 0.17 | 0.11
19 | 铁 | ≤0.3 | 0.1009 | 0.0878 | 0.0714 | 0.0304 | 0.0421 | 0.0731 | 0.0889 | 0.0314 | 0.0652 | 0.0911
20 | 锰 | ≤0.1 | 0.0036 | 0.0028 | 0.0043 | 0.0055 | ＜0.0005 | 0.0007 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0096 | 0.001
21 | 铜 | ≤1.0 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009
22 | 锌 | ≤1.0 | ＜0.001 | 0.034 | 0.032 | 0.008 | 0.008 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 0.064 | 0.002
23 | 氯化物 | ≤250 | 44 | 44.2 | 42.3 | 40.5 | 41.7 | 41.7 | 43 | 50.4 | 38.1 | 41.2
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 131.6 | 125.8 | 122 | 120 | 120.7 | 120.2 | 125.1 | 153.2 | 106.1 | 118.6
25 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 463 | 458 | 460 | 450 | 452 | 455 | 454 | 493 | 429 | 452
26 | 总硬度 | ≤450 | 228 | 233 | 238 | 233 | 231 | 233 | 227 | 240 | 226 | 233
27 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 2.77 | 2.72 | 2.55 | 2.38 | 1.77 | 2.52 | 2.6 | 2.1 | 2.32 | 2.49
28 | 二氧化氯 | ≥0.02 | 0.38 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.06
29 | 氨 | ≤0.5 | 0.41 | ＜0.02 | 0.24 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.22 | ＜0.02
注：带“※”为超标项
Note on E2: Administrator: