## 前12
附件 合水县第四季度农村饮用水卫生监测结果汇总表（季监测）
序号 | 监测点 监测结果 项目 及标准 |  | 太白后庄移民扬水工程 | 连家砭供水 工程 | 慕生贵机井 | 铁李川机井 | 店子乡政府 机井 | 刘志俭机井 | 香水供水工程 | 段庄上水工程 | 固店供水 | 固店供水 | 县城供水工程 | 县城供水工程
1 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 53.9※ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落 总数 | 100 | 160※ | 72 | 48 | 52 | 46 | 64 | 70 | 68 | 72 | 60 | 42 | 54
4 | 砷 | ≤0.01 | 0.0031 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.0011 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.0011
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.023 | ＜0.004 | 0.035 | 0.043 | 0.036 | 0.036 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.32 | 0.49 | 0.53 | 0.76 | 0.39 | 0.59 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 0.58 | 0.48 | 0.49
11 | 硝酸 盐氮 | ≤20 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 6.4 | 6 | 4.6 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 5.5
12 | 亚氯 酸盐 | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
13 | 色度 | ≤15 | 15 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5
14 | 浑浊度 | ≤1 | 1 | ＜0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
15 | 臭和味 | 无异臭 异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 7.5 | 7.82 | 7.12 | 7.47 | 7.87 | 8.12 | 7.99 | 7.9 | 7.79 | 8.1 | 8.31 | 8.3
18 | 铝 | ≤0.2 | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.07 | 0.16 | ＜0.04 | 0.1 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.09 | 0.06
19 | 铁 | ≤0.3 | ＜0.045 | ＜0.045 | ＜0.045 | ＜0.045 | ＜0.045 | ＜0.045 | ＜0.045 | ＜0.045 | 0.056 | ＜0.045 | ＜0.045 | ＜0.045
20 | 锰 | ≤0.1 | ＜0.0005 | 0.009 | 0.0014 | 0.0007 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
21 | 铜 | ≤1.0 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009
22 | 锌 | ≤1.0 | 0.0015 | 0.2751 | 0.0269 | ＜0.001 | 0.003 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.3484 | 0.0051 | 0.0043 | 0.0014
8.6 | 氯化物 | ≤250 | 83 | 20.6 | 8.1 | 23.8 | 7.4 | 31.3 | 26.7 | 33.6 | 30.4 | 37.3 | 40 | 36
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 143 | 89.6 | 18.2 | 42.6 | 9.6 | 101.4 | 40.9 | 38.1 | 37.9 | 134.8 | 120 | 117.1
25 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 391 | 344 | 280 | 345 | 293 | 471 | 291 | 463 | 465 | 497 | 522 | 503
26 | 总硬度 | ≤450 | 112 | 178 | 197 | 222 | 217 | 285 | 170 | 340 | 340 | 271 | 309 | 294
27 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 0.54 | 0.95 | 0.69 | 0.59 | 0.44 | 0.26 | 0.87 | 0.71 | 0.82 | 1.53 | 1.5 | 1.67
28 | 二氧 化氯 | ≥0.02 | 0.1 | 0.14 | 0.11 | 0.19 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.03 | 0.06 | 0.17 | 0.09 | 0.1
29 | 氨 | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
注：带“※”为超标项
续表
序号 | 监测点 监测结果 项目 及标准 |  | 段家集供水服务站 | 北头 机井 | 铁赵 机井 | 肖咀 中学 | 蒿咀铺乡政府 | 张举塬供水工程 | 蒿板供水工程 | 寺塬供水工程 | 何家畔九年制学校 | 姚珂崂 机井 | 定祥供水服务站 | 蒿板供水工程
1 | 总大肠 菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃 希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落 总数 | 100 | 62 | 46 | 58 | 67 | 72 | 74 | 56 | 60 | 82 | 67 | 72 | 60
4 | 砷 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | 0.02 | 0.034 | 0.046 | 0.036 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.045 | 0.025 | 0.032 | ＜0.004
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.5 | 0.64 | 0.58 | 0.83 | 0.61 | 0.44 | 0.36 | 0.59 | 0.64
11 | 硝酸 盐氮 | ≤20 | 3.6 | 6.2 | 6.3 | 6.8 | 12.5 | 5.3 | 4 | 4.8 | 6.4 | 7.4 | 4.5 | 4.7
12 | 亚氯 酸盐 | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
13 | 色度 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
14 | 浑浊度 | ≤1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 7.9 | 8.04 | 7.99 | 7.95 | 8.07 | 8.05 | 8 | 8.12 | 8.711 | 7.91 | 8.12 | 8.03
18 | 铝 | ≤0.2 | 0.12 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.11 | 0.07 | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.06 | ＜0.04
19 | 铁 | ≤0.3 | 0.067 | 0.048 | ＜0.045 | ＜0.045 | ＜0.045 | ＜0.045 | 0.092 | ＜0.045 | ＜0.045 | ＜0.045 | ＜0.045 | ＜0.045
20 | 锰 | ≤0.1 | 0.012 | 0.0015 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.0016 | 0.0018 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
21 | 铜 | ≤1.0 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009
22 | 锌 | ≤1.0 | 0.0038 | 0.6184 | 0.0158 | 0.0028 | 0.042 | 0.0142 | 0.0013 | 0.0559 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0043 | ＜0.001
23 | 氯化物 | ≤250 | 20.3 | 10.2 | 8.5 | 9.8 | 32.8 | 23.3 | 26.1 | 35.1 | 9.1 | 21.6 | 45 | 26.9
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 52.4 | 10.8 | 8.9 | 16.7 | 101.5 | 135.1 | 42.9 | 120.4 | 9.3 | 24.2 | 91.8 | 34.6
25 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 355 | 272 | 275 | 363 | 465 | 477 | 391 | 479 | 276 | 303 | 430 | 382
26 | 总硬度 | ≤450 | 226 | 191 | 198 | 172 | 265 | 259 | 264 | 265 | 197 | 196 | 235 | 262
27 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 1.61 | 0.82 | 0.84 | 0.54 | 0.72 | 0.58 | 1.33 | 0.98 | 0.55 | 1.13 | 0.87 | 1.31
28 | 二氧 化氯 | ≥0.02 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.07 | 0.33 | 0.16 | 0.06 | 0.31 | 0.13 | 0.14 | 0.15
29 | 氨 | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
注：带“※”为超标项