## 月报表
附件1 合水县2月饮用水卫生监测结果汇总表（月监测）
序号 | 监测点 监测 监测结果 项目及标准 |  | 固城水厂 | 乐蟠初中 | 统办楼 | 万象花园小区 | 华浩新天地 | 县人民 医院 | 县宾馆 | 疾控中心 | 合水一中 | 南城6号
1 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | 100 | 62 | 74 | 72 | 70 | 68 | 88 | 76 | 82 | 70 | 78
4 | 砷 | ≤0.01 | 0.0022 | 0.0015 | 0.0027 | 0.0026 | 0.002 | 0.0024 | 0.0028 | 0.0039 | 0.0026 | 0.0037
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.59 | 0.55 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.57 | 0.57 | 0.62 | 0.53
11 | 硝酸盐氮 | ≤10 | 5.3 | 3.6 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.1 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 5.5
12 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | 0.086
13 | 色度 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
14 | 浑浊度 | ≤1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 7.78 | 7.94 | 8.03 | 8.08 | 8.12 | 8.13 | 8.14 | 8.11 | 8.15 | 8.16
18 | 铝 | ≤0.2 | 0.085 | 0.048 | 0.07 | 0.074 | 0.073 | 0.074 | 0.087 | 0.048 | 0.076 | 0.095
19 | 铁 | ≤0.3 | 0.053 | 0.078 | ＜0.045 | ＜0.045 | ＜0.045 | ＜0.045 | 0.054 | ＜0.045 | ＜0.045 | 0.059
20 | 锰 | ≤0.1 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0008 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.001
21 | 铜 | ≤1.0 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009
22 | 锌 | ≤1.0 | ＜0.001 | 0.721 | 0.109 | 0.003 | 0.005 | 0.16 | 0.002 | 0.06 | 0.025 | ＜0.001
23 | 氯化物 | ≤250 | 49.3 | 49.1 | 48.3 | 56.6 | 58.1 | 44.5 | 57.3 | 46.4 | 47.1 | 56.3
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 170.4 | 167.1 | 164.7 | 205.4 | 205.2 | 150.2 | 209.7 | 160.1 | 158 | 202.4
25 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 586 | 590 | 592 | 646 | 636 | 564 | 633 | 576 | 576 | 643
26 | 总硬度 | ≤450 | 309 | 318 | 318 | 326 | 314 | 310 | 303 | 307 | 311 | 329
27 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 1.4 | 1.09 | 1.11 | 1.46 | 1.5 | 1.76 | 1.11 | 1.5 | 1.6 | 1.41
28 | 二氧化氯 | ≥0.02 | 0.19 | 0.1 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.03 | 0.1 | 0.04 | 0.11 | 0.05
29 | 氨 | ≤0.5 | 0.474 | 0.281 | 0.453 | 0.458 | 0.447 | 0.469 | 0.442 | 0.464 | 0.453 | 0.469
Note on E2: Administrator: