## 月报表
附件1 合水县3月饮用水卫生监测结果汇总表（月监测）
序号 | 监测点 监测 监测结果 项目及标准 |  | 固城水厂 | 乐蟠初中 | 统办楼 | 万象花园小区 | 华浩新 天地 | 县人民 医院 | 县宾馆 | 疾控中心 | 合水一中 | 南城6号
1 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | 100 | 70 | 74 | 68 | 82 | 80 | 64 | 66 | 76 | 72 | 80
4 | 砷 | ≤0.01 | 0.0033 | 0.0013 | 0.0024 | 0.0019 | 0.0024 | 0.002 | 0.0022 | 0.0027 | 0.0024 | 0.0019
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.04 | 0.03 | 0.033 | 0.045 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.47 | 0.53 | 0.65 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.6 | 0.61 | 0.59 | 0.61
11 | 硝酸盐氮 | ≤10 | 4.8 | 5.5 | 4.5 | 4.4 | 4.9 | ＜0.15 | 4.7 | 5.4 | 4.8 | 5.1
12 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 | 0.13 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | 0.09 | ＜0.0024
13 | 色度 | ≤15 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5
14 | 浑浊度 | ≤1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 7.66 | 8.12 | 7.28 | 7.53 | 7.61 | 7.66 | 7.91 | 7.94 | 8.02 | 8.07
18 | 铝 | ≤0.2 | 0.175 | 0.14 | 0.075 | ＜0.04 | 0.15 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.163 | 0.166
19 | 铁 | ≤0.3 | 0.093 | 0.261 | 0.258 | 0.25 | 0.136 | 0.244 | 0.242 | ＜0.0045 | 0.103 | 0.186
20 | 锰 | ≤0.1 | 0.0045 | 0.0054 | 0.0058 | 0.0044 | 0.0076 | 0.0039 | 0.0057 | 0.0019 | 0.0016 | 0.0051
21 | 铜 | ≤1.0 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009
22 | 锌 | ≤1.0 | ＜0.001 | 0.192 | 0.079 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.009 | ＜0.001 | 0.24 | 0.018
23 | 氯化物 | ≤250 | 30.2 | 42 | 40.5 | 37.3 | 53.4 | 38.7 | 40.6 | 52.4 | 57.6 | 31.4
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 96.7 | 114.9 | 217.9 | 101.2 | 166.6 | 112.5 | 181.2 | 182.2 | 207 | 86.3
25 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 446 | 515 | 629 | 507 | 598 | 525 | 606 | 651 | 654 | 480
26 | 总硬度 | ≤450 | 254 | 293 | 298 | 298 | 309 | 307 | 313 | 359 | 319 | 291
27 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 0.97 | 2.56 | 2.47 | 2.28 | 2.97 | 2.44 | 2.49 | 0.72 | 1.3 | 1.76
28 | 二氧化氯 | ≥0.02 | 0.22 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.02
29 | 氨 | ≤0.5 | 0.03 | ＜0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.074 | 0.021 | 0.069 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.032
Note on E2: Administrator: