## 月报表
附件1 合水县5月饮用水卫生监测结果汇总表（月监测）
序号 | 监测点 监测 监测结果 项目及标准 |  | 固城水厂 | 乐蟠初中 | 统办楼 | 万象花园小区 | 华浩新 天地 | 县人民 医院 | 县宾馆 | 疾控中心 | 合水一中 | 南城6号
1 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | 100 | 62 | 74 | 68 | 80 | 72 | 58 | 76 | 84 | 66 | 78
4 | 砷 | ≤0.01 | 0.0025 | 0.004 | 0.0042 | 0.0044 | 0.0037 | 0.0047 | 0.0017 | 0.0027 | 0.0024 | 0.0033
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.0034 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | 0.0047 | 0.0039 | ＜0.002 | 0.0036 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.0032 | ＜0.002
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.65 | 0.49 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.56 | 0.42 | 0.5 | 0.57 | 0.58
11 | 硝酸盐氮 | ≤10 | 4.7 | 5 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 7.5 | 4.9 | 4.9 | 4.9
12 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | 0.098 | 0.092 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
13 | 色度 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
14 | 浑浊度 | ≤1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 7.63 | 7.94 | 8.11 | 8.18 | 8.23 | 8.26 | 8.21 | 8.22 | 8.26 | 8.29
18 | 铝 | ≤0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.04 | 0.07 | 0.17 | 0.16 | 0.14
19 | 铁 | ≤0.3 | 0.22 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | 0.14
20 | 锰 | ≤0.1 | 0.009 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.006 | 0.005
21 | 铜 | ≤1.0 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | 0.019 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009
22 | 锌 | ≤1.0 | ＜0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.007 | 0.078 | ＜0.001 | 0.009 | 0.013 | 0.019 | ＜0.001
23 | 氯化物 | ≤250 | 40.9 | 45.3 | 40.5 | 40.7 | 38.9 | 41.6 | 13.6 | 41.3 | 40.7 | 42.8
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 136.8 | 132.6 | 128.6 | 128.2 | 120.4 | 133.2 | 29.4 | 124 | 128.6 | 135.8
25 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 503 | 496 | 481 | 502 | 484 | 505 | 378 | 479 | 495 | 501
26 | 总硬度 | ≤450 | 262 | 266 | 264 | 263 | 256 | 260 | 261 | 244 | 255 | 250
27 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 2.86 | 2.27 | 2.1 | 2.34 | 2.48 | 2.31 | 0.98 | 1.98 | 2.35 | 2.59
28 | 二氧化氯 | ≥0.02 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05
29 | 氨 | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
Note on E2: Administrator: