## 月报表
附件1 合水县7月饮用水卫生监测结果汇总表（月监测）
序号 | 监测点 监测 监测结果 项目及标准 |  | 固城水厂 | 乐蟠初中 | 统办楼 | 万象花园小区 | 华浩新天地 | 县人民医院 | 县宾馆 | 疾控中心 | 合水一中 | 南城6号
1 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | 100 | 62 | 86 | 80 | 78 | 64 | 74 | 88 | 70 | 68 | 58
4 | 砷 | ≤0.01 | 0.0042 | 0.0038 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0042 | 0.003 | 0.0012 | 0.0044 | 0.0044 | ＜0.001
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.034 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.039
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.69 | 0.8 | 0.78 | 0.64 | 0.68 | 0.6 | 0.52 | 0.64 | 0.66 | 0.69
11 | 硝酸盐氮 | ≤10 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 3.6 | 1.1 | 1 | 0.9
12 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
13 | 色度 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
14 | 浑浊度 | ≤1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 8.18 | 8.21 | 8.17 | 8.34 | 8.34 | 8.24 | 8.22 | 8.24 | 8.24 | 8.19
18 | 铝 | ≤0.2 | 0.137 | 0.189 | <0.04 | 0.189 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04
19 | 铁 | ≤0.3 | 0.128 | 0.169 | 0.237 | ＜0.0045 | 0.292 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.274 | 0.147 | 0.267
20 | 锰 | ≤0.1 | 0.0025 | 0.00122 | 0.0057 | 0.0072 | 0.0067 | 0.0094 | 0.0076 | 0.0016 | 0.0029 | 0.0056
21 | 铜 | ≤1.0 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | 0.109 | 0.013 | ＜0.009 | ＜0.009
22 | 锌 | ≤1.0 | 0.005 | 0.006 | 0.06 | 0.018 | 0.083 | 0.006 | 0.007 | 0.03 | 0.099 | 0.031
23 | 氯化物 | ≤250 | 21.1 | 33.3 | 24.1 | 21.9 | 23.2 | 24.1 | 6.1 | 26.1 | 27.8 | 26.7
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 54 | 87.2 | 61.4 | 57 | 59.4 | 61.4 | 11.2 | 65.5 | 71.8 | 68.9
25 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 391 | 433 | 397 | 402 | 393 | 399 | 338 | 409 | 411 | 407
26 | 总硬度 | ≤450 | 236 | 230 | 227 | 238 | 224 | 225 | 224 | 229 | 223 | 220
27 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 2.92 | 2.9 | 2.92 | 2.9 | 2.73 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 2.52 | 2.48
28 | 二氧化氯 | ≥0.02 | 0.19 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.1
29 | 氨 | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
Note on E2: Administrator: