## 月报表
附件1 合水县8月饮用水卫生监测结果汇总表（月监测）
序号 | 监测点 监测 监测结果 项目及标准 |  | 固城水厂 | 乐蟠初中 | 统办楼 | 万象花园小区 | 华浩新天地 | 县人民医院 | 县宾馆 | 疾控中心 | 合水一中 | 南城6号
1 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | 100 | 66 | 80 | 48 | 64 | 72 | 76 | 68 | 70 | 84 | *180
4 | 砷 | ≤0.01 | 0.0043 | 0.0035 | 0.0026 | 0.03 | 0.004 | 0.0029 | 0.0026 | 0.0046 | 0.037 | 0.0028
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.034 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.018 | 0.01 | ＜0.002 | 0.039
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.55 | 0.47 | 0.46 | 0.56 | 0.73 | 0.79 | 0.52 | 0.6 | 0.58 | 0.48
11 | 硝酸盐氮 | ≤10 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.9
12 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | 0.21 | ＜0.0024 | 0.1 | ＜0.0024 | 0.34 | 0.23 | ＜0.0024 | 0.09
13 | 色度 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10
14 | 浑浊度 | ≤1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | *2.8
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 8.16 | 8.19 | 8.23 | 8.2 | 8 | 8.26 | 8.2 | 8.11 | 8.1 | 8.31
18 | 铝 | ≤0.2 | 0.093 | 0.095 | 0.149 | 0.132 | 0.074 | 0.106 | 0.138 | 0.043 | 0.095 | 0.123
19 | 铁 | ≤0.3 | 0.0069 | 0.0047 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.069 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045
20 | 锰 | ≤0.1 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
21 | 铜 | ≤1.0 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009
22 | 锌 | ≤1.0 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.319 | 0.039 | ＜0.001 | 0.013 | 0.009 | ＜0.001
23 | 氯化物 | ≤250 | 25.4 | 28 | 31 | 21.8 | 27.1 | 22.3 | 33.8 | 25.6 | 22.5 | 64
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 58.1 | 70.2 | 88 | 54.6 | 61 | 52.1 | 91.5 | 58.7 | 56.4 | 189.1
25 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 445 | 403 | 394 | 369 | 398 | 372 | 435 | 449 | 372 | 568
26 | 总硬度 | ≤450 | 285 | 226 | 192 | 213 | 230 | 216 | 226 | 282 | 210 | 232
27 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 1.37 | 1.67 | 1.33 | 2.25 | 1.31 | 2.1 | 1.79 | 1.31 | 1.54 | 1.8
28 | 二氧化氯 | ≥0.02 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | *0.01
29 | 氨 | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
Note on E2: Administrator: