## 月报表
附件1 合水县9月饮用水卫生监测结果汇总表（月监测）
序号 | 监测点 监测 监测结果 项目及标准 |  | 固城水厂 | 乐蟠初中 | 统办楼 | 万象花园小区 | 华浩新天地 | 县人民医院 | 县宾馆 | 疾控中心 | 合水一中 | 南城6号
1 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | 100 | 66 | 74 | 78 | 82 | 88 | 70 | 76 | 78 | 80 | 72
4 | 砷 | ≤0.01 | 0.0039 | 0.0054 | 0.0038 | 0.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.0032 | 0.003 | 0.003 | 0.0013
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.034 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | ＜0.002
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 1 | 0.53 | 0.82 | 0.53 | 0.39 | 0.86 | 0.69 | 0.6 | 1 | 0.27
11 | 硝酸盐氮 | ≤10 | 6.2 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 4.5 | 4.6
12 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.002 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | 0.1 | ＜0.0024 | ＜0.0024
13 | 色度 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
14 | 浑浊度 | ≤1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 8.27 | 8.33 | 8.13 | 8.29 | 8.27 | 8.28 | 8.06 | 8.19 | 8.24 | 8.25
18 | 铝 | ≤0.2 | 0.133 | 0.134 | 0.075 | 0.107 | 0.069 | 0.174 | 0.094 | 0.093 | 0.111 | 0.099
19 | 铁 | ≤0.3 | 0.166 | 0.138 | 0.162 | 0.177 | 0.231 | 0.141 | 0.046 | 0.047 | 0.15 | 0.166
20 | 锰 | ≤0.1 | 0.0087 | 0.0037 | 0.0042 | 0.0037 | 0.0047 | 0.004 | 0.0018 | 0.0125 | 0.003 | 0.0033
21 | 铜 | ≤1.0 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | 0.029 | 0.026 | ＜0.009 | ＜0.009 | 0.02 | ＜0.009 | 0.013
22 | 锌 | ≤1.0 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.003 | 0.029 | 0.011 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.321 | 0.024 | 0.028
23 | 氯化物 | ≤250 | 35.9 | 50 | 28.4 | 33 | 31.5 | 50.1 | 43.8 | 37.2 | 37.8 | 35.9
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 97.6 | 181.1 | 72.7 | 99.4 | 95.2 | 188.3 | 154 | 110.4 | 113.8 | 105.5
25 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 231 | 329 | 215 | 233 | 229 | 340 | 303 | 261 | 256 | 245
26 | 总硬度 | ≤450 | 264 | 252 | 155 | 246 | 177 | 255 | 250 | 221 | 198 | 187
27 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.6 | 2 | 2.6 | 2.8
28 | 二氧化氯 | ≥0.02 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 0.09 | 0.06 | 0.1 | 0.07
29 | 氨 | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
Note on E2: Administrator: