## 月报表
附件1 合水县2月饮用水卫生监测结果汇总表（月监测）
序号 | 监测点 监测 监测 结果 项目及标准 |  | 固城水厂 | 乐蟠初中 | 统办楼 | 福瑞名苑 | 福泰家园 | 县人民 医院 | 县宾馆 | 环西小镇 | 合水一中（新） | 鸿鑫丽园
1 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落 总数 | 100 | 88 | 78 | 54 | 48 | 62 | 90 | 76 | 68 | 72 | 90
4 | 砷 | ≤0.01 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0031 | 0.0029 | 0.003 | 0.0027 | 0.0029 | 0.0032 | 0.0031 | 0.0032
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.88 | 0.81 | 0.98 | 0.88 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.84 | 0.83
11 | 硝酸 盐氮 | ≤10 | 7.5 | 7.3 | 7.9 | 7.5 | 7.9 | 8.1 | 7.3 | 7.9 | 7.8 | 7.8
12 | 亚氯 酸盐 | ≤0.7 | 0.2097 | ＜0.0024 | 0.2084 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | 0.2091 | ＜0.0024 | 0.2098
13 | 色度 | ≤15 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5
14 | 浑浊度 | ≤1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 8.25 | 8.31 | 8.33 | 8.34 | 8.33 | 8.37 | 8.29 | 8.28 | 8.28 | 8.31
18 | 铝 | ≤0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.106 | 0.091 | 0.096 | 0.139 | 0.091 | 0.076 | 0.044 | 0.071
19 | 铁 | ≤0.3 | 0.043 | 0.055 | 0.07 | 0.06 | 0.064 | 0.093 | 0.065 | 0.075 | 0.022 | 0.045
20 | 锰 | ≤0.1 | 0.0027 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0005 | 0.002
21 | 铜 | ≤1.0 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | 0.013 | ＜0.009 | ＜0.009
22 | 锌 | ≤1.0 | 0.0076 | 0.195 | 0.111 | 0.49 | 0.062 | 0.02 | 0.011 | 0.494 | 0.182 | 0.097
23 | 氯化物 | ≤250 | 43 | 40 | 50 | 42 | 48 | 50 | 38 | 45 | 45 | 42
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 131 | 125 | 157 | 123 | 207 | 183 | 109 | 202 | 135 | 124
25 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 575 | 567 | 612 | 565 | 648 | 618 | 546 | 658 | 578 | 563
26 | 总硬度 | ≤450 | 297 | 297 | 302 | 295 | 286 | 280 | 292 | 306 | 291 | 290
27 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.9
28 | 二氧 化氯 | ≥0.02 | 0.31 | 0.2 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.12
29 | 氨 | ≤0.5 | 0.031 | ＜0.02 | 0.031 | ＜0.02 | 0.037 | 0.053 | 0.05 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
Note on E2: Administrator: