## 月报表
附件 1 合水县1月饮用水卫生监测结果汇总表（月监测）
序号 | 监测点 监测 监测 项目 结果 及标准 |  | 固城水厂 | 乐蟠初中 | 统办楼 | 福瑞 名苑 | 福泰 家园 | 县人民 医院 | 县宾馆 | 环西 小镇 | 合水 一中（新） | 鸿鑫 丽园
1 | 总大肠 菌群 | 不应 检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃 希菌 | 不应 检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | 100 | 58 | 68 | 72 | 74 | 68 | 72 | 70 | 78 | 84 | 66
4 | 砷 | ≤0.01 | 0.0019 | 0.0011 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.0011 | 0.001 | 0.0013 | 0.0011 | 0.0013 | ＜0.001
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.002 | ＜0.002 | 0.0024 | 0.0025 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.63 | 0.46 | 1 | 0.44 | 0.61 | 0.58 | 0.74 | 0.7 | 0.95 | 0.51
11 | 硝酸盐氮 | ≤10 | 5.8 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 7.9 | 7.4 | 7.6
12 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 | 0.0862 | 0.5538 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | 0.5352 | 0.6118
13 | 色度 | ≤15 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5
14 | 浑浊度 | ≤1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 肉眼可 见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 8.3 | 8.36 | 8.38 | 8.41 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.41 | 8.37 | 8.37
18 | 铝 | ≤0.2 | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | ＜0.04 | ＜0.04
19 | 铁 | ≤0.3 | 0.121 | 0.086 | 0.05 | 0.054 | 0.06 | 0.052 | 0.035 | 0.045 | 0.025 | 0.032
20 | 锰 | ≤0.1 | 0.0049 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0017 | 0.0025 | 0.0018 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0009 | 0.0025
21 | 铜 | ≤1.0 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009
22 | 锌 | ≤1.0 | 0.025 | 0.037 | 0.043 | 0.056 | 0.015 | 0.004 | 0.002 | 0.074 | 0.093 | 0.029
23 | 氯化物 | ≤250 | 29 | 41 | 41 | 42 | 43 | 41 | 41 | 51 | 46 | 47
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 96 | 114 | 114 | 118 | 121 | 118 | 122 | 168 | 135 | 145
25 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 582 | 579 | 576 | 586 | 580 | 575 | 555 | 624 | 587 | 615
26 | 总硬度 | ≤450 | 363 | 319 | 320 | 314 | 313 | 312 | 288 | 300 | 302 | 320
27 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.3
28 | 二氧化氯 | ≥0.02 | 0.31 | 0.18 | 0.08 | 0.09 | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.03 | 0.05 | 0.21
29 | 氨 | ≤0.5 | ＜0.02 | 0.092 | ＜0.02 | 0.108 | 0.07 | 0.058 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
Note on E2: Administrator: