## 月报表
附件1 合水县3月饮用水卫生监测结果汇总表（月监测）
序号 | 监测点 监测 监测 结果 项目及标准 |  | 固城水厂 | 乐蟠初中 | 统办楼 | 福瑞名苑 | 福泰家园 | 县人民 医院 | 县宾馆 | 环西小镇 | 合水一中（新） | 鸿鑫丽园
1 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | 100 | 68 | 52 | 56 | 84 | 66 | 74 | 64 | 80 | 72 | 74
4 | 砷 | ≤0.01 | ＜0.001 | 0.0024 | 0.002 | 0.002 | 0.0025 | 0.0017 | 0.0015 | 0.0014 | 0.002 | 0.0017
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.64 | 0.68 | 0.57 | 0.61 | 0.69 | 0.53 | 0.73 | 0.42 | 0.48 | 0.48
11 | 硝酸盐氮 | ≤10 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.2
12 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | 0.1253 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | 0.2098
13 | 色度 | ≤15 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7
14 | 浑浊度 | ≤1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 8.24 | 8.24 | 8.29 | 8.3 | 8.25 | 8.21 | 8.26 | 8.18 | 8.28 | 8.23
18 | 铝 | ≤0.2 | 0.19 | 0.148 | 0.148 | 0.142 | 0.104 | 0.174 | 0.148 | 0.079 | 0.051 | 0.135
19 | 铁 | ≤0.3 | 0.086 | 0.104 | 0.063 | 0.1 | 0.062 | 0.076 | 0.064 | 0.034 | 0.019 | 0.059
20 | 锰 | ≤0.1 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0032 | 0.0042 | 0.0027 | 0.0033 | 0.003 | 0.0024 | 0.0017 | 0.0046
21 | 铜 | ≤1.0 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | 0.011 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009
22 | 锌 | ≤1.0 | 0.106 | 0.075 | 0.077 | 0.038 | 0.046 | 0.008 | ＜0.001 | 0.449 | 0.168 | 0.032
23 | 氯化物 | ≤250 | 118 | 93 | 85 | 86 | 72 | 75 | 94 | 102 | 88 | 76
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 215 | 145 | 191 | 213 | 212 | 207 | 219 | 205 | 232 | 237
25 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 796 | 672 | 702 | 769 | 756 | 762 | 801 | 807 | 816 | 805
26 | 总硬度 | ≤450 | 376 | 336 | 329 | 379 | 384 | 391 | 397 | 404 | 405 | 401
27 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.7
28 | 二氧化氯 | ≥0.02 | 0.41 | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.1
29 | 氨 | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
Note on E2: Administrator: