## 月报表
附件1 合水县4月饮用水卫生监测结果汇总表（月监测）
序号 | 监测点 监测 监测结果 项目及标准 |  | 固城水厂 | 乐蟠初中 | 统办楼 | 万象花园小区 | 华浩新天地 | 县人民 医院 | 县宾馆 | 疾控中心 | 合水一中 | 南城6号
1 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | 100 | 66 | 58 | 68 | 64 | 78 | 72 | 60 | 80 | 76 | 84
4 | 砷 | ≤0.01 | 0.004 | 0.0031 | 0.0029 | 0.0023 | 0.0033 | 0.0031 | ＜0.001 | 0.0036 | 0.0025 | 0.0031
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.037 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.47 | 0.5 | 0.41 | 0.54 | 0.47 | 0.53
11 | 硝酸盐氮 | ≤10 | 6.1 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 7 | 4.5 | 4.5 | 4.3
12 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
13 | 色度 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
14 | 浑浊度 | ≤1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 8.17 | 8.17 | 8.15 | 8.18 | 8 | 8.01 | 8.35 | 7.7 | 8.25 | 8.23
18 | 铝 | ≤0.2 | 0.106 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.096 | 0.103 | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.17 | 0.136
19 | 铁 | ≤0.3 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.024 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ＜0.0045
20 | 锰 | ≤0.1 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.0027 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.0023 | ＜0.0005 | ＜0.0005
21 | 铜 | ≤1.0 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | 0.051 | 0.01 | ＜0.009 | ＜0.009
22 | 锌 | ≤1.0 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.051 | 0.096 | 0.01 | 0.024 | ＜0.001 | ＜0.001
23 | 氯化物 | ≤250 | 67.8 | 51.5 | 51.1 | 52.7 | 42.5 | 51 | 9.1 | 43.9 | 55 | 49.7
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 239.9 | 172.6 | 164.5 | 167.3 | 137.8 | 165.5 | 18.1 | 142.8 | 181.7 | 160
25 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 663 | 603 | 595 | 609 | 683 | 613 | 340 | 543 | 627 | 609
26 | 总硬度 | ≤450 | 299 | 322 | 320 | 329 | 432 | 323 | 235 | 283 | 312 | 326
27 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 1.25 | 0.54 | 0.49 | 0.85 | 1.04 | 1.04 | 0.61 | 1.01 | 0.44 | 1.01
28 | 二氧化氯 | ≥0.02 | 0.19 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.1
29 | 氨 | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
Note on E2: Administrator: