## 月报表
附件1 合水县6月饮用水卫生监测结果汇总表（月监测）
序号 | 监测点 监测 监测结果 项目及标准 |  | 固城水厂 | 乐蟠初中 | 统办楼 | 万象花园小区 | 华浩新天地 | 县人民 医院 | 县宾馆 | 疾控中心 | 合水一中 | 南城6号
1 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | 100 | 62 | 74 | 72 | 56 | 76 | 64 | 60 | 82 | 88 | 70
4 | 砷 | ≤0.01 | 0.0057 | 0.0034 | 0.0081 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0042 | 0.0016 | 0.0037 | 0.0027
5 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
6 | 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.61 | 0.63 | 0.58 | 0.67 | 0.06 | 0.62 | 0.63 | 0.58 | 0.62 | 0.62
11 | 硝酸盐氮 | ≤10 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 5 | 4.9 | 4.1 | 4.2
12 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
13 | 色度 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
14 | 浑浊度 | ≤1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
17 | pH值 | 6.5~8.5 | 7.96 | 8.05 | 8.08 | 8.34 | 8.28 | 8.32 | 8.13 | 8.28 | 8.09 | 8.34
18 | 铝 | ≤0.2 | 0.061 | 0.095 | 0.137 | 0.095 | 0.172 | 0.108 | 0.098 | 0.104 | 0.096 | 0.098
19 | 铁 | ≤0.3 | ＜0.045 | 0.018 | 0.026 | 0.015 | 0.014 | 0.021 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.021
20 | 锰 | ≤0.1 | ＜0.0005 | 0.0006 | 0.009 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0009
21 | 铜 | ≤1.0 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009
22 | 锌 | ≤1.0 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.0069 | 0.0037 | 0.009 | 0.0019 | 0.003 | 0.0089 | 0.0142 | 0.008
23 | 氯化物 | ≤250 | 44.4 | 35.7 | 44.2 | 36.1 | 39 | 36.1 | 36.1 | 33.7 | 36.8 | 117.9
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 168.3 | 108.9 | 131.6 | 114.9 | 43.8 | 115.3 | 130.2 | 102.4 | 115.2 | 117.9
25 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 631 | 532 | 551 | 406 | 365 | 456 | 542 | 434 | 558 | 515
26 | 总硬度 | ≤450 | 348 | 313 | 327 | 183 | 218 | 217 | 296 | 215 | 332 | 215
27 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 2.69 | 2.64 | 2.12 | 2.13 | 2.68 | 2.38 | 1.72 | 2.88 | 1.75 | 2.25
28 | 二氧化氯 | ≥0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.07
29 | 氨 | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
Note on E2: Administrator: